관악소방서 보일러 세관 등 작업시방서

1. 사업의 개요

가. 건    명 : 관악소방서 본서 관류형 보일러 세관 및 설비 배관 등 보수

나. 작업개요

1) 위  치 : 서울시 관악구 관악로 97 관악소방서

2) 규  모

○ 보일러 유지관리를 위한 장비 해체 후 내부 세관실시

○ 장비의 정비, 점검 및 시운전, 개방검사

○ 수  량 : 1대

○ 용  량 : 강철증기 관류형보일러 0.80t/h

2. 작업 기간 : 계약일로부터 3일

3. 일반사항

1. 착공전 사항

1) 본 공사를 수행함에 있어 수급자는 발주자가 지정한 공사감독공무원의 지시를 받아 시방서 및 관계규정, 안전관리수칙 등에 의하여 성실하게  수행한다.

2) 시공업자는 공사 시행전 공정표를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공한다.

3) 모든 공정사항을 사진 촬영하여 감독관에게 제출한다.

4) 모든 공사과정에서 발생되는 제반안전 사고 및 공사장 관리, 각종  보안관련 사항은 시공업자가 책임지도록 한다.

5) 공사 진행 중 기기가 기능상 문제 등의 이유로 부속, 부품의 변경 또는 증가가 있어야 할 경우 시공자의 부담으로 시공한다.

2. 세관 및 안전검사 대상기기는 다음과 같다 ⇒ 관류보일러 0.8Ton/hr x 1기

3. 공사시행은 안전검사일로부터 1일전에 실시하며, 작업일 지정(에너지 관리공단 검사 접수)은 발주자가 한다.

4. 공사당일 및 검사일은 보일러를 가동 할 수 없으며, 작업에 소요되는 물,전기등을 발주자가 공급한다.

5. 화학세관 작업시 다음 사항에 의하여 시행한다.

1) 급수콘트롤 장치에 약품의 영향이 없도록 한다.

2) 세관작업시 보일러 본체에 약품의 영향이 없도록 한다.

3) 수실내부의 관석은 완전히 제거 청소하여야 한다.

4) 세관수는 충분히 배출하고 중화처리하여 잔류의 약품이 없도록 한다.

5) 세관폐수는 전량회수하여 환경처리 승인업체에 의뢰처리 한다.

6) 연소실 내부의 그을음을 완전히 제거 청소하여야 한다.

7) 각종 플렌지의 가스켓을 점검하고 누수 또는 파손품은 신품으로 교체한다.

8) 수면계의 상태를 점검하고 누수 또는 파손품은 신품으로 교환한다.

9) 수면계의 급수콘트롤 전극봉은 분해하여 깨끗이 청소하고 콘트롤장애가 없도록 한다.

10) 세관작업후 보일러에 수압을 가하여 누수가 되지 않아야 한다(10kg/㎠)

6. 각종 안전장치는 정밀점검 및 동작시험을 실시한다.(세관중, 완료후)

1) 안전변은 분해 점검하고 정상작동에 이상이 없도록 한다.

2) 본체과열방지 스위치는 150℃에서 차단되는지 점검조정 한다.

3) 저수위 차단 및 경보는 발생되는지 확인점검 한다.

4) 스위치 및 압력계기등은 정상작동 되는지 확인점검 한다.

5) 설정압력에서 보일러가 정상작동 되는지 확인점검 한다.

7. 세관작업은 에너지관리공단의 개방검사 안전검사에 합격하도록 제반작업 및 점검 조정을 실시하여야 하고 검사업무를 보조하여 검사를 득하여야 한다.

8. 조립완료 후 시운전을 실시하여 정상가동이 되도록 하고 세관 및 검사 진행중 실시할  수 없는 위5항의 일부 항목은 조립완료 후 연소점검조정과 함께 실시한다.

9. 방화복 세탁기 수도 공급을 위한 배관(동관) 가설하고 중간 밸브 2개, 배관 보온 실시하여 동파 방지 및 세탁기의 수도 공급을 원활이 한다.

9. 냉온수기 냉난방 전환밸브 교체 수리(앵글밸브 25mm) 및 냉운수기 난방 전환 및 시험 가동

4. 하자책임기간 : 1년