1. 보호계전기 정정표 (2A/2B)

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low) HIGH	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	18.0 In 2A11.0 2B9.0	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.1 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.37 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	2.3 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.23 Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.14 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s

2.Incoming feeder [ EHV-5A/B ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)HIGH	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	18.0 In 5A10.0 5B9.0	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)HIGH	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	2.3 Ino 5A2.20	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.23 Ino
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.14 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시 UNUSE
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s

3.Transformer feeder [ EHV – 6A/B ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)HIGH	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	18.0 In 6A11.0 6B9.0	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.1 In
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.37 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)HIGH	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	2.3 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.23 Ino
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.14 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
87T-P Ratio differential relay
순시요소 (High)	Id>> : 2.0 - 32In / 0.1In	15 In
순시 동작시간	0.04 – 10.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	Id> : 0.2 – 1.0 ln / 0.1In	0.3 In
	Slope 1 :15 – 100% / 1%	30%
	Slope 2 :15 – 100% / 1%	100%
	Knee point : 1.0- 20In / 0.1In	5.0In
	Inrush inhibit : ON(10 – 50% / 1%)	20%	2Harmonic

4.NGR PANEL [ NGR-1/2]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	2 – 50A	Block	정한시
순시 동작시간	0.04– 60s/ 0.01s	Block
한시요소 (Low)	0.2 – 25A / 0.1A	1.5 A	-
한시 동작시간	0.1 – 10s / 0.1s	1.6 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI

5.Incomer feeder[HV-MS1/2]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	Block	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	Block
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.0 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.43 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	Block	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	Block
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.03 Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.15 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.02Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay 사용안함
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s

6. [HV-S3/S5(상)]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	27 In	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.1 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.41 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	0.8 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.2Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.09 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s

7.[HV-S3/5(하), HV-MP1/2]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	Block	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	Block
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.1 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.4 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	Block	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	Block
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.2 Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.18 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.02Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s

8.Motor feeder [ HV-P1/P7 ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	6.7 In	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.0 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.39 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	LI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	0.8 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.1Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.2 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.1 – 60.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.02Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
49 Thermal overload relay 사용안함
Hot	0.2 – 1.2In / 0.01 In	1.0 In
Cold	0.2 – 1.2 In / 0.01 In	1.0 In	K:0.80(THR)
	Th : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min
	Tc : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min

9.Motor feeder [ HV-P2/P8 ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	7.6 In	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.1 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.37 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	LI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	0.8 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.1Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.13 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.02Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.1 – 60.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
49 Thermal overload relay 사용안함
Hot	0.2 – 1.2In / 0.01 In	1.1 In
Cold	0.2 – 1.2 In / 0.01 In	1.1 In	K:0.80(THR)
	Th : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min
	Tc : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min

10.Motor feeder [ HV-P3/P5/P9/P11 ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	7.0 In	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.0 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.38 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	LI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	0.8 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.1Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.13 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.02Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
49 Thermal overload relay 사용안함
Hot	0.2 – 1.2In / 0.01 In	1.0 In
Cold	0.2 – 1.2 In / 0.01 In	1.0 In	K:0.80(THR)
	Th : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min
	Tc : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min

11. Motor feeder [ HV-P4/P6/P10/P12 ]

보 호 요 소	동작치 정정 범위	정 정 값	비 고
50/51 Phase overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 1.0 – 32In / 0.1In	6.5 In	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 10.0In / 0.01In	1.0 In	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.35 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	LI
50N/51N Ground overcurrent relay
순시요소 (Low)	OFF, 0.1 – 8.0In / 0.02In	0.8 Ino	정한시
순시 동작시간	0.05 – 300.0s / 0.01s	0.05 s
한시요소 (Low)	OFF, 0.02 – 2In / 0.01In	0.1Ino	-
한시 동작시간	0.05 - 1.2s / 0.01s	0.13 s
한시 동작시간 특성	SI, VI, EI, LI	VI
59 Overvoltage relay
전압	OFF, 0.8 – 1.6Vn / 0.01Vn	1.2 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
27 Undervoltage relay
전압	OFF, 0.2 – 1.0Vn / 0.01Vn	0.8 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s UNUSE
47 NSOVR / POR 사용안함
전압	OFF, 0.1 – 1.0Vn / 0.1Vn	0.7 Vn	정한시
동작시간	0.05 – 10.0s / 0.01s	2.0 s
49 Thermal overload relay 사용안함
Hot	0.2 – 1.2In / 0.01 In	1.0 In
Cold	0.2 – 1.2 In / 0.01 In	1.0 In	K:0.80(THR)
	Th : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min
	Tc : 2.0 – 60min / 0.5min	5.0 min

※  [HV-S1/S2(상,하)]보호계전기 정정표가 없음.

그외 전력용콘덴서 보호계전기 정정과 저압반 보호계전기 정정치는 상이한 것 없음.