영등포아리수정수센터 1정수장

수배전설비 보호계전기 현황

2014년 6월

영등포아리수정수센터

정수시설과(설비관리실)

∎ 영등포아리수정수센터 1정수장 수배전설비 보호계전기 현황 총괄

1 정수장		판넬 명칭	GIPAM 2000T	GIPAM 2000FI	GIPAM 2000M	GIPAM 115FI	3E 정지형	UVR 유도형	OCGR 유도형	ACB 트립장치
총계		32	2	17	6	2	1	4	4	4
송수펌프동	소계	19	2	8	6		1	2	2	2
	22.9kV 특고반	EHV-N1	1
		EHV-N3		1
		EHV-N2	1
		EHV-N4		1
	6.6kV 고압반	HV-M1		1
		HV-M2		1
		HV-1			1
		HV-2			1
		HV-3			1
		HV-4상		1
		HV-4하		1
		HV-C					1
		HV-5상		1
		HV-5하		1
		HV-6			1
		HV-7			1
		HV-8			1
	380,220V 저압반	LV-SM 상						1	1	1
		LV-SM 하						1	1	1
여과지동	소계	9	0	7				2	2	2
	6.6kV 고압반	HV-FM1		1
		HV-FM2		1
		HV-SM1		1
		HV-SM3		1
		HV-S1		1
		HV-S1		1
		HV-S3		1
	380,220V 저압반	LV-FM2상						1	1	1
		LV-FM2하						1	1	1
중계펌프장	소계	4		2		2
	22.9kV 특고반	AHV-M1		1
		AHV-M2		1
	380,220V 저압반	ALV-M1				1
		ALV-M2				1

∎ 1정수장 수배전반 주요 현황

ｏ 2007.07 1정수장(구 3정수장) 송수펌프동 고압반 이중화공사 (공사업체 : 일호기전)

- 1992년 설치된 수배전반 교체 및 TIE VCB 설치

ｏ 2009.04 1정수장(구 3정수장) 여과지 고압배전반 제작구매설치 (공사업체 : 유호전기)

- 고압반 메인 전면 판넬교체, 여과지개량공사 6.6kV 역세척펌프 판넬설치,

ｏ 2009.12 1정수장(구 3정수장) 송수펌프동 22.9kV특고압반 기존 8면 철거 및 4면 신설

- 2정수장 고도정수처리시설공사로 주변전실이 2정수장 특고수전실 변경 (공사업체 : 청석전기)

ｏ 2011.06. 1정수장 전력감시설비 제작구매설치 (공사업체 : 일산전기)

- 송수펌프동 6.6kV 고압반 전면 판넬교체. GPT VCB 2차측으로 이설

ｏ 2011.12 1정수장 고도정수처리시설공사 준공예정 (공사업체 : 홍명전기)

- 중계펌프장. 오존설비동, 활성탄흡착지 등 운영예정

ｏ 2012.07.27 : 송수펌프동 HV-1∼3, HV-6∼8 고압모터펌프기동반 STALL / LOCK 추가

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 22.9kV
판 넬 명 칭	EHV-N1 (1정수장 특고압 변압기1호 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000T
제작년월 / 제조번호	2009.10 / 09102196
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	40 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.75 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.15	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
비율차동 계전기 (DFR)
▶ 한시 차전류 Id >	0.30 IN
▶ 한시 차전류 Id Time	1.5 S
▶ Slope 1	0.3
▶ Slope 2	0.4
▶ Knee	3.0 IN
▶ 순시 차전류 Id >>	4.0 IN
▶ 2nd Harmonic [%]	20
▶ Inrush LK Time [S]	2.0 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	200/5	CT 2차 전류비 (A)	500/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110	PT 2차 전압비 (V)	6600/110
부하종류	변압기	외철형 유입자냉식	2006.06 제룡
부하용량 (kVA)	5000	%임피던스	6.61%
부하전류 (A)	126.06	단락전류 (A)	1907
OCR 설정전류 (A)	150 (119%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20F-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2009.03	제조번호 : *******5825.06

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 22.9kV
판 넬 명 칭	EHV-N2 (1정수장 특고압 변압기2호 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000T
제작년월 / 제조번호	2009.11 / 09112384
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.75 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
비율차동 계전기 (DFR)
▶ 한시 차전류 Id >	0.30 IN
▶ 한시 차전류 Id Time	1.5 S
▶ Slope 1	0.3
▶ Slope 2	0.4
▶ Knee	3.0 IN
▶ 순시 차전류 Id >>	4.0 IN
▶ 2nd Harmonic [%]	20
▶ Inrush LK Time [S]	2.0 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	200/5	CT 2차 전류비 (A)	500/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110	PT 2차 전압비 (V)	6600/110
부하종류	변압기	외철형 유입자냉식	2006.06 제룡
부하용량 (kVA)	5000	%임피던스	6.61%
부하전류 (A)	126.06	단락전류 (A)	1907
OCR 설정전류 (A)	150 (119%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20F-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2009.04	제조번호 : *******7998.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 22.9kV
판 넬 명 칭	EHV-N3 (1정수장 중계펌프장1호 메인 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2009.10 / 09102088
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.9 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
과전압 계전기 (OVR)
▶ [LOW] VALUE V>>	1.20 Vn
▶ [LOW] CURVE	VI
▶ [LOW] Time Td	3.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	50/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8	단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	45 (119%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20F-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2009.10	제조번호 : *******3679.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 22.9kV
판 넬 명 칭	EHV-N4 (1정수장 중계펌프장2호 메인 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2009.10 / 09102091
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.9 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
과전압 계전기 (OVR)
▶ [LOW] VALUE V>>	1.20 Vn
▶ [LOW] CURVE	VI
▶ [LOW] Time Td	3.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	50/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8	단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	45 (119%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20F-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2009.10	제조번호 : *******3679.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-M1 (1정수장 주변압기1호 2차측 메인VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.03 / 11030432
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기(OCR)		과전압 계전기(OVR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.5 IN	▶ [LOW] VALUE V>>	1.30 V
▶ 순시지연 [LOW]	40 ms	▶ [LOW] CURVE	DT
▶ 한시전류	1.0 IN	▶ [LOW] Time Td	3.00 S
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.15
▶ 한시지연 (Td)	0
지락과전압 계전기(OVGR)
▶ [LOW] VALUE V>>	0.20 V0n
▶ [LOW] CURVE	DT
▶ [LOW] Time Td	0.5 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	500/5	OVGR은 차단기 트립 없고 경보기능만 작동
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	5000
부하전류 (A)	437.4
OCR 설정전류 (A)	500 (114%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-20D/12-1A2B	규격 : 7.2kV 1250A 20KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9616.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-M2 (1정수장 주변압기2호 2차측 메인VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050693
과전류 계전기 (OCR)		과전압 계전기 (OVR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.5 IN	▶ [LOW] VALUE V>>	1.30 V
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ [LOW] CURVE	DT
▶ 한시전류	1.0 IN	▶ [LOW] Time Td	3.00 S
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0
지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ [LOW] VALUE V>>	0.20 V0n
▶ [LOW] CURVE	DT
▶ [LOW] Time Td	0.5 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	500/5	OVGR은 차단기 트립 없고 경보기능만 작동
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	5000
부하전류 (A)	437.4
OCR 설정전류 (A)	500 (114%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-20D/12-1A2B	규격 : 7.2kV 1250A 20KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9616.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-1 (1정수장 송수펌프1호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050716
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압 계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.76 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.25
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.27 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.10
		▶ Stall Current	1.10 In
		▶ Stall Time	2.0 S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	75/5	송수펌프 규격 및 제조사	2010.08 효성
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 500×400, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 2100 m3/H
부하종류	모터, 콘덴서	1185rpm, 6pole
부하용량 (kVA)	모터 450kW	콘덴서 150kVAr 13.1A
모터부하전류 (A)	47.5A
OCR 설정전류 (A)	60A (126%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******4999.01
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-2 (1정수장 송수펌프2호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050722
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압 계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.79 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	LI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.16
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.32 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.10
		▶ Stall Current	1.16 In
		▶ Stall Time	2.0 S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	150/5	송수펌프 규격 및 제조사	2010.08 효성
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 700×600, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 4200 m3/H
부하종류	모터, 콘덴서	708rpm, 10pole
부하용량 (kVA)	900kW	콘덴서 300kVAr 26.2A
모터부하전류 (A)	99..2A
OCR 설정전류 (A)	120A (121%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******4999.02
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-3 (1정수장 송수펌프3호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050715
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.79 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	LI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.16
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.32 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.1
		▶ Stall Current	1.16 In
		▶ Stall Time	2.0S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	150/5	송수펌프 규격 및 제조사	2010.08 효성
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 700×600, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 4200 m3/H
부하종류	모터, 콘덴서	708rpm, 10pole
부하용량 (kVA)	900kW	콘덴서 300kVAr 26.2A
모터부하전류 (A)	99..2A
OCR 설정전류 (A)	120A (121%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******4999.02
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-4 상 (1정수장 송수펌프동 부변압기1호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050690
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms
▶ 한시전류	0.7 IN
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.20
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA
▶ Vlotage (0~90V)	38 V
▶ Phase (0~90°)	45°
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	75/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기	아몰퍼스 몰드변압기	2007년 5월
부하용량 (kVA)	500kVA	%임피던스	5.33%
부하전류 (A)	43.7A	단락전류 (A)	819.9
OCR 설정전류 (A)	52.5A (120%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******4999.04

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-4 하 (1정수장 여과지동 부변압기1호, 역세척펌프 2대)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050763
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms
▶ 한시전류	0.8 IN
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.25
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA
▶ Vlotage (0~90V)	38 V
▶ Phase (0~90°)	45°
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	200/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	1000kVA, 175kW 2대
부하전류 (A) 132.8A	87.4A, 22.7A×2대
OCR 설정전류 (A)	160A (120%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******4999.05

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-TIE (1정수장 송수펌프동 고압 6600V TIE VCB)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******7690.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-C (1정수장 송수펌프동 진상용콘덴서)
선택접지 계전기 (유도형, SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3E)
제 조 사	경보전기	제 조 사	경보전기
모 델 명	GPS-CD9	모 델 명	GMR-SC1
제조년월	2007. 01	제조년월	2007. 02
제조번호	A37035	제조번호	B27089
▶ Rating	190V	▶ 한시전류	4A
		▶ 한시 Curve	3
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	20/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	콘덴서
부하용량 (kVA)	150kVAR
부하전류 (A)	13.1A
OCR 설정전류 (A)	16A (122%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVC-6G-44LD D1 10003	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******6627.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-5 상 (1정수장 송수펌프동 부변압기2호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050766
과전류 계전기 (OCR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.7 IN
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.20
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA
▶ Vlotage (0~90V)	38 V
▶ Phase (0~90°)	45°
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	75/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기	아몰퍼스 몰드변압기	2007년 5월
부하용량 (kVA)	500kVA	%임피던스	5.33%
부하전류 (A)	43.7A	단락전류 (A)	819.9
OCR 설정전류 (A)	52.5A (120%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9613.06

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-5 하 (1정수장 여과지동 부변압기2호, 역세척펌프 2대)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050691
과전류 계전기 (OCR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.8 IN
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.25
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA
▶ Vlotage (0~90V)	38 V
▶ Phase (0~90°)	45°
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	200/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	1000kVA / 175kW 2대
부하전류 (A)	87.4A / 22.7A×2대
OCR 설정전류 (A)	160A (120%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9613.07

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-6 (1정수장 송수펌프4호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050718
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.79 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	LI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.16
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.32 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.1
		▶ Stall Current	1.16 In
		▶ Stall Time	2.0S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	150/5	송수펌프 규격 및 제조사	1991.05 이천
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 700×600, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 4200 m3/H
부하종류	모터, 콘덴서
부하용량 (kVA)	900kW	콘덴서 300kVAr 26.2A
모터부하전류 (A)	93.5A
OCR 설정전류 (A)	120A (130%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9613.08
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.04

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-7 (1정수장 송수펌프5호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050721
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.79 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.25
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.32 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.1
		▶ Stall Current	1.16 In
		▶ Stall Time	2.0S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	150/5	송수펌프 규격 및 제조사	1991.05 이천
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 700×600, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 4200 m3/H
부하종류	모터, 콘덴서
부하용량 (kVA)	900kW	콘덴서 300kVAr 26.2A
모터부하전류 (A)	93.5A
OCR 설정전류 (A)	120A (130%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9613.09
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.05

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-8 (1정수장 송수펌프6호 기동반)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000M
제작년월 / 제조번호	2011.05 / 11050713
[수정 : 2014. 03. 31]
과전류 계전기 (OCR)		부족전압계전기 (UVR)
▶ 순시전류 [LOW]	6.0 IN	▶ SET Vn	0.80 Vn
▶ 순시지연 [LOW]	30 ms	▶ SET Time	1.00 S
▶ 한시전류	0.76 IN	▶ Mode	Message
▶ 한시반한시특성	LI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.35
▶ 한시지연 (Td)	0
선택접지 계전기 (SGR)		Locked Rotor (51LR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA	▶ Start Time	8.0 S
▶ Vlotage (0~90V)	38 V	▶ Lock Current	1.27 In
▶ Phase (0~90°)	45°	▶ Lock Curve	VI
▶ time (0.05~10sec)	0.50 S	▶ Lock T Lever	0.10
		▶ Stall Current	1.11 In
		▶ Stall Time	2.0 S
결상 계전기 (POR)
▶ Set Value(5~100%)	30 %
▶ Set Time	2.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	75/5	송수펌프 규격 및 제조사	1991.05 이천
PT 1차 전압비 (V)	6600/110	구경 500×400, 양정58m
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5	토출량 2100m3/H
부하종류	모터, 콘덴서
부하용량 (kVA)	450kW	콘덴서 150kVAr 13.1A
모터부하전류 (A)	46.3A
OCR 설정전류 (A)	60A (130%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2007.05	제조번호 : *******9613.10
모델명 : LS산전 LVC-6D-44ED D1 000	규격 : 7.2kV 400A 4KA	제작연월 : 2007.04	제조번호 : *******9628.06

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 380, 220V
판 넬 명 칭	LV-SM 상 (1정수장 송수펌프동 부변압기1호 ACB1호)
Solid State Trip Device	규격 및 설정	기중차단기 트립장치 설정 항목 및 범위
ACB 제 조 사	LS산전
ACB 모 델 명	LBA-16S-4ESB
ACB 제조년원	2007.05
ACB 제조번호	*******9710.02
ACB 정격전압,전류	600V 50kA
Rated current Max	1600A (If)
Combined CT	1600/5A
▶ Rated current	0.6 If	정격전류 (0.6, 0.8, 1.0) 3steps
▶ Ampere Continuous	0.9 Ir	연속통전 가능전류 (0.8, 0.9, 1.0) 3steps
▶ Short Delay Pickup	4 Ir	단한시 픽업전류 (4, 6, 8, 10) 4steps
▶ Short Delay Time	Med	단한시 트립전류 (Min, Med, Max) 3steps
▶ Instantaneous Pickup	8 Ir	순시 픽업전류 (4, 8, 12, 16) 4steps
부족전압 계전기 (유도형, UVR)		지락과전류 계전기 (유도형, OCGR)
제 조 사	경보전기	제 조 사	경보전기
모 델 명	GVU-CD169	모 델 명	GCO-CIⅡD1
제조년월	2007.02	제조년월	2007.05
제조번호	B67922	제조번호	EH7016
▶ Set Voltage	85V	▶ 순시전류	10A
▶ 한시 Lever (T/L)	5 (고정)	▶ 한시전류	0.5A
		▶ 한시 Lever (T/L)	4
		▶ 한시반한시 특성	Very Inverse
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	1000/5
PT 1차 전압비 (V)	380/110
부하종류	모터, 전등
부하용량 (kVA)	500kVA
부하전류 (A)	760A
OCR 설정전류 (A)	864A (114%)

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 송수펌프동 380, 220V
판 넬 명 칭	LV-SM 하 (1정수장 송수펌프동 부변압기2호 ACB2호)
Solid State Trip Device	규격 및 설정	기중차단기 트립장치 설정 항목 및 범위
ACB 제 조 사	LS산전
ACB 모 델 명	LBA-16S-4ESB
ACB 제조년원	2007.05
ACB 제조번호	*******9710.01
ACB 정격전압,전류	600V 50kA
Rated current Max	1600A (If)
Combined CT	1600/5A
▶ Rated current	0.6 If	정격전류 (0.6, 0.8, 1.0) 3steps
▶ Ampere Continuous	0.9 Ir	연속통전 가능전류 (0.8, 0.9, 1.0) 3steps
▶ Short Delay Pickup	4 Ir	단한시 픽업전류 (4, 6, 8, 10) 4steps
▶ Short Delay Time	Med	단한시 트립전류 (Min, Med, Max) 3steps
▶ Instantaneous Pickup	8 Ir	순시 픽업전류 (4, 8, 12, 16) 4steps
부족전압 계전기 (유도형, UVR)		지락과전류 계전기 (유도형, OCGR)
제 조 사	경보전기	제 조 사	경보전기
모 델 명	GVU-CD169	모 델 명	GCO-CIⅡD1
제조년월	2007.02	제조년월	2007.05
제조번호	B67921	제조번호	EH7017
▶ Set Voltage	85V	▶ 순시전류	10A
▶ 한시 Lever (T/L)	5 (고정)	▶ 한시전류	0.5A
		▶ 한시 Lever (T/L)	4
		▶ 한시반한시 특성	Very Inverse
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	1000/5
PT 1차 전압비 (V)	380/110
부하종류	모터, 전등
부하용량 (kVA)	500kVA
부하전류 (A)	760A
OCR 설정전류 (A)	864A (114%)

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-FM1 (1정수장 여과지동 6.6KV 메인 VCB1호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2009.03 / 09030487
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	1.2 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
		지락과전압 계전기 (OVGR)
		▶ 순시 Value	0.50 V0n
		▶ 순시 Time	50 ms
		▶ 한시 [Low] Value	0.20 V0n
		▶ 한시 [Low] curve	DT
		▶ 한시 [Low] Time	0.40 s
		▶ 한시 [High] Value
		▶ 한시 [High] curve
		▶ 한시 [High] Time
선택접지 계전기 (SGR)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0 mA
▶ Vlotage (0~90V)	38 V
▶ Phase (0~90°)	45°
▶ time (0.05~10sec)	0.40 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	120/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	1000kVA / 175kW×2대
부하전류 (A)	87.4A / 22.7A×2대	132.8A
OCR 설정전류 (A)	144 (108%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2001.11	제조번호 : *******6172.14

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-FM2 (1정수장 여과지동 6.6KV 메인 VCB2호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2009.03 / 09030488
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	1.2 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
		지락과전압 계전기 (OVGR)
		▶ 순시 Value	0.50 V0n
		▶ 순시 Time	50 ms
		▶ 한시 [Low] Value	0.20 V0n
		▶ 한시 [Low] curve	DT
		▶ 한시 [Low] Time	0.8 s
		▶ 한시 [High] Value
		▶ 한시 [High] curve
		▶ 한시 [High] Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3 E)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0	▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)	60	▶ Time
▶ Phase (0~90°)	45
▶ time (0.05~10sec)	0.08
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	120/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기, 모터
부하용량 (kVA)	1000kVA / 175kW×2대
부하전류 (A)	87.4A / 22.7A×2대	132.8A
OCR 설정전류 (A)	144 (108%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06F-13A/06-1A2A	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2001.11	제조번호 : *******6172.07

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-SM1 (1정수장 여과지동 6.6KV 부변압기1호 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2008.08 / 08081107
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	4.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	0.9 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
비율차동 계전기 (DFR)		지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ 한시 차전류 Id >		▶ 순시 Value	0.80V0n
▶ 한시 차전류 Id Time		▶ 순시 Time	250ms
▶ Slope 1		▶ 한시 [Low] Value	0.20V0n
▶ Slope 2		▶ 한시 [Low] curve	DT
▶ Knee		▶ 한시 [Low] Time	2.0s
▶ 순시 차전류 Id >>		▶ 한시 [High] Value
▶ 2nd Harmonic [%]		▶ 한시 [High] curve
▶ Inrush LK Time [S]		▶ 한시 [High] Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3 E)
▶ Current (0.9~6mA)		▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)		▶ Time
▶ Phase (0~90°)
▶ time (0.05~10sec)
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	120/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기	아몰퍼스 몰드변압기	2005년 5월
부하용량 (kVA)	1000kVA	%임피던스	5.66%
부하전류 (A)	87.4A	단락전류 (A)	1544.2
OCR 설정전류 (A)	108 (124%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.05	제조번호 : *******5957R.05
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.05	제조번호 : *******5957R.04

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-SM3 (1정수장 여과지동 6.6KV 부변압기2호 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2008.08 / 08081109
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	4.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	0.9 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
비율차동 계전기 (DFR)		지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ 한시 차전류 Id >		▶ 순시 Value	0.80V0n
▶ 한시 차전류 Id Time		▶ 순시 Time	250ms
▶ Slope 1		▶ 한시 [Low] Value	0.20V0n
▶ Slope 2		▶ 한시 [Low] curve	DT
▶ Knee		▶ 한시 [Low] Time	2.0s
▶ 순시 차전류 Id >>		▶ 한시 [High] Value
▶ 2nd Harmonic [%]		▶ 한시 [High] curve
▶ Inrush LK Time [S]		▶ 한시 [High] Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3E)
▶ Current (0.9~6mA)		▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)		▶ Time
▶ Phase (0~90°)
▶ time (0.05~10sec)
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	120/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	변압기	아몰퍼스 몰드변압기	2005년 5월
부하용량 (kVA)	1000kVA	%임피던스	5.66%
부하전류 (A)	87.4A	단락전류 (A)	1544.2
OCR 설정전류 (A)	108 (124%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.04	제조번호 : *******4643.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-S1 (1정수장 여과지동 역세척펌프1호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2008.08 / 08081098
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	4.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	0.85 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
비율차동 계전기 (DFR)		지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ 한시 차전류 Id >		▶ 순시 Value
▶ 한시 차전류 Id Time		▶ 순시 Time
▶ Slope 1		▶ 한시 [Low] Value
▶ Slope 2		▶ 한시 [Low] curve
▶ Knee		▶ 한시 [Low] Time
▶ 순시 차전류 Id >>		▶ 한시 [High] Value
▶ 2nd Harmonic [%]		▶ 한시 [High] curve
▶ Inrush LK Time [S]		▶ 한시 [High] Time
부족전압 계전기 (UVR)		결상 계전기 (POR)
▶ Set Vn (0.2~1.0Vn)		▶ Set (5~100%)
▶ Set Time (sec)		▶ Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3 E)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0	▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)	60	▶ Time
▶ Phase (0~90°)	45
▶ time (0.05~10sec)	0.05
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	30/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	모터	부하용량 (kVA)	175kW×1대
부하전류 (A)	22.7A
OCR 설정전류 (A)	25.5 (112%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.04	제조번호 : *******9610S.03

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-S2 (1정수장 여과지동 역세척펌프2호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2008.08 / 08081100
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	4.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	0.85 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
비율차동 계전기 (DFR)		지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ 한시 차전류 Id >		▶ 순시 Value
▶ 한시 차전류 Id Time		▶ 순시 Time
▶ Slope 1		▶ 한시 [Low] Value
▶ Slope 2		▶ 한시 [Low] curve
▶ Knee		▶ 한시 [Low] Time
▶ 순시 차전류 Id >>		▶ 한시 [High] Value
▶ 2nd Harmonic [%]		▶ 한시 [High] curve
▶ Inrush LK Time [S]		▶ 한시 [High] Time
부족전압 계전기 (UVR)		결상 계전기 (POR)
▶ Set Vn (0.2~1.0Vn)		▶ Set (5~100%)
▶ Set Time (sec)		▶ Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3 E)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0	▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)	60	▶ Time
▶ Phase (0~90°)	45
▶ time (0.05~10sec)	0.05
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	30/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	모터	부하용량 (kVA)	175kW×1대
부하전류 (A)	22.7A
OCR 설정전류 (A)	25.5 (112%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.05	제조번호 : *******5957R.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 6.6kV
판 넬 명 칭	HV-S3 (1정수장 여과지동 역세척펌프3호)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2008.08 / 08081110
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	4.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]
▶ 한시전류	0.85 IN	▶ 한시전류
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)
비율차동 계전기 (DFR)		지락과전압 계전기 (OVGR)
▶ 한시 차전류 Id >		▶ 순시 Value
▶ 한시 차전류 Id Time		▶ 순시 Time
▶ Slope 1		▶ 한시 [Low] Value
▶ Slope 2		▶ 한시 [Low] curve
▶ Knee		▶ 한시 [Low] Time
▶ 순시 차전류 Id >>		▶ 한시 [High] Value
▶ 2nd Harmonic [%]		▶ 한시 [High] curve
▶ Inrush LK Time [S]		▶ 한시 [High] Time
부족전압 계전기 (UVR)		결상 계전기 (POR)
▶ Set Vn (0.2~1.0Vn)		▶ Set (5~100%)
▶ Set Time (sec)		▶ Time
선택접지 계전기 (SGR)		과전류,역상,결상 계전기 (3 E)
▶ Current (0.9~6mA)	1.0	▶ Value
▶ Vlotage (0~90V)	60	▶ Time
▶ Phase (0~90°)	45
▶ time (0.05~10sec)	0.05
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	30/5
PT 1차 전압비 (V)	6600/110
ZCT 전류비 (mA)	200/1.5
부하종류	모터	부하용량 (kVA)	175kW×1대
부하전류 (A)	22.7A
OCR 설정전류 (A)	25.5 (112%)
VCB 제원
모델명 : LG산전 LVB-06E-13A/06-1A2B	규격 : 7.2kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2008.05	제조번호 : *******4643R.05

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 380, 220V
판 넬 명 칭	LV-FM2 상 (1정수장 여과지동 부변압기1호 ACB1호)
Solid State Trip Device	규격 및 설정	기중차단기 트립장치 설정 항목 및 범위
ACB 제 조 사	LS산전
ACB 모 델 명	LBA-20S-4ESA
ACB 제조년원	2001.04
ACB 제조번호	H010404003302
ACB 정격전압,전류	600V 50kA
Rated current Max	2000A (If)
Combined CT	2000/5A
▶ Rated current	0.8 If	정격전류 (0.6, 0.8, 1.0) 3steps
▶ Ampere Continuous	1.0 Ir	연속통전 가능전류 (0.8, 0.9, 1.0) 3steps
▶ Short Delay Pickup	4 Ir	단한시 픽업전류 (4, 6, 8, 10) 4steps
▶ Short Delay Time	Med	단한시 트립전류 (Min, Med, Max) 3steps
▶ Instantaneous Pickup	8 Ir	순시 픽업전류 (4, 8, 12, 16) 4steps
부족전압 계전기 (유도형, UVR)		지락과전류 계전기 (유도형, OCGR)
제 조 사	경보전기	제 조 사	경보전기
모 델 명	GVU-CD169	모 델 명	GCO-CIⅡD5
제조년월	2001.02	제조년월	2001.01
제조번호	B61945	제조번호	A41400
▶ Set Voltage	60V	▶ 순시전류	10A
▶ 한시 Lever (T/L)	5 (고정)	▶ 한시전류	0.5A
		▶ 한시 Lever (T/L)	4
		▶ 한시반한시 특성	Very Inverse
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	2000/5
PT 1차 전압비 (V)	380/110
부하종류	모터, 전등
부하용량 (kVA)	1000kVA
부하전류 (A)	1519A
OCR 설정전류 (A)	1600A (105%)

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 여과지동 380, 220V
판 넬 명 칭	LV-FM2 하 (1정수장 여과지동 부변압기2호 ACB2호)
Solid State Trip Device	규격 및 설정	기중차단기 트립장치 설정 항목 및 범위
ACB 제 조 사	LS산전
ACB 모 델 명	LBA-20S-4ESA
ACB 제조년원	2001.04
ACB 제조번호	H010404003301
ACB 정격전압,전류	600V 50kA
Rated current Max	2000A (If)
Combined CT	2000/5A
▶ Rated current	0.8 If	정격전류 (0.6, 0.8, 1.0) 3steps
▶ Ampere Continuous	1.0 Ir	연속통전 가능전류 (0.8, 0.9, 1.0) 3steps
▶ Short Delay Pickup	4 Ir	단한시 픽업전류 (4, 6, 8, 10) 4steps
▶ Short Delay Time	Med	단한시 트립전류 (Min, Med, Max) 3steps
▶ Instantaneous Pickup	8 Ir	순시 픽업전류 (4, 8, 12, 16) 4steps
부족전압 계전기 (유도형, UVR)		지락과전류 계전기 (유도형, OCGR)
제 조 사	경보전기	제 조 사	경보전기
모 델 명	GVU-CD169	모 델 명	GCO-CIⅡD5
제조년월	2001.02	제조년월	2001.01
제조번호	B61946	제조번호	A41399
▶ Set Voltage	60V	▶ 순시전류	10A
▶ 한시 Lever (T/L)	5 (고정)	▶ 한시전류	0.5A
		▶ 한시 Lever (T/L)	4
		▶ 한시반한시 특성	Very Inverse
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	2000/5
PT 1차 전압비 (V)	380/110
부하종류	모터, 전등
부하용량 (kVA)	1000kVA
부하전류 (A)	1519A
OCR 설정전류 (A)	1600A (105%)

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 중계펌프장 22.9kV
판 넬 명 칭	AHV-M1 (1정수장 중계펌프장 상용 메인 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2010.11 / 10112576
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.85 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
과전압계전기 (OVR)
▶ [LOW] VALUE V>>	1.20 Vn
▶ [LOW] CURVE	DT
▶ [LOW] Time Td	3.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	50/5	CT 2차 전류비 (A)	3000/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110	PT 2차 전압비 (V)	380/[eqn: sqrt {3}]/190/[eqn: sqrt {3}]
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8 / 2279	1차 단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	42.5 (112%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20G-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2010.11	제조번호 : *******9617.01

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 중계펌프장 22.9kV
판 넬 명 칭	AHV-M2 (1정수장 중계펌프장 예비 메인 VCB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-2000FI
제작년월 / 제조번호	2010.11 / 10112567
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시전류 [LOW]	5.0 IN	▶ 순시전류 [LOW]	2.0 IN
▶ 순시지연 [LOW]	50 ms	▶ 순시지연 [LOW]	50 ms
▶ 한시전류	0.85 IN	▶ 한시전류	0.2 IN
▶ 한시반한시특성	VI	▶ 한시반한시특성	VI
▶ 한시 Lever (T/L)	0.2	▶ 한시 Lever (T/L)	0.2
▶ 한시지연 (Td)	0	▶ 한시지연 (Td)	0
과전압계전기 (OVR)
▶ [LOW] VALUE V>>	1.20 Vn
▶ [LOW] CURVE	DT
▶ [LOW] Time Td	3.00 S
참 고 사 항
CT 1차 전류비 (A)	50/5	CT 2차 전류비 (A)	3000/5
PT 1차 전압비 (V)	22900/110	PT 2차 전압비 (V)	380/[eqn: sqrt {3}]/190/[eqn: sqrt {3}]
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8 / 2279	1차 단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	42.5 (112%)
VCB 제원
모델명 : LS산전 LVB-20G-13D/06-1A2B	규격 : 24kV 630A 12.5KA	제작연월 : 2010.11	제조번호 : *******9617.02

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 중계펌프장 380/220V
판 넬 명 칭	ALV-M1 (1정수장 중계펌프장 상용 메인 ACB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-115 FI
제작년월 / 제조번호	2010.11 / 10112599
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시설정	HIGH	▶ 순시설정 (High)	ON
▶ 순시전류 I >>	4.0 IN	▶ 순시전류 I >>>	2.0 IN
▶ 순시지연 Td (T-I) >>	0.05 S	▶ 순시지연 Td (T-I) >>	0.05 S
▶ 한시설정	LOW	▶ 한시설정 (LOW)	ON
▶ 한시전류 I >	0.8 IN	▶ 한시전류 I >	0.2 IN
▶ 한시지연 Td (T-I) >	0.20	▶ 한시지연 Td (T-I) >	0.20
▶ Low Curve	VI	▶ Low Curve	VI
▶ Output Mode	TP	▶ Output Mode	TP
과전압 계전기 (OVR)
▶ 순시설정
▶ 순시전압 V >>
▶ 순시지연 Td (T-V) >>
▶ 한시설정	LOW
▶ 한시전압 V >	1.20 Vn
▶ 한시지연 Td (T-I) >	3.00 S
▶ Output Mode	TP
참 고 사 항
CT 전류비 (A)	1000/5
PT 전압비 (V)	380/110
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8 / 2279	1차 단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	2400 (105%)
	기중차단기	ACB 정격전류 2500A
	ALV-M1	정격차단전류 690V 65kA	LS산전 2010.11
		모델명 AN25E4-00A	트립장치 없음
		Serial *******1288.01	차단기능만 있음
	기중차단기	ACB 정격전류 2500A
	ALV-TIE	정격차단전류 690V 65kA	LS산전 2010.11
		모델명 AN25E4-00A	트립장치 없음
		Serial *******1289.01	차단기능만 있음

설 치 장 소	영등포아리수정수센터 1정수장 중계펌프장 380/220V
판 넬 명 칭	ALV-M2 (1정수장 중계펌프장 예비 메인 ACB)
계 전 기 모 델	LS산전 디지털전력보호감시장치 GIPAM-115 FI
제작년월 / 제조번호	2010.11 / 10112607
과전류 계전기 (OCR)		지락과전류 계전기 (OCGR)
▶ 순시설정	HiGH	▶ 순시설정 (High)	ON
▶ 순시전류 I >>	4.0 IN	▶ 순시전류 I >>>	2.0 IN
▶ 순시지연 Td (T-I) >>	0.05 S	▶ 순시지연 Td (T-I) >>	0.05 S
▶ 한시설정	LOW	▶ 한시설정 (LOW)	ON
▶ 한시전류 I >	0.8 IN	▶ 한시전류 I >	0.2 IN
▶ 한시지연 Td (T-I) >	0.20	▶ 한시지연 Td (T-I) >	0.20
▶ Low Curve	VI	▶ Low Curve	VI
▶ Output Mode	TP	▶ Output Mode	TP
과전압 계전기 (OVR)
▶ 순시설정
▶ 순시전압 V >>
▶ 순시지연 Td (T-V) >>
▶ 한시설정	LOW
▶ 한시전압 V >	1.20 Vn
▶ 한시지연 Td (T-I) >	3.00 S
▶ Output Mode	TP
참 고 사 항
CT 전류비 (A)	1000/5
PT 전압비 (V)	380/110
부하종류	변압기	22.9kV/380, 220V
부하용량 (kVA)	1500	%임피던스	6.93%
부하전류 (A)	37.8 / 2279	1차 단락전류 (A)	545.5
OCR 설정전류 (A)	2400 (105%)
	기중차단기	ACB 정격전류 2500A
	ALV-M2	정격차단전류 690V 65kA	LS산전 2010.11
		모델명 AN25E4-00A	트립장치 없음
		Serial *******1288.02	차단기능만 있음
	기중차단기	ACB 정격전류 630A
	(ALV-7, 9)	정격차단전류 690V 50kA	LS산전 2010.11
		모델명 AN06D4-00A	트립장치 없음
	ALV-7	Serial *******1295.01	차단기능만 있음
	ALV-9	Serial *******1295.02

최종편집 : 2014. 06. 30. 이병규