				★ ◎
문서번호	기전사업부-1044			부 원			기전사업부장			마곡위례스마트사업단장
보존기간	30년										03/21
				김우철			박철규			김익성
결재일자	2019.03.21
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
(마곡광장 조성공사_식물원 연결통로)
설계변경(소방공사 물량정산) 검토 보고
		서울주택도시공사
(도시공간사업본부 기전사업부)

설계변경(소방공사 물량정산) 검토 보고

Ⅰ		개 요

우리 공사에서 시행중인 『마곡광장 조성공사』중 식물원연결통로 소방 공사와

관련하여 건설사업관리단으로부터 설계변경 요청이 있어 적정 여부를 검토하고,

변경 내용에 대하여 계약 변경시 반영코자 합니다.

Ⅱ		공 사 현 황

구 분	공 사 현 황		비 고
공 사 명	마곡광장 조성공사
시 공 업 체	(주)금강주택	(주)삼영기업	기계/소방
감 리 업 체	㈜희림종합건축사사무소 외 3개사
주 요 시 설	광장 및 지하공공보도시설(주차장, 상가, 썬큰 등)
공 사 기 간	2016.03.24.~2019.03.26.
도 급 액	3,213,092 천원	1,218,911 천원	기계/소방
지급자재비	588,900 천원	51,405 천원	기계/소방

Ⅲ		관 련 근 거

- HM19-0320-002호 “식물원 연결통로 반자 변경에 따른 실정보고(3차)”

Ⅳ		변 경 사 항

구 분	변 경 내 용
식물원 연결통로 천장 스프링클러 배관공사	-변경사유 : 건축 천장 마감이 타공판으로 되어 반자 내부에도 스프링클러 헤드 설치 필요 스프링클러 헤드 신설 : 161개소 관련 배관, 부속, 차폐판 등 반영 물량 산출 오류에 따른 헤드 삭제 : 92개소

Ⅴ		설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증감금액	비 고
소방설비공사	1,218,911,000	1,223,394,000	(증) 4,483,000

Ⅵ		검 토 의 견

1) 화재안전기준에 따라 타공판으로 처리된 반자 상부에도 스프링클러헤드를

설치하여야 하므로 감리단에서 요청한 설계변경 사항은 적정하며,

2) 물가연동 및 각종 간접비 정산시 시행코자함.

붙임  1. 식물원 연결통로 반자 변경에 따른 실정보고(3차)(별첨)

2. 설계변경내역서(소방정산_식물원연결통로)

3. 설계변경전후도면(식물원연결통로).  끝.