시설물 인수인계전 합동점검 지적사항 조치결과

❑ 점검자 : 서울교통공사 박성호

N O	위치	점검 위치	지 적 사 항	조치 결과	조 치 내 용	현 황 사 진		조치 분야
						조치 전	조치 후
3	신호 기계실	신설동역	메인접지선 2홀 동관단자로 연결	○	- 메인접지선 2홀 동관단자로 연결 완료			일전 4 (운영사 조치후 정산)

❑ 점검자 : 서울교통공사 서명식

N O	위치	점검 위치	지 적 사 항	조치 결과	조 치 내 용	현 황 사 진		조치 분야
						조치 전	조치 후
2	통신 기계실	전 정거장	PSD 및 소방설비 랙내 케이블 정리 및 청소미비(먼지 과다)	○	- PSD 및 소방설비 랙내 케이블 정리 및 청소 완료			기계 1~4 (운영사 조치 후 정산)

❑ 점검자 : 서울교통공사 조동국

N O	위치	점검 위치	지 적 사 항	조치 결과	조 치 내 용	현 황 사 진		조치 분야
						조치 전	조치 후
5	공구 공통	보국문 역	전기실 PRD 유지관리를 위한 점검구 필요	○	PRD 점검구 설치완료			기계 3 (시공사)
8	공구 공통	성신 여대	전기실 PRD 유지관리 위한 점검구 필요	○	PRD 점검구 설치완료			기계 4 (시공사)

❑ 점검자 : 서울교통공사 안웅기

N O	위치	점검 위치	지 적 사 항	조치 결과	조 치 내 용	현 황 사 진		조치 분야
						조치 전	조치 후
1	전기실	솔샘역	비상등 추가 설치 요청	○	- 비상등 추가설치 완료			일전 3 (운영사 조치후 정산)

❑ 점검자 : 서울교통공사 최철환

N O	위치	점검 위치	지 적 사 항	조치 결과	조 치 내 용	현 황 사 진		조치 분야
						조치 전	조치 후
17	운영	북한산우이역	전기실 등기구 1개 미설치	○	등 설치완료			운영 사항
19	신호	북한산 우이역	신호기계실 케이블 덕트 카바 없음	○	- 신호기계실 케이블 덕트 카바 설치완료			기계 1 (운영사 조치후 정산)