문서번호	생산관리과-2655
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
협 조	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

2015년 해빙기 대비 아리수정수센터 시설물 안전점검 결과보고(2차)

2015. 3.

『2015년 해빙기 대비』

아리수정수센터 시설물 안전점검 결과보고

기온상승으로 얼었던 지반이 녹으면서 시설물, 기전설비 등에서

발생 될수 있는 안전사고 예방을 위한 정수센터 자체 점검 결과를 보고 드림

Ⅰ		점 검 개 요

○ 점검대상(아리수정수센터)

- 취수장 4개소(자양, 풍납, 암사, 강북)

- 정수장 6개소(광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북)

○ 점검기간 : '15.3.6 ~ 3.13

○ 점검방법 : 정수센터 점검일정 계획에 의거 분야별 합동 점검

Ⅱ		중점 점검내용

○ 시설물분야

- 취․정수시설 기둥, 보 등 주요구조물 균열 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설(배수로, 측구)의 관리상태

○ 수질분야

- 염소, 약품투입시설 및 저장실 관리실태

- 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태

○ 기계설비분야

- 취, 송수 펌프장 가동상태, 누수 등 점검

- 약품투입기, 배출수 처리시설 가동상태 및 관리실태

- 감속기 등  각종 기계류 유지관리 상태

○ 전기설비분야

- 수변전설비, 각종 지시계기 및 표시장치 등 동작상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

Ⅲ		점 검 결 과

○ 점검결과 현황

점검대상 부서	지적사항 및 조치결과(개소)
	지적사항	조치완료	조치 중	향후조치
합 계	19	11	-	8
광암 정수센터	5	1	-	4
구의 정수센터	1	1	-	-
뚝도 정수센터	5	5	-	-
영등포정수센터	2	-	-	2
암사 정수센터	4	2	-	2
강북 정수센터	2	2	-	-

※ 1차지적사항 9건중 3건 처리 : 1송수실 관로 누수, 활성탄흡착지 관로 누수,

폴리아민탱크 배관플랜지 손상(암사)

○ 미조치 내역

정수센터	지적건수	지적사항	조치계획
계	8	- 1차지적 : 6건, - 2차지적 : 2건
광암	4	○북측사면 석축일부 이탈 ○북측 배수로내 바위 적치 ○콘베어 밸트 장력이완 ○샘플링펌프 이송배관 보온카바 탈색, 부식	○2015년 연간단가사업 시행 ○2015년 연간단가사업 시행 ○2015년 연간단가사업 시행 ○2015년 연간단가사업 시행
영등포	2	○2정수장 침전지 배수로 낙엽 쌓여 있음 ○배수펌프 체크변고장(2차지적)	○2015년 연간단가사업 시행 ○2015년 연간단가사업 시행
암사	2	○1송수 송수펌프 4호 가동 불가 ○2송수실 정류기 충전전압 이상(2차지적)	○3월중 발주 예정 ○2015년 연간단가사업 시행

Ⅳ		행정사항

○ 취.정수시설에 대한 일상점검을 강화하여 안전사고를 사전에 예방하고   보수․보강이 필요한 시설에 대해서는 지속적인 정비 추진

○ 지적사항에 대해서는 `15 연간 단가사업 업체선정후 즉시 정비토록    통보

○ 지적사항 조치실적 및 수범사례는 아리수정수센터 경영실적 평가에 반영

붙임 : 해빙기 대비 취, 정수장 점검표 및 점검사진 각1부.  끝.