상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	1/47

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	200010.28	70	박채운	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 7. 11	5	김수영	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박 채운 → 김 수영
2	2001. 11.20	9	김수영	○ 방침변경으로 개정	○ [별첨1] “설계시 유의사항 나항 (2)호 “신설배관은 관통 ………연결 부설한다”를 삭제 하고“배수관의 최소구경… …………조정하여 설계한다. 를 삽입
		10		○ 방침변경으로 개정	○ [별첨1] “설계시 유의사항 다항 (3)호 “분기지점……… 하여야 한다”를 삭제하고 “제수변 겸용……………조정 배관한다” 를 삽입
		17		○ 방침변경으로 개정	○ [별표 1] “0000년도배급수관 정비사업계획(양식)” 중 사업계획 총괄란의“단위사업 60%… …비율로 안배”를 삭제하고 “블록단위……기타15%를 삽입
		19		○ 방침변경으로 개정	○ [별표 2] “사업선정자료” 중 작성요령란의“우선순위… …값을 기재”를 삭제하고 “야간최소유량……순위를 결정” 를 삽입
		29～36 40, 42～44 61～68		○ 특정연도 현황 및 사업 계획서 삭제	○ 특정연도 계획, 현황, 단가표 등 삭제
3	2005. 1.5.	4	홍갑표	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 변경	○ 급수부장 → 수도관리부장
4	2006.3.28	47	홍갑표	○ 방침변경으로 개정	○배급수관정비사업 지침변경 -기존배급수관정비사업지침은 폐기 본부장방침 누방2006.4개정
5	2007.4.15	47	박처규	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 홍갑표 → 박처규
6	2007.10.15	47	박처규	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 변경	○수도관리부장→시설관리부장
7	2009.4.1	47	최명익	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박처규 → 최명익
8	2010.9.13	47	김기상	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 최명익 → 김기상
9	2011.9.9	47	김도섭	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김기상 → 김도섭
8	2012. 3.15	5	이준호	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김도섭 → 이준호
9	2012 10.3	5	박종일	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이준호 → 박종일
10	2014 1.15	5	이동욱	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 박종일 → 이동욱

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	2/47

1. 목    적

배급수관정비공사를 시행함에 있어 계획에서부터 공사완료 시까지 기준을

정하여 지침에 의한 설계도서작성 및 시공방법의 기준을 제공함으로서

시공자와 감독자가 보다 능율적으로 업무를 수행 할 수 있도록 하기 위함

2. 적용범위

가. 배급수관정비공사(D=350mm이하)

나. 불용관정비공사

라. 도로유관 상수도관정비공사

다. 블록고립공사

3. 용어의 정의

가. 종합정비 계획도 : 1/3000지번도를 활용하여 1개 도곽을 64cm×54cm로

규격화하여 1개 도곽에는 1개 블록이 다른 도곽에 표시되지 않도록 접합하여

상수도 배관망도 유지 관리지침을 참조하여 제작된 도면

나. 블록 : 서울시 전역을 소구역으로 분할하여 독립된 관망을 형성시켜 배관망을

쉽게 파악하고 균등수압 유지 및 출수불량, 원인분석, 야간최소유량

조사, 누수방지작업 시 단수구역 최소화 등 배∙급수통제를 원활히

수행토록 500-800수전 정도로 나누어놓은 고립된 구역

다. 배관망도 : 지하에 매설된 수도관들의 현황을 도면에 옮겨 놓은것을 말하는 것으로

상수도에 있어서는 일반도(1/10000, 1/25000, 1/50000),

배관도(1/3000), 관로도(1/500)로 축척과 업무의 용도에 따라

구분하여 사용하고 있기도 하다

라. 배수관 : 정수된 수돗물로 급수구역내의 수요자에게 분배하는 관 또는 배수시설에

의하여 소요압력(1.5-4.0kg/㎠)하에서 소요량만을 급수구역에

운송하며, 배수지를 기점으로 급수장치까지 배수를 목적으로 부설한 관

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	3/47

마. 배수구역 : 급수구역을 급수의 편의상 나눈 소구역을 말한다

바. 배수본관 : 배수지, 배수탑을 기점으로 하여 배수를 하기 위해 부설하는

배수관중에서 근간이 되는 수도관을 말함

사. 배수지관 : 배수본관에서 분기하여 직접 급수장치에 연결하는 관으로

구경이 350mm이하의 관을 말함

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 배급수관정비사업 시행기준 설정

나. 부본부장

(1) 배급수관정비사업 시행기준 검토

다. 시설안전부장

(1) 배급수관정비사업 관련업무 담당부서 지정

(2) 배급수관정비사업 추진계획 검토

라. 누수방지과장

(1) 배급수관정비사업 추진계획 수립

(2) 사업소 배급수관정비사업 시행에 관한 업무협조 및 지도

5. 업무절차

가. 업무개요

(1) 본부산하 각 수도사업소에서 배급수관정비사업을 시행  하는데 필요한

기준 및 지침을 작성 시달하고

(2) 사업소의 배급수관정비사업 시행계획 및 설계서 작성 등을 지도

나. 년도별 배급수관정비사업 추진계획 수립

(1) 추진방향

(가) 소 블록별 바둑판모양의 배수관망 구축

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	4/47

(나) 수요가의 직결급수에 충분한 배수관부설

(다) 블록내 노후 배급수관 및 잔존관 일괄정비

(라) 노후관으로 인한 누수다발, 적수 및 소출수 발생지역 우선 정비

(마) 사업량을 연중 적정 배분하여 공사 감독기능 등 인력안배

(2) 현황

(가) 상수도관 정비현황

(나) 4개년 계획

(3) 추진계획

(가) 블록형성

1) 대블록(8개) : 수도사업소별 관할구역

2) 중블록(94개) : 배수지 수계를 기준으로 구분

3) 소블록 구축(2,037개) : 대배수지 수계, 도로, 하천, 표고별 구분

(나) 소블록 구축

1) 방향 : 바둑판모양 배수관망 구축

2) 추진방법 : 장래급수수요와 각종 상위계획 등을 감안한 배수관망으로 계획

다. 사업계획 심사

(1) 대    상 : 수도사업소 내년도 사업

(2) 보 고 자 : 사업소장

(3) 보고내용 : 배급수관정비사업의 선정경위(소출수민원 등 관련자료 첨부)

라. 설계서검토

(1) 검토시기 : 공사 발주전

(2) 대    상 : 배급수관정비사업 발주분

(3) 검 토 자 : 사업소 구역관리팀장

마. 개량실적관리

(1) 보고서식 : 별지참조

(2) 보고주기 : 월보

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	5/47

업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료	◦ 상수도배급수관정비사업 시행지침 ◦ 급수공사시 잔존관정비 확인(누방58442-2116. ‘98.12.23) ◦ 배급수관정비사업 및 설계도서작성 유의사항(‘98.8) ◦ 기존관철거, 폐쇄 개선시행(누방 58442-1133, ‘98. 7. 31)

□ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
2004.1.15	김 수 영	2007.4.15	홍 갑 표
	홍 갑 표		박 처 규
2009.4.1	박 처 규	2010.9.13	최 명 익
	최 명 익		김 기 상
2011.9.9	김 기 상	2012.3.15	김 도 섭
	김 도 섭		이 준 호
2012.10.3	이 준 호	2014.1.15	박 종 일
	박 종 일		이 동 욱

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	배급수관정비사업 일반철	1년	누수방지과장	3년	총무과장
2	배급수관정비사업 실적관계철	1년	누수방지과장	3년	총무과장

7. 관련표준

가. 배급수관정비사업에 관한 절차서

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	6/47

8. 첨    부

가. [별첨 1] 배급수관정비사업 시행지침

나. [별첨 2] 인입 급수관 개량공사 시행지침

다. [별첨 3] 급수공사시 잔존관정비 확인

라. [별첨 4] 설계도서 작성 유의사항(공통사항)

마. [별첨 5] 배급수관정비사업 유의사항(공통사항)

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	7/47

[별첨 1]

배급수관 정비사업 시행지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1.상수도 관망 종합정비 계획에 따른 도면 작성요령

가. (종합정비계획 도면규격)

상수도관망 종합정비계획은 1/3,000 지번도를 블록단위로 조합되도록 연결하여       1개 도곽을 가로 68㎝×세로 54㎝로 규격화 하여야한다

나. (종합정비계획 도면 작성요령)

1개 도곽에는 1개블록이 다른 도곽에 표시되지 않도록 접합 제작 하여야한다.

다. (전항동일)

블록번호는 사업소별 일련번호로 기입하여야 하며, 총괄도면을 작성

(행정구역도)하여 페이지 표시를 하여야 한다.

라. (전항동일)

1/3,000지번 원도상에 기입사항은 다음과 같으며, 각종 기존 배관망도를 참고

하여 빠짐없이 기재 하여야 한다.

(1) 배급수관 부설년도 및 구경표시는□상수도 배관망도 유지관리 지침□을 참조

(2) ’84이전 기존 배급수관로- 검정색

(3) ’84이후 개량사업 배급수관 부설관로 - 청색(부설녀도, 구경, 관종표시)

(4) 세척 갱생관로 - ②호 검정색 위에 노란색(2중표시)

(5) 블록경계 - 녹색 (형광펜)

(6) 블록번호 - 검정색(가로2㎝×세로1.5㎝)

마 (전항동일)

1/3,000 지번원도상에 위 사항 기재후 별도 트렛싱 페이퍼를 붙이고 다음

사항을 정확히 표시 하여야한다.

(1) 블록단위 관망형성 기본계획을 수립 표시한다(구경결정 수리계산)

(2) 관망 형성 기본계획에는 제수변, 배기변, 퇴수변, 소화전 등을 반드시 포함 수립한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	8/47

(3) 향후 시행분은 년차별로 구분 표시하여 (7)항에 의거 년차별 시행 계획서를

작성하여야 한다

(가) 개량사업 : 0000

(나) 세척갱생 : 갱생시행 완료구간을 노란색 싸인펜(형광펜 제외)으로 표시

하고 검정색으로 시행년도, 구경 표시를 한다.

바. (블록단위 구분요령)

블록구분은 다음 사항을 유의하여 원도상에 구분표시하고, 년차별 배급수관

정비사업이 블록단위를 중심으로 계획수립 시행되어야 한다.

(1) 블록구분은 배급수 지역을 소구역으로 배분하여 블록단위로 독립된 관망

을 형성시켜 배관망을 쉽게 파악하고, 균등수압 유지 및 출수불량 원인분석,

야간 최소 유량조사, 누수방지 작업시 단수구역 최소화 등 배급수 통제를 원활히

수행토록 하는데 목적이 달성 되도록 다음 (2)호 요령으로 구분하여야 한다.

(2) 블록 구분표시는 동일 수계지역과 가급적 고저차가 심하지 않은 동일 지반고 내에서

다음을 경계를 기준으로 소구역 블록단위가 형성되도록 구분한다.

단, 가능한 한 1개 블록은 500수전~800수전 이내 정도로 한다.

(가) 간선도로

(나) 하수 BOX 부설도로

(다) 철도 및 하천

(라) 가압 및 소배수지 지역 (자연수압 지역과의 경계를 확실히 구분하고,

지역이 넓은 구역은 지형을 판단하여 세분하여야 한다)

(마) 지반고 급격 변화 구간(석축, 옹벽, 벼랑 등)

(바) 구획정리지구내는 1개블록 또는 2개 블록 이상으로 구분

2. 사업계획 수립

가. (년차별 계획수립)

상수도 관망 종합정비계획에 의한 관망형성 계획을 수립한후 기존관의 부설       연한(노후도조사), 관종, 연장 등을 정확히 조사 분석하고, 당해연도 및 년차별(5개년 계획) 개량사업 시행계획을 정확히 수립하여 기존관 철거 폐쇄 및 배관 계획을 별표 1호 양식에 의거 작성하여야 한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	9/47

나. (사업시행 우선순위)

당해연도 정비사업은 블록단위로 관망 형성이 완결 되도록 시행함을 원칙으로 하며,

다만 예산부족 등의 부득이한 경우 사업시행의 우선 순위는 다음순서에 의하여,

마항 1호 양식에 의거  작성하여야 한다.

(1) 기존관이 노후되어 적수현상 맟 출수불량 등으로  민원이 야기되는 지역

(2) 위 호 해당지역중 고지대 관말지역 및 수혜가구가  많은 지역

(3) 관경협소, 관노후 및 누수다발 관로

(4) 유관 사업구간

(5) 사유지 및 하수도내 부설 등 시설 유지관리상 어려움이 있는 관로

(급수30345-24호 `88. 1. 22참조)

(6) 블록단위 관망 형성

(7) 세척갱생사업 시행지침 제5항, 6항에 의거 중기 계획이 수립된 구간은 인입관

개량 일제 정비계획을 수립하여 세척갱생사업 시행전에 미리 배급수관 정비사업계획

에 반영하여 개량하여야 한다.

다. (종합정비계획 도면관리)

가 항 내지 나 항에 의한 도면은 2부를 작성하고, 1부는 상수도사업본부 급수부

에 보관하여 사업계획 진행 및 변동사항을 수시로 정리하여야 한다.

3. 설계시 유의 사항

가. (1건 공사 한도)

1건공사는 1개소 블록을 일제 정비함을 원칙으로 하며, 인접 블록과 동시에 시행

할 경우에는(○○,△△)블록 배급수관 정비공사로 표시 시행하여야한다.

나. (철거관 범위 및 부설 배수관경 최소한도)

(1) 철거 폐쇄대상은 (23)항 2호를 제외한 80㎜이하 기존관을 원칙으로 하고 배급수

관로상 누수다발구간, 심도가 깊거나(3M이상)사유지내 부설구간 등 유지관리상

어려움이 있는 구간은 80㎜이상 이라도 철거 폐쇄 대상으로 하며, 시 종점부

횡단굴착, 철거폐쇄품 및 임시 연결공사 등을 설계에 반영하여야 한다.

(2) 배수관의 최소구경은 D=150㎜를 준용하되 막다른 골목, 단거리구간, 급수수요

의 증가가 없을 것으로 판단되는 골목길은 향후 급수수요에 적합한 배수관경으로

조정하여 설계한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	10/47

단, 막다른 골목 또는 급수세대가 적어유량 계산상 부득이한 경우는 최소한

D=30㎜이상으로 계획한다.

다. 부단수 분기 및 분기 제수변 설치

(1) 배수본관에서 80㎜이상 분기시는 부단수분기 시공을 하여  단수를 수반하는

정자분기를 금지하여야 하며, 부단수 분기시는 서울시 건설공사 설계기준에

의한 부단수 부설공 및 부단수 정자관을  사용 시공하여야 한다.

단, 다음사항일 경우는 정자관 분기를 하여야 한다.

(가) 본관구경과 분기관구경이 동일한 분기

(나) 단수에 큰 지장이 없다고 인정 될 때

(다) 기타 지장물로 인하여 부단수 시공이  불가능한 경우

(2) 정자관 분기시는 소켓 후렌지 정자관을 사용 하여야 하며, 양 후렌지 단관을

연결하고 제수변을 설치하여야 한다.

(3) 배수본관에서 D=20~50㎜분기시 급수30345-26(`89.1.19)호에 의거 새들

분수전을 사용토록 할 것이며, 분기 지관이 D=40~50㎜인 경우는 제수변 겸용

새들분수밸브로 분기하여 배관한다.

라. 가정 인입관개량 및 옥내개량

(1) 개량공사시 가정인입관 연결은 사전 현장 조사하여 골목내 대상 수요가가 누락

되지 않도록 하고, 옥내개량은 수도개량기실이 규정(급수공사 사무취급 요령

제4장 4호)에 맞게 설치된 경우 수도계량기 까지 개량을 원칙으로 하고, 수도

계량기 보호통이 노후되어 재사용이 불가한 경우 시비부담으로 교체하여야 하며,

수도 계량기실 위치가 부적합한 경우는 수요가 부담으로 규정에 맞게 이설토록

적극 권장하여 이설조치 하여야 한다.

옥내 개량에 따른 특수시설물(콘크리트 바닥, 정원수, 정원석 등)굴착시는 수요가와

사전 협의할 것이며, 특수 시설물 복구공사는 수요가가 부담 시행토록 한다.

단, 다음 2호에 의한 수요가 설득이 않될 경우 수요가 거부 확인서를 징취 복명하고

향후 도로 2중 굴착이 되지 않도록 대지경계선 내까지  최대한 개량 연결하여야 한다.

(2) 인입관 개량 및 계량기 실을 적정 위치로 이설시 옥내 특수시설물 굴착으로

수요가가 거부할 경우는 현장 감독이 직접 수요가를 방문하여현급수 장치의 노후상태와

내식성 자재로 개량하여야 할 필요성을 적극 설득하여 개량 되도록 하여야 하며

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	11/47

이때 수요가 부담공사비 범위를 사전에 알려야 하고, 수요가 부담공사비는

(27)항에 의거 사후정산 징수 조치한다.

(3) 신설관 골목 이외의 골목으로부터 급수중인 수요가는 신설관으로부터 옥내 계량기실을

이전 개량하여야 하며, 현장여건상 부득이한 경우(수요가가 거부하는 경우 등)는 대지

경계선까지 미연결 급수관을 새로히 부설후 별표□2□호 양식에 의한 수요가

확인서를 징취하고 도면에 반드시 기재할 것이며, 계량기 전까지 미개량 사유를

비고란에 기재하여야 한다.

마. (곡관보호)

배수관 부설에 따른 곡관 사용시 45。이하의 곡관을 사용토록 하고, 곡관 보호공을 시행 하여야 한다. 단, 관 이탈방지 체결구(특수압륜)를 사용시는 별도 보호시설을 하지

않아도 된다.

바. (직관접합 방법)

D=300㎜이하 관의 닥타이 주철관 이음 방법은 타이튼(고무링)접합 방식으로 설계

하여야 한다.

사. (제수변실 위치선정 및 시설기준)

제수변 설치시위치 및 변실 (대, 중, 소형) 선정은 수급수30345-49호(`90. 1. 19)로

시달된□변실 표준도작성□내용에 의한다.

아. (소화전 설치기준)

소화전 설치는 급수30340-261호(`86. 4. 29)로 시달된□소화전 설치 기준조정□

에 의한다.

자. (임시 연락공사)

시공시 당일 작업구간 완료후 즉시 다음 작업구간 기존관과 연결하여 단수 시간을 단축 할

수 있도록 연락공 및 해체 품을  설계에 반영 하여야 한다.

차 (관경 결정)

개량 관경 결정시 수리계산등 장래 급수수요를 감안한 관경산출 근거에 의거 구경을

결정하여야 한다. 단, 인입급수관의 관경은 급수공사 사무취급요령의 관경산출 방식에

의거 적정 관경으로 개량하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	12/47

4. 관급자재 구매시 유의사항

가. (관종 결정)

(1) 80㎜이상의 수도용 직관, 이형관 및 부속은 내식성 자재로써 KS제품을 사용 하여야

하며, 충격, 동파, 부등침하, 전식등에 대응하는 관의강도 및 내구성을 감안하여

선정하여야 한다.

단, 주철관은 시메트라이닝 닥타일 관을 사용하여야 한다.

(2) 50㎜이하 급수관은 내식성 자재중 경제성, 시공성, 유지관리등을 고려하여 여건에

적합한 우수한 자재를 사용하되, 동일 구간에는 기사용된 내식성 자재와 동일한 자재 사용.

나. (관내부 청결유지)

관급자재 구매시 관마개를 필히 설치토록 설계에 반영하고, 시공시 관내부에 관마개

및 이물질이 들어가지 않도록 관 내부에 청결을 유지하여야 한다.

다. (재료시험)

(1) 제수변 및 철개 구매시 시험성과표를 첨부 토록 하고 ,검수시 외관, 재질 및 중량

등 확인 가능한 사항을 점검후 수령 할 것

(2) 스텐레스관, 동관(피복) 새들 분수전은 급수30340-464(`87. 10. 6)호로 배급수관

자재 사용에 따른 지시에 의한다.

5. 시공시 유의사항

가. (신관 부설 위치결정)

착공시 공사 시종점 부분의 기존관 탐지 또는 횡단굴착을 시행하여 사용중인 기존관

위치를 정확히 판단하고 신설관 부설위치를 다음과 같이 결정하여야 한다.

(1) 도로 중앙에 하수도관 (D=700㎜) 및 암거가 있을 때는 기존관이 없는 쪽에 배관하여

하수도 횡단 급수를 방지하여야 하며, 기존 횡단 급수관은 본관부 분기점에서 폐쇄

하여야 한다.

(2) 6M이상 도로내 기존관이 노후되지 않는 관으로써  당해 노선의 한쪽 급수구역에

공급 가능한 관경이 (D=40~50㎜) 있을 경우는 기존관이 없는 쪽에 배관하여

양측으로 독립 급수토록 기존 횡단 급수관을  전량 철거 본관부 분기점을 폐쇄하여

정비 개량하여야 한다.

(3) 4m이하 도로일 경우는 위①호 내용등의 부득이한 경우(하수BOX구간, 폭6M

이상 도로의 양측 분리배관, 고지대용 별도배관)를 제외하고는 한골목 단일

배수관의로 통합하여 정비토록한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	13/47

나. (단수홍보)

공사 시행은 일일 작업계획을 수립하여 급수관 연락 공사와 기존관 철거 폐쇄를 구간별로

동시에 시행하고 당일 작업구간은 1일전 단수홍보를 완료하여 주민생활에 불편이

없도록 조치하여야 한다.

다. (분기관 시공)

(1) 급수분기관 연결시는 부단수 천공이 용이하게 되는 새들 분수전(새들:닥타일제.분수전:청동제)을

사용함과 동시 반드시 부단수 천공기를 이용천공 하여야 하며, 특히 급수관 연결시는

분기된 관을 사용 수직방향으로 굴절시켜 부등 침하시 완충 작용이 이루어지도록 하여야 한다.

(2) 라이닝 손상과 천공부실 시공으로 출수 불량 및 누수의 요인이 되는 타격 천공은

절대 금지하여야 한다.

(3) 12항 ①호에 의한 부단수 정자관 설치시는 수압시험용 맹판을 설치한 후 7.5㎏/㎠ 의

수압으로 3분간 작동하여 누수가 없을 경우 부단수 분기를 하여야 하며 완료시 절편의

적정 단면 여부 및 스케일 생성 등 노후도를 조사하여 감독일지에 기록하고 절편은 위치,

구경, 시공일을 기재하고 3년간 보관하여야 한다. 이때 매년 대장 정리를 하여야 하고

4년차 1월에 수도자재 사업소에 폐기 처분한다.

라. (급수관 연결 확인서 징취)

가정인입관 연락 공사는 설계도서에 의거 빠짐없이 시공하고, 별표 2호 양식에 의한

가정인입관 연결 확인서를 받아 공사비 정산에  반영하여야 한다.

마. (옥내 개량 요령)

13항에 의한 수요가 부담 공사비 (수도 계량기실 위치 부적정으로 인한 이설 및 타 골목으로

부설된 급수장치 이설 등에 따른 수도계량기 이하 옥내 개량 공사비)는 사후 실비 정산하여

영업과에 고지 의뢰하여 징수토록 하며, 배관자재는 내식성 자재를 사용토록 지도하여야 한다.

바. (기존관 철거 폐쇄 감독 요령)

기존관 철거 폐쇄는 다음 사항을 준수하여 무질서한 기존 급 배수관이 정비되도록

완벽한 시공을 하여야 한다.

(1) 발주시 설계도서에 기존관 철거 폐쇄 구간 및 위치등 철거 폐쇄 계획도를 첨부하고,

설계에 철거 폐쇄 품을 계상하여 기존관이 완전히 철거 폐쇄 조치토록 한다.

※ 도면 우측 상단에 철거 폐쇄관 구경별 내역 기재 : 누방58442-1133호(’98. 8. 1)

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	14/47

(2) 착공전 별표 3호 양식에 의거 시공회사 대표 및 현장 대리인 연서로 기존관 철거 폐쇄

및 철거 자재 반납, 급수관 연결 등 기타 필요한 사항에 대한 이행 확인서를 징취 할 것

(3) 신설관 부설시 시․종점부 횡단 굴착을 반드시 시행하여 기존관의 본관 분기점을

전량 폐쇄 조치 후 기존관 철거 폐쇄를 병행 시공토록 할 것.

(4) 기존관은 전량 철거하여야 하며, 부득이 장애물 등으로 철거 불가능한 구간은

별표 4호의 복명서 양식에 의거 철거 불능 사유를 증빙 할 수 있는 현황 사진 등을

첨부하여 감독원이 현장 복명 후 완전 폐쇄조치 하여야 한다.

(5) 기존관 철거 폐쇄시는 작업 현황 및 폐쇄 후 절관조치 현황과 철거관 사진을

준공서류 및 작업일지에 첨부하여 보존하여야 한다.

(6) 철거관은 준공검사 전에 입고 의뢰서 및 발생품 평가조서(상수도사업본부

재고 통재규정 서식 제 2, 3호)와 함께 수도 자재 사업소에 입고 조치하고,

입고 확인을 받은 후 준공처리 할 것.

사. (신설관 세척 통수)

신설관 부설시 다음과 같이 세척 작업을 시행하여 작업중 관내에 유입된 각종

이물질을 제거하고 통수하므로써 수질 관리에 철저를 기하여야 한다.

(1) 신설관 부 설후 통수전 관세척을 충분히 실시하여야 한다.

(2) 물세척 시행 후 옥내 출수불량 여부를 확인하고 이상이 있을시는 양수기를

철거하여 청소를 하여야 한다

(3) 상기 공정이 완료되었을 경우 수생산 30343-787(`90. 10. 30)호(배급수시설

수질관리 업무지침)에 의거 수질 검사를 받아야 한다.

(4) 개량공사 설계시 배수량(세척수량)을 산출하여 도급비외 총공사비에 반영하여

징수 참고자료 첨부 영업과에 징수 의뢰하고 초과되는 부담금은 준공전 도급비에서

정산 처리 한 후  원인자가 납부한다.

아. (도로굴착 및 되메우기 요령)

상수도관 부설시는 상수도관 보호 및 도로 관련 시설에 피해가 없도록 다음 사항

을 준수하여 시공하여야 한다.

(1) 도로굴착시 포장구간은 도로복구부서(토목과)와 협의 포장 캇타기를 사용

하여 굴착 진동으로 인한 포장의 손괴를 방지하도록 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	15/47

(2) 상수도관 부설 관로 결정시 도로 시설물(경계석, 가로수, 지적 기초점, 하수도 등)의

지장 여부를 미리 조사하여 손상이 없도록 조치하여야 하며, 부득이한 경우

설계에 반영 복구 조치하여야 한다.

(3) 상수도관 부설 구간의 지질 상황에 따라 연약 지반으로 판단되는 구간은 상수도 시설물

및 도로유지관리에 지장을 초래하지 않도록 환토공을 설계에 반영 시공하여야 한다.

(4) 상수도관 부설 후 되메우기 작업시는 암석 등 불순물이 상수도관 표면에 직접 접촉되지

않토록 양질의 토사를 관주위에 투입, 되메우기를 하여야 하며, 매립 후 차량진동

하중에 의한 외력이 집중 전달되지 않도록 다짐을 실시하여야 하며, 지반침하를

방지하여 교통에 지장이 없도록 하여야 한다.

자. (공사안내 표지 및 안전관리)

공사 착공과 동시 별표5호 양식에 의한 공사안내 표지판을 설치하여야 하며 현장 적치자재를

수시 정리하고 관적치시 받침 쐐기를 이용하여 유동이 없도록 고정하여야 하며 안전

보호책을 설치 공사 범위를 최소화하여 안전관리에 유의하여야 한다.

차. (공사 사전홍보 및 명예 감독관제 시행)

부실 시공을 방지하기 위하여 공사 시행전 개량공사의 사전홍보를 하고 시민 명예

감독관제를 실시토록 하여야 한다

(1) 자격 : 당해 공사구간이 속하는 동에 거주하고 공익을 위하여 사명감이 높으며

생업에 지장이 없는 인사를 선정 위촉장을 수여하여야 한다.

(2) 임무 : 관개량공사 홍보 및 민원 수렴과 준공검사시 입회하고 부실공사를 방지키

위하여 기존 노후관 철거 폐쇄 및 가정 인입관 연결 확인 등

카. (누수율 등 사업효과 분석)

개량사업 효과 측정을 면밀히 분석하여 참고 자료에 이용하여야 한다.

(1) 개량 사업 중 효과 측정 분석에 성과를 거둘 수 있는 지역 중 측정대상 수전

30전 이상 지역 3개소를 선정 골목 단위로 측정 분석을 하여야 한다.

(2) 개량공사 전후에 각 각 배수본관에 주 양수기를 설치 배수량을 산출하고 각 가정

사용량과의 차로 누수량을 산출하여 비교표를 작성하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	16/47

타. (준공도면 등 정리)

준공 후는 수급수30340-48(`91.1.15)호로 지시된 □상수도 배관망도 유지 관리 지침□

에 의거 배관망도에 관로위치, 변류, 가정인입선 위치를 정확히 기재하고 공사 대장

및 변류(소화전, 제수변)대장을 정리하여야 하며 공사 대장의 영구 보존에 철저를

기하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	17/47

<별표 1>

0000년 배급수관정비사업계획(양식)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업계획

◦ 총   괄                                            (단위 : 건, 백만원)

계		블록단위사업		인입관정비 등		누수복구 후 잔존관정비		잔존관정비		블록고립
건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	블록수	사업비

※ 블록단위 배급수관정비사업 55%, 블록단위아연도강관 등 급수관 집중정비 20%

인입관정비 10%, 블록고립 불용관정비 및 기타 15%

◦ 블록 단위사업

연번	공 사 명	공 사 개 요		사 업 비 (백만원)	사업선정 사유
		구경(㎜)	연장(m)
계 (○건)

※ 1단계는 50%, 2계는 30%, 3단계는 20%의 비율로 안배하여 기재

◦ 인입관정비 등

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	18/47

구 분	공 사 개 요
	건 수	구 경(㎜)	연 장(m)	사업비(백만원)
계
인입관정비(수탁)
누수복구 후 불용관정비
불용관 정비
블 록 고 립

※ - 인입관 정비는 가급적 시급한 민원만 처리

- 누수복구 후 잔존관정비는 전년도 실적을 감안하여 작성

- 잔존관정비는 가급적 단위사업으로 발주

- 블록고립은 적은 예산을 투자하여 블록고립을 하되 가능한 2002년까지  완료토록 할 것.

- 정비계획 연장 = 단위사업 연장 + 인입관정비 등 의 연장

◦ 블록고립 세부내역

블 록 명	공 사 개 요
	제 수 밸 브 설 치			배 관 부 설
	구 경(㎜)	개소	사업비 (백만원)	구 경(㎜)	연 장(m)	사업비 (백만원)
계

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	19/47

<별표 2>

사업선정 자료

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(○ ○ 구)

블 록 명	블록내 배급수관 연장(㎞) (A)	전년도말 노후관(㎞)			누수건수 (전년도포함 3개년)			우선 순위	야간최소 유량 측정값	비 고
		연장 (B)	비율(%) (B/A)×100	순위	건수 (C)	비율 (C/A)	순위
계(○개블록)

※ 작성요령

- 구별로 작성

- 블록내 배급수관연장 및 노후관 연장은 소숫점 첫째자리까지 표시

- 노후관 비율 및 누수건수 비율도 소숫점 첫째자리 표시

- 누수건수는 최근 3년 동안의 누수건수를 기재하되, 최근 3년 동안

개량 공사를 하였을 경우 비고란에 개량공사구간의 누수건수 기재

- 노후관 및 누수건수 순위는 비율이 높은 순서로 연번 기재

- 야간최소유량 측정치가 불량한 블록 중에서 노후관의 다소 여부 및 최근 3년간의 누수발생건수 등을 비교 검토하고 사업 우선 순위를 결정

- 비고란에는 개량공사구간의 누수건수, 개량사업 대상이나 굴착통제   (해제 년, 월 기재) 등으로 사업을 못하는 사유를 구체적으로 기재

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	20/47

<별표 3>

심 사 도 면  작 성

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 배급수관 정비사업

ㅇ 블록도 작성(구별 행정구역도)

- 구별 행정구역도에 재조정된 블록으로 블록도를 작성(블록별로 블록번호를 표시)및 트레이싱지 2장을 붙이고

- 트레이싱지 첫장에는

∙ 500㎜이상의 간선배관과 수계별로 구분하여 수계는 아주 흐리게 채색하고, 금회 시행구간은 적색선으로 표시하여 사업 선정사유를 설명

- 트레이싱지 두째장에는

∙ 블록별 정비율(95%이상-청색, 80%이상-주황색, 60%이상-노랑색, 40%이상 - 연녹색, 40%미만-흰색)에 따라 아주 흐리게 색연필로 채색하고, 블록별 정비 내역 작성

ㅇ 소블록도면(1/3000배관도)

- 기 작성된 소블록 정비계획도를 활용(본부 1부, 사업소 1부)

- 공사 등으로 배관이 틀린 것은 모두 수정(Ø100 CIP 74 → Ø200 DP 200 98)

ㅇ 사업계획 작성

- 1/3,000 배관망도 위에 별도 트레이싱지 2장을 붙이고 블록별로 집중정비

계획을 수립한다.

- 트레이싱지 첫장에는

∙ 블록번호는 블록 상단에 표시한다

∙ 블록내의 모든 부식성관을 대상으로 집중 정비계획 수립시 당해년도 시행분은 적색으로, 향후 계획은 청색선으로 표시하고 당해연도는 관경을 향후계획은 관경, 연도, 굴착해제 년, 월을 적어 넣는다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	21/47

<별표 4>

가정 인입관 연결 확인서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공사명 :

□ 도급자 :

귀 사업소에서 시행한 상기 공사 구간내의 가구로써 가정인입관을 새로

부설한 신관에서 분기 연락하였음을 확인합니다.

- 확 인 자 명 단 -

주 소	성 명	구 분		날 인	비 고
		양수기 전 까지 개량	담장까지 개 량

※주의 : 양수기실 전까지 개량하지 못한 가구는 사유를 비고란에 명시 할 것

○ ○ ○ 수도사업소장 귀하

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	22/47

〈별표 5〉

확   인  서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 사 명 :

□ 공사기간 :

□ 도 급 자 :

상기 공사를 시행함에 있어 다음사항을 틀림없이 이행하겠으며 이를

불이행시에는 귀 사업소의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않겠음을

확약합니다.

다         음

1. 공사구간내의 기존관은 전량 철거하고 불가능 구간은 사전승인을 득하여 완전

폐쇄토록 조치하겠음.

2. 각 가정의 인입관은 규정심도에 맞도록 신설되는 수도관에서 양수기 전까지

시공토록 하겠음.

3. 기정인입관 연결 및 본관 연결로 인한 단수시는 단수 1일 전에 홍보하고 당일

통수가 곤란할 경우는 임시 연락공을  설치하여 공급하겠음.

4. 철거된 기존관은 감독의 지시에 따라 준공전 반납조치 완료하겠음.

200  년   월   일

시공회사 대표             (인)

현장   대리인             (인)

○  ○  ○ 수도사업소장   귀하

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	23/47

〈별표 6〉

복    명    서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 사 명 :

□ 공사개요 :

상기 공사를 시공 감독함에 있어 기존관 철거 폐쇄 및 가정인입관 연락공사

현황을 아래와 같이 복명합니다.

1. 철거 폐쇄 현황

공 사 개 요		계 획				실 적
구 경	연 장	철 거		폐 쇄		철 거		폐 쇄
		구 경	연 장	구 경	연 장	구 경	연 장	구 경	연 장

2. 철거 불가능 사유(폐쇄분) : 상세히 기술 할 것

3. 가정인입관 연락공사 현황

계 획						실 적
계		담장까지		계량기전		계		담장까지		계량기전
구경	수량	구경	수량	구경	수량	구경	수량	구경	수량	구경	수량

첨 부 : 1) 배관현황도(1/1,200 평면도) 및 사진 기타

※ 기존관, 개량관, 철거관, 폐쇄관 현황 및 가정인입관 연락공사 현황을

상세히 표시 할 것

2) 가정인입관 연락공사 수요가 확인서

※ 별표2호 양식에 의거 개량구간내 전 수용가의 확인서 징취

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	24/47

〈별표 7〉

공   사   안   내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 사 명 :

□ 공사기간 :

□ 시 행 청 :

□ 시 공 자 :

□ 공사내역 : 개량공사 개요(D=      , L=       )

기존관 철거개요(D=      , L=       )

가정인입관연결(     개 소)

□ 관부설 심도 : 개량 본관 :             가정인입관 :

- 공 사 계 획 도 -

(안내말씀)

상기와 같이 상수도관 개량공사를 시행, 기존상수도관은 철거 또는 폐쇄하고 각가정의

인입관은 신설관에서 계량기전(규정에 맞게 설치된 경우)까지는 시비부담으로

개량하게 되며 보호통이 노후되어 재사용이 불가한 경우의 교체와 계량기실 위치

부적정으로 인한 이설 및 타 골목으로 부설된 급수장치의 이설 등 계량기 이하 개량

공사비는 수요가께서 부담케 됨을 알려드리오니 교체 연결되지 않은 가정에서는

○○수도사업소(☎     )또는 상수도사업본부 급수부 (☎     )로 신고하여 주시기

바랍니다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	25/47

[별첨 2]

인입급수관 개량공사 시행지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 적용대상

급수조례 제8조 (비용부담 및 급수장치의 귀속) 2항(’89.6.20 개정) 및 급수공사

사무취급요령 제2장 8항 (인입급수관 개량공사 ’89.6.20 개정)에 의거 다음과 같은

인입급수관 개량공사를 시행시 적용한다.

가. 수요가의 신청 또는 사업소장의 현장조사 결과에 의거 비내식성 관으로 부설된

인입급수관을 대상으로 함.

단, 수요가의 필요에 의한 급수관의 구경 변경(수도계량기 포함), 이설, 위치변경,

철거 신청시는 제외한다.

나. 골목내 비내식성 급수관이 여러 열인 경우 골목내 단일 배관으로 통합 정비하고,

비내식성 인입관을 전량 교체하여야 한다.

2. 시행방법

가. 인입급수관 개량 신청서가 접수되면 현장 조사를 실시 하여야 하며, 현장조사시는

급수공사 사무취급요령 서식4호에 의한 현장 복명서에 의거 인근 수요자 출수상태,

누수여부, 관경협소 및 수압부족 등을 면밀히 조사하고, 관노후에 의한 개량대상

여부를 결정하여야 한다.

나. 위□가□항 현장 조사후 수요가(신청자)부담공사비(수도계량기실 위치 부적정으로

인한 이설 및 기타 타 골목으로 부설된 급수장치 이설 등 수도계량기이하 공사비)가

있는 경우는 공사비를 사전 납부토록 하고, 세입은 잡수입으로 처리토록 하며 보호통이

노후되어 재사용이 불가하여 교체할 경우는 시비 부담으로 교체하여야 한다.

다. 현장 조사시 우□나□항의 수요가 부담 공사가 필요한 경우 개량의 필요성을 수요가에게

충분히 설명하고 위치 부적정 등의 이설을 적극 권장 시행하여야 한다.

라. 인입급수관의 관경은 수도계량기 구경과 동일 구경으로 개량하여야 한다.

단, 13㎜는 20㎜로 개량하도록 한다.

바. 기존관 철거 및 분기점 폐쇄

(1) 공사구간내 기존관은 전량 철거를 원칙으로 하고 장애물 등으로 부득이한 경우

분기점에서 폐쇄 조치하여 누수요인을 완전 제거하여야 한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	26/47

(2) 인입관 분기시 분기 본관이 40㎜이상인 경우 기존 분기점을 재활용하여 새들 분수전

분기를 하여야 한다.

(3) 기존 분기점이 먼 거리에 있어 분기점 재 활용이 비 경제적인 경우와 타 골목 인입

등의 경우는 배관 탐지기를 활용하여  분기점을 확인한 후 분기 부속을 완전 철거하고,

누수 방지용 새들 등을 설치하여 폐쇄조치 하여야 한다.

(4) 기존관이 비금속이거나 장애물 등으로 배관 탐지가 곤란한 경우는 수도미터로 부터

분기점 방향으로 공사를 시행하여 분기점 폐쇄 또는 시험굴착으로 분기점 확인

및 폐쇄 조치하여야 한다.

(5) 수압 1.5㎏/㎠ 이상의 분기점 폐쇄는 단수하여 작업하되 단수 지역을 최소화 할

것이며 사전에 단수 홍보를 시행하여야 한다.

(6) 기존 부기점 재활용 또는 누수방 새들 설치시 작업 현황(폐쇄 전․ 폐쇄 후)을 사진

촬영하고 준공 서류 및 작업 일지에 첨부하여 보존하여야 하고 사진 촬영시에는

분기점 폐쇄 위치, 시공일, 폐쇄방법 등을 명시한 흑판을 설치 후 촬영하도록 한다.

(7) 모든 기존 분기점의 분기 부속은 철거하여 보관하도록 하고 분기점 폐쇄에 사용한

자재(새들분수전, 누수방지새들 등)와 대조 확인하여 준공

(8) 누수방지새들을 사용한 분기점 폐쇄공은 별첨＃5의 일위대가를 적용하여 설계에

반영하여야 한다.

사. 과수압 지역의 인입관 개량시는 주민편익 및 에너지 전략을 위하여 소형 감압변을 설치,

균등 수압을 유지하도록 하여야 한다.

3. 시행 우선 순위

인입급수관 개량공사 우선 순위는 예산 범위내에서 다음 순으로 한다.

가. 비내식성 급수관 중

(1) 옥내급수관을 개량하는 수요가를 우선 조치

(2) 출수사정이 불량한 수요가

(3) 급수관이 부식되어 누수가 되거나, 누수우려가 있는 수요가

(4) 적수현상이 발생되는 수요가

나. 비내식성 급수관으로써 유관사업, 시행구간, 세척갱생 시해구간 및 사업소장이

특별히 필요하다고 인정하는 수요가

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	27/47

4. 집행실적 보고

가. 예산부족으로 인한 급수공사 민원이 없도록 월별 집행 계획을 수립하여야 한다.

나. 공사 집행 실적을 별첨양식(＃1)에 의거 매분기말 익월 10일 까지 급수부에 보고

하여야 한다.

5. 대장 및 도면정리

가. 공사준공시에는 별첨양식(＃2)에 의거 대장을 정리하고 배급수관 정비사업 시행 지침 및

배관망도 유지관리 지침에 의거 연도별로 구분하여 배급수관 종합정비 계획도, 배관망도,

변류대장 등에 반드시 정리하여야 하며 급수부에 보관된 종합계획도면에 1월 및 7월(년2회)

에 정기 정리하여야 한다.

나. 준공 완료시는 배급수관 정비사업 시행지침에 의거 연도별로 구분하여 사업소에 보관된

종합계획도에 반드시 정리하여야 하며, 급수부에 보관된 종합계획도면(1/3000)은

분기별로 수합하여 분기말 익월 10일까지 정기 정리하여야 한다.

6. 기타사항

본지침에 특별히 정하지 않은 일반적 사항은 배급수관 정비사업시행 지침 및 급수

공사 사무취급요령에 준하여 시행하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	28/47

<별표 1>

가정인입 급수관 개량공사 예산요청서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 예산집행 :     월       일부터       월       일까지

□ 추후소요 :     월       일부터       월       일까지

(단위 : 천원)

구 분	기배정액	집 행		추후소요액	소요내역	금회요구액
		건 수	집행액
인입급수관 개량공사비

※ 배정액 및 집행 : 년초부터 요구일까지

추후 소요액 :요구일부터 분기말까지

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	29/47

<별표 2>

상수도 인입급수관 개량공사 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(1) 구경별 시행건수

(금회/누계)

구경별 구분	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	80㎜	100㎜	계
건 수

(2) 급수관 부설연장(M)

(금회/누계)

구경별 구분	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	80㎜	100㎜	계
스텐레스강 관
동 관
주철관
PE 관

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	30/47

<별표 3>

분기점 폐쇄 복명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 공 사 명 :

□ 공사개요 :

□ 시 공 자 :

상기공사를 시공 감독함에 있어 분기점 폐쇄 및 기존관 철거 폐쇄 현황을 아래와 같이 복명합니다.

200 .    .    .

가. 분기점 폐쇄 현황

공사개요		기존 분기점 폐쇄 방법					기 타
연 장 (㎜)	연 장 (㎜)	분기본관 구경(㎜)	기존분기 부 속 명	누수방지 새들규격	기타방법 폐 쇄	부기점 재활용

나. 기타 방법으로 폐쇄시에는 상세히 기술 할 것.

다. 기존관 철거 폐쇄 현황

계 획				실 적
철 거		폐 쇄		철 거		폐 쇄
구 경	연 장	구 경	연 장	구 경	연 장	구 경	연 장

첨 부 1) 분기점 폐쇄 작업현황 사진(폐쇄 전, 폐쇄 후)1부

2)철거 폐쇄 위치 및 상세도 1부

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	31/47

<별표 4>

분기점 폐쇄공

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(1개소당)

구경	명칭	누수방지 새 들	배관공	보통인부	특수인부	불건성 박킹제	기 타	합 계
	단위	1 조	인	인	인	g	g
	단가
40㎜		40×80	0.21	0.04	0.06	1.98	1
50㎜		50×80	0.21	0.04	0.06	1.98	1
80㎜		80×80	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		80×140	0.34	0.09	010	8.62	1
100㎜		100×80	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		100×140	0.34	0.09	0.10	8.62	1
150㎜		150×80	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		150×140	0.34	0.09	0.10	8.62	1
200㎜		200×100	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		200×140	0.34	0.09	0.10	8.62	1
250㎜		250×100	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		250×140	0.34	0.09	0.10	8.62	1
300㎜		300×100	0.21	0.04	0.06	1.98	1
		300×140	0.34	0.09	0.10	8.62	1

※ 1. 터파기, 되메우기 잔토처리 및 물푸기 품은 별도 계상한다.

2. 터파기 부괘는 급수관 연결 장소 굴착 부괘 참조

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	32/47

<별표 5>

분기점 폐쇄공 일위대가 산출 근거

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 분기 부속 철거는 나사 접합 품의 50%적용

2. 분기 본관에 누수방지 새들 체결은 볼트너트 조임품 적용

(관경×80 : 2개, 관경×140 : 4개)

3. 누수방지새들 설치 후 상부 플러그 체결은 나사 접합품 적용

(관경×80 : 25㎜. 관경×140 : 50㎜기준)

4. 작업장소의 협소로 능률 저하에 따른 할증 : 50%

□ 건설품셈 제1장 적용기준(기계품에서)

누수방지 새들규격	본관구경×80 (기존분기구경 20㎜이하)			본관구경×140 (기존분기 구경 25㎜이상)
구 분	배관공	보통인부	특수인부	배관공	보통인부	특수인부
할증적용 (50%)	0.21	0.04	0.06	0.34	0.09	0.10
소 계	0.14	0.03	0.04	0.23	0.06	0.07
분기 부속철거	0.03		0.01	0.05		0.02
분기본관에 누수방지 새들 체결	0.03	0.03		0.06	0.06
누수방지 새들의 상부플러그 체결	0.08		0.03	0.12		0.05
	불건성 박킹제 1.98g			불건성 박킹제 8.62g

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	33/47

[별첨 3]

급수공사시 잔존관 정비 확인

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

급수공사시 기존관의 분기점 철거, 폐쇄를 확실히 하여 잔존관이 존치되지 않도록 하여야 하나

급수공사의 기존관 정비실태를 점검한바, 기존관 분기점 철거및 폐쇄가 미흡 하여 잠재적 누수발생의 요인이 되고있어 관련  업무를 개선하여 잔존관  에서의 누수를 방지하고자 함

1. 급수공사의 여건

가. 구경확대공사

(1) 서울시내에는 나대지 및 유휴지가 거의 없어 기존의 인접된 여러 건물을

철거하고, 대규모 건물로 건축하거나, 기존의 작은 건물을 큰 건물로

개축하기 때문에

(2) 신설로 배관을 부설하는 것보다는 급수관 구경확대가 대부분으로 기존의 급수관

분기점과 구경확대 급수관의 분기점 위치가 상이하게 분기되고 있음.

나. 인입관 개량

(1) 수요가의 노후 인입관 개량시 배수관 분기점을 찾기 위하여

(2) 배관탐지 및 수도계량기 보호통에서 역방향으로 파서 분기점을 찾도록

하고 있으나 시공업체들이 기피하는 실정임

2. 급수공사 처리실태

가. 급수공사 준공계에 기존관의 철거 여부와 분기점의 철거 및 폐쇄내용의 기재가 미흡하고

나. 급수공사 준공계 마다 공사 전, 중, 후의 준공사진이 첨부되지 않아  배수관의 분기점

에서 기존관이 철거되었는지 확인하기가 곤란.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	34/47

다. 분기점 폐쇄시 맹새들 설치는 수압과 수도관내 잔여 수량으로 물이 분사되므로

터파기로 부분에 분사된 물이 고여 있는지 확인되어야 함.

라. 분기점 폐쇄시 새들잠금이 대부분으로 급수관이 연결되었던 개구부가  오랜 시간이

경과되면 누수 및 수질이 오염될 우려가 있음.

마. 급수공사 준공계 마다 공사 전, 중, 후의 준공사진이 첨부되지 않아  배수관의 분기점

에서 기존관이 철거되었는지 확인하기가 곤란.

3. 문 제 점

가. 급수공사 및 노후인입관 개량시에 기존관을 배수관의 분기점에서 철거하지

않을 경우 잔존관으로 누수가 발생될 수 있음

나. 각 사업소별, 각 과별로 기존관의 분기점 폐쇄에 대한  확인을 위하여 사용

하는 서식이 상이하게 작성되므로 통일된 서식이 요구됨

다. 배수관 분기점 철거 후 설치된 새들분수전이 기존관을 철거 후 설치하였는지

여부를 확인하기가 곤란

4. 대    책

가. 급수공사 및 인입관개량공사의 준공계 접수 개선

(1) 급수공사 준공계를 민원실에 접수시킬 때 감독자가 기존관의 분기점

철거 및 폐쇄조치 기재내용과 위치별 공사 전, 중, 후 사진 첨부를

확인하고 감독경유필난에 날인하여 접수

(2) 민원상황계에서는 급수공사 준공계에 감독경유 날인과 공사 전, 중, 후

사진 첨부를 확인하여 접수

※ 디지털 카메라로 촬영된 사진도 접수 가능토록 조치

나. 관부설 및 기존관 정비작업 서식활용

(1) 급수공사 준공계에 별첨의 관부설 및 기존관 정비작업 확인서를 시공업체

에서 작성하여 첨부토록 조치

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	35/47

(2) 급수공사시 기존관정비에 대한 조치내역을 결재과정에서 관리자가 확인하여

부적정 시공시 시정조치.

다. 잔존관 정비에 대한 감독철저

(1) 기존관의 배관탐지, 수도미터기 보호통에서 역방향 굴착 등으로  기존관을

배수관 분기전에서 철거토록 감독철저

(2) 맹새들 설치로 기존관을 철거하였을 때는 공사 전, 중, 후 사진을 분석

하여 허위로 맹새들을 설치하였는지 확인하여 부적정 시공시 시정조치

(3) 새들잠금, 맹새들설치, 분기점 재천공 이외의 조치내용(특히 밸브폐쇄 등)

은 잔존관 철거가 안된 것이므로 배관탐지 후 분기점을 찾아 폐쇄토록 재조치

라. 기존관을 새들잠금으로 폐쇄할시

(1) 잠재적누수와 수질오염방지를 위하여 새들분수전에 캡을 별도로 구매하여

새들분수전과 기존관 연결부를 철거한 후 분수전 캡(뚜껑)을 설치

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	36/47

예시도	관부설 및 기존관 정비 작업현황

공사위치 : 00구 0동 000-000호(지시번호 000)

□ 관부설 및 잔존관 정비

공사종류 : 신설, 확대, 분리, 개량, ( )						분기점 폐쇄방법(해당란에 ○표)
						누수방지새들 설치	( )
구 분	관 종	규격(㎜)	연장(m)	표시
						기존새들분수전 잠금	( ○ )
본관(배수관)	D.P	150		검정 (굵게)		분기점 재사용	( )
						게이트밸브 설치	( )
관 부 설	SSP	40	6	검정		분기점 미폐쇄	( )
						※분기점 미폐쇄 사유
철 거	G.S	20	3	적색
폐 쇄	G.S	20	3	청색

□ 시공 평면도

									도림2동 365-25					365-26					365-27
													●
																	●
																			계량기 보호통설치
													●													배수관 150㎜
											(분기점폐쇄)
									364-20					364-21					364-22

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	37/47

□ 도로굴착                       □ 굴착평면도(외부)

구 분		외부(옥외)		내부(옥내)		분기점폐쇄			(외부 인입부)
굴착	폭 (m)	0.7		0.7		0.8														0.7
	길이 (m)	3.0		3.0		2.5								3.0
포장종류 (해당란에 0표)		A.S.P	○	비포장		A.S.P	○		(분기점 폐쇄)
		콘크리트		콘크리트	○	콘크리트							0.6
		일반보도		일반보도		일반보도									0.5
		소형고압				소형고압												0.8
		오나멘트				오나멘트
														2.5

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	38/47

[별첨 4]

설계도서 작성 유의사항(공통사항)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 현장조사

가. 사업을 시행하고자 하는 구간의 포장도로 굴착승인 여부를 관할

구청(토목과)과 협의하여 사전 확인한다

나. 사업구간의 기존 관로 및 각종 변실, 포장 종류, 도로폭 및 하수 BOX, 가스,

체신 등 지하매설물을 관련기관의 매설물도를 참고하여 확인한다

다. 공사구간과 주변의 주요지점별 수압조사, 공사구간내 기존에 설치된 공기변,

퇴수변, 소화전 등의 위치를 확인하여 재사용 여부를 판단하여 설계에 반영한다

라. 가정 인입관 개량 대상을 조사할 때는 기존관의 재질, 구경, 개량할 연장, 수도

계량기 보호통 교체여부, 인입관 구경확대 여부 등을 현장과 배관망도를

참고하여 조사한다

마. 간선배관과 소블록의 인입배수관에 대한 분기관경 및 위치의 적정 여부

및 유량계실 설치에 따른 지장물 유무를 조사한다.

사. 현장사무실 설치장소, 자재적재 장소가 교통상황 및 주변 주민생활을

고려하여 불편을 초래하지 않는 곳을 선정한다

2. 설계 도면

가. 표지(위치도)

(1) 중앙에 해당 블록 배관망도(S=1:3,000)를 상부 방향이 북측으로 배치한다

(2) 배관망도는 주변의 블록, 수계 등을 알아볼 수 있는 크기로 나타

내고, 신설관은 진하게 표시한다

(3) 도면의 규격은 가로 68㎝ × 세로 54㎝를 준용하고, 배관표시는

배관망도 관리지침에 의하여 작성한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	39/47

나. 평면도

(1) 1/500 또는 1/1,200 배관도를 활용하여 기존관은 도면대로,

신설관은 굵게 표시하고, 신설관 매설위치가 기존관과 다른 방향

으로 매설시는 폐쇄 구간을 표시한다

(2) 평면도에는 신설제수변의 표시, 횡단굴착 표시, 가정인입선 개량

위치 표시, 상세도의 재료표 작성 및 재료 총괄표 등을 작성하되

평면도의 배관과 세부 상세도의 방향을 일치시킨다.

(3) 수지식 관말 관로 등에서 정체수 구간은 블록내에서 순환 배관될

수 있도록 관망을 정비토록 하고 기존의 유수 흐름이 변화하면서

적수 등이 발생할 수 있는 구간은 퇴수변을 설치한다

(4) 평면도에 횡단굴착 위치별로 번호를 부여하여 준공시 번호별로 횡단

굴착 현황사진를 첨부토록 하고 공무2계에서 일괄 관리토록 한다

(누방58442-1761, ‘97.12.11참조)

(5) 평면도에는 기존관의 현황(관종, 구경, 부설년도 등)을 표시하고

인입관 개량은 수도계량기까지 표시하고 수도계량기보호통

교체여부를 표기한다

(6) 별도의 평면도(1/1200, 1/1000)에 기존관에 대한 철거 폐쇄계획도를

작성하여 철거, 폐쇄구간을 굵게 표시하고, 도면 우측 상단에 철거

및 폐쇄관에 대한 관종, 구경, 연장 내역을 기재한다.

(누방58442-1133호 ‘98. 8. 1 참조)

※ 시, 종점부 횡단굴착을 반드시 공사설계 전에 시행하고, 공사시행시        기존관의 본관 분기점을 전량 폐쇄 조치 후 기존관 철거를 병행하여        시행함을 원칙으로 한다.

다. 종단도

(1) 분기 및 중간 제수변, 퇴수변, 배기변 또는 지장물을 표시하고 배기변은

관로구간을 통한 최고부와 국부적인 부근의 최고점의 위치에 설치한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	40/47

(2) 하수 BOX 등 대형 지장물 횡단시는 반드시 배기변을 설치하여야

하며 배기변에는 제수변만 설치하되, 양악단관을 사용하지 않는다

라. 상세도

(1) 상세도는 평면도와 같은 관로방향으로 작성한다

(2) 상세도의 재료표에는 상세 번호별로 재료 목록을 작성하고, 변경설계에

대비하여 변경란을 확보한다

(3) 지장물 횡단시에는 지장물 크기와 위치를 표시하고, 암거 등의 횡단부는

수구방향을 상방향으로 배관 설계한다

(4) 곡관을 사용할때는 45°곡관보다는 작은 각도의 곡관을 활용하고,

도면에 곡관 구경 및 규격을 표시한다

(5) 신설관과 기존관을 연결할 때 기존관이 협소하여 향후 확대 배관

할 구간에 대하여는 개량할 구경의 제수변 구경으로 설치하여 향후 단수치

않고 공사토록 대비한다

(6) 기존관이나 소화전을 연결하는 경우에는 신설관은 실선으로

기존관은 점선으로 표시한다

바. 기  타

(1) 배수관은 보도측으로 부설함을 원칙으로 하며 간선배관 부설시 부설구간

내 블록별로 분기계획에 의하여 간선배관과 배수관간에 연결토록 한다

(2) 일시 급수개소 등을 현장여건 및 실정에 맞춰 관로공사 기간을

산정하여 적정하게 적용한다

(3) 인력 터파기와 기계 터파기의 기준을 도로여건(폭) 및 지장물 등

을 감안하여 적정하게 적용한다

(4) ’84, ’85년 이전의 주철관은 절단 또는 부단수 천공을 하여 노후도

여부를 확인한 후 개량사업 계획을 시행하고 기존관이 협소하여 개량할

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	41/47

구간에서 몰탈 라이닝된 닥타일 주철관이 나올 때는 다른 노후관로

구간을 찾아 노후관 위주로 개량한다

(5) 소화전, 급수탑의 신설 및 보수 등은 소방본부 예산으로 시행한다

(6) 배수관에서 막다른 골목의 ø40㎜나 ø50㎜ 급수관 분기는 제수변

겸용 새들분수밸브로 분기하여 배관한다

(7) 인입관 개량은 번지수 별로 물량표 작성

3. 자재 사용 및 배관설계

가. 모든 자재는 관급구매 사용을 원칙으로 하며, 공사에 소요되는 곡관 및

이음관 등 모든 자재의 소요수량과 관급자재 구매수량을 정확히 파악하여

자재증감에 따른 잉여자재가 발생하지 않토록 하고 사급자재 사용은 지양한다

나. 닥타일 주철관의 연결부분에 사용하는 KP이음관은 KSD 4317에 규정한

에폭시 수지로 분체 도장된 제품을 사용한다.

(누방 58442-770  ‘98. 5. 27 참조)

다. 관급자재 구매시에는 관마개를 설치하여 납품토록 설계 반영

라. 정자관 분기시는 소켓후렌지 정자관을 사용하고, 양후렌지 단관을

연결한 후 제수변을 설치한다.

마. 관로 부설시 낮은 곳에서 높은 곳으로 시공 순서를 정하여 시행한다.

바. 기존관 또는 소화전에서 신설관을 연결할 때는 가급적 기존관과 기존

제수변 또는 기존의 원형 철개를 재활용한다

사. 제수변 설치 위치에는 지장물이 많으므로 변실설치 기준에 의하여 보도나

6ｍ이하 도로에는 소형변실을 설치한다

아. 정자관 분기 후에 직선부가 아니고 곡관부를 연결 할 때는 배관의 이음관

양쪽에 이탈방지 압륜을 사용한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	42/47

자. 골목길 교차로 마다에는 분기 제수변의 설치가 많으니 주변 배관망을

조사하여 정자관으로 연결하고, 필요한 위치에만 제수변을 설치토록 한다

차. 급수관 분기는 배수관의 관종(주철관,PE관)에 맞는 분기새들을 구매

하여 사용한다

카. 외경이 다른 관과 접합할 때에는 후렌지 단관을 이용한 접합 방법으로

설계하여야 한다

타. 폐쇄되는 구간의 불필요한 제수변 분기점부는 정자관을 철거함을 원칙으로

하며 철거부위는 곡관 또는 직관으로 연결하여 정체수가 발생되지 않도록 유의한다

파. 스텐레스 재질과 타 금속간이 접하는 부위는 이종 금속간의 전위차

에 의한 부식방지를 위한 절연시설을 조치한다

하. 블록과 블록간을 넘어가는 배관이 소구경 일 때는 배수관에서 절관

하여 블록고립이 되도록 정비하고, 적정 구경일 때는 제수변을 설치하여

순환 배관망으로 배관정비 한다

4. 기   타

가. 설계 심사는 도면 위주 심사로 설계서의 내역 및 단가 산출 등은 사업소

실정에 적정하도록 담당과장 책임하에 적용하고, 본부 심사도면은

두루말이로 제출한다

나. 당초 사업계획 심사시 작성된 도면의 사업구간과 지적사항에 대한 보완

사항을 반드시 이행토록 한다

다. 도로유관 공사에 대하여는 관할구청과 협의하여 도로굴착복구비를

조정하도록 한다

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	43/47

<별첨 5>

배급수관 정비사업 유의사항(공통사항)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 불광 또는 북악터널 배수지 및 묵동 배수지 등과 같은 상위 계획을 참고로

하여 수계간 분리, 자연수와 가압수간 분리, 관망 해석 및 잔류 수압 등에

의한 급수 배분을 할 수 있는 배관망을 구성한다. 특히 배수지 수위와 고지대

급수지역간 표고차가 근소하여 소출수되는 지역은 증압하여 급수될 수 있는

근본대책을 강구한다.

2. 간선 배관에서 블록내로의 유입관로는 기존의 배관망을 보아 가급적 블록내

가각 지점이나 유량분배가 최대가 될 수 있는 곳에서 유입되도록 하여야

한다.

3. 블록 배관망 형성으로 조정된 일부 블록 중에는 블록에서 다시 나눈 블록

이나 수전수가 과다한 블록, 구 경계의 중복, 간선도로 및 암거가 있는

블록 등은 재조정하여 블록번호를 부여하여 블록망을 관리한다.

4. 기존의 노후 관로는 매설 연도를 알 수 없는 관로가 많으므로 개량사업

구간의 노후관로에 대하여는 본 공사 착공 전에 우선 기존 관로를 절단 또는

부단수 천공을 하여 노후관 상태를 확인하고 개량사업의 공사 계속 진행

여부를 결정한다. 또한 공사시 확인된 관로의 배관구경, 관종 및 노후 상태

등을 배관망도상에 정리하고 향후 사업계획시 적극 활용한다.

5. 상수도 관로의 유지 관리를 위하여 배수관로 부설 후에는 관로표지못을  시설물보수 연간단가계약업체에서 설치한다.(배수58440-179호  ‘97. 2. 11  참조)

6. 블록 고립시 블록내 유입지점 변화에 따라 유수 방향이 변화되어          적수나 이물질 등이 발생 할 수 있으므로 퇴수변이나 소화전 등의 설치 및 활용 방안을 강구하여 조치한다. 배급수관 부설후 통수시에는 관내부 청소를

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	44/47

위한 퇴수시설(누방58442-1281호  ‘97. 9. 10 참조)을 이용하여 충분히

관세척을 하여 깨끗한 수질을 확보한 후에 통수 한다.

7. 블록내에 세대수가 많은 공동주택이나 빌딩 등의 다량급수처가 있거나 수전수가

많은 블록에서는 다량급수처용의 별도 유입관로를 확보하여 소출수지역이

새로이 발생치 않도록 한다.

8. 블록외의 도로로 횡단하는 소형 배수관로는 블록내에서 급수가 될 수 있도록

순환 배관 정비하고, 급수관은 횡단하는 배수관에서 분기점 폐쇄하여 블록

내의 배수관에서 급수할 수 있도록 배관정비한다.

9. 수지식 관말 관로, 가압수와 자연수 경계간 및 막다른 골목길의 배급수관

에서는 정체수로 인하여 수돗물의 수질이 오염될 수 있으므로 관로간에 순환

배관망이나 막다른 골목길의 배급수관 관말에서 합프랜지를 설치하고 급수관을

연결토록 한다.

10. 개량사업 후에는 개량 전의 노후관으로 인하여 소출수 되던 것이 수량

및 수압이 확보되어 출수 호전되면서 잔존관에서 누수발생이 빈번할 수

있으므로 잔존관은 본관에서의 철거를 원칙으로 하여 맹새들을 채운다.

11. 인입관 개량시 배수관 노후로 개량이 필요한 경우 인입관만 개량하지

말고 배수관과 인입관을 함께 개량하여 잔존관이 발생하거나 예산이

낭비되지 않도록 한다.

12. 블록내 횡단굴착은 금회 부설되는 구간만 사전에 시․종점을 횡단

굴착하여 여러개의 난립된 노후관은 철거 및 폐쇄하여 1개의 내식성 배수관

에서 인입관 개량을 하고 횡단 지점별로 사진촬영을 하여 배관망도를

정리한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	45/47

13. 노후 인입관 개량시에는 잔존관이 발생하지 않도록 급수관의 배관

탐지나 수도계량기 보호통에서부터 배수관 쪽으로 굴착하여 분기점에서

폐쇄토록 하고, 굴착중 내식성관(스텐레스강관, 동관 등) 발견시 기존

내식성관을 제외하고 노후 급수관만 개량한다.

14. 배수관에서의 새들분수전간 분기점 천공 거리는 30㎝ 이상을 유지

토록하고 주철관용과 PE용의 새들분수전을 구분하여 사용한다.

15. 포장도로 굴착시 주민 통행에 불편이 없도록 당일 굴착분만 포장깨기를

하고 전량을 포크레인으로 구멍을 내는 일이 없도록 한다.

16. 보차도 구분이 되어 있는 도로에서 블록망을 위한 배관부설은 보도에

부설하는 것을 원칙으로 한다.

17. 공사계약시 상수도공사 특수계약조건에 “공사로 인한 수도계량기 고장의

원인자부담금 부과” 내용을 삽입하고, 시공업체에게는 사전에 통보하여

부실공사를 미연에 예방〔누방58442-550(‘97. 4. 22)호 및 누방

58442-643(’97. 5. 7)호 참고]

18. 배급수관정비사업 구간내 기존관은 철거 위주의 공사가 되도록 하고,

철거 및 폐쇄구간에 대한 기록을 대장과 도면으로 관리하는 등 배급수관망

관리에 철저를 기할 것.(누방58442-1133호  ‘98. 8. 1 참조)

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	46/47

<별첨 6>

폐쇄관 관리대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(단위 : ㎜, m)

연번	블록명	폐 쇄 관 내 역
		위치(구간)	연장	구경	관종	폐쇄사유 (상세히 기술)

상 수 도 사업본부	4.4.6배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부67503-I
	배급수관정비사업시행 지침서	쪽 수	47/47

<별첨 7>

폐쇄관 배관망도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 작성방법

가. 1/3000 구별(권) 배관망도 활용

나. 폐쇄된 관은 청색 프르스펜(Plus pen)을 사용하여 실선으로 표시

하되 연번, 구경, 관종, 연장 순으로 실선 위 구간의 중앙에 표시

예)  ①   80  CIP 120

↓   ↓   ↓   ↓

연번 구경 관종  연장

기   10-5호                                              20-78호  기

① 80 CIP 120 (폐쇄관)

존                                                                존

신   설   관   200 DP '97

관                                                                관

68-1호                                              68-40호

※ 기존관 분기점은 정자관을 철거하고 직선 배관