상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	긴급누수 설계일반 지침서	쪽 수	1/24

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽수	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 11.20	24	박채운	○ 급수공사 및 긴급누수복구 업무 절차서에 등재되어 있었으나 지침서이므로 절차서에서 삭제하고 지침서 에 등재	○ 신규 등재
1	2005. 1. 5.	2	노영석	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 급수부장 → 수도관리부장
2	2006.1.1	24	이경재	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 노영석 → 이경재
3	2007.10.15	24	이경재	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 수도관리부장 → 시설관리부장
4	2008.09.11	24	김달회	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이경재 → 김달회
5	2009 03.21	24	김수영	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김달회 → 김수영
6	2012.03.15	24	김도섭	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김수영 → 김도섭
7	2014.01.29	24	김도섭	○ 조직개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 시설관리부장 → 시설안전부장

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	긴급누수 설계일반 지침서	쪽 수	2/24

1. 목  적

본 지침서는 서울특별시 상수도 사업본부 산하수도 사업소에서 시행하는 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 보수하여 시민의 재산 및 공공 시설물을 보호하고 시비의 손실을 방지하고 주민급수에 만전을 기하기 위한 긴급 누수 보수 공사의 기준서로서 정부기관 및 서울특별시의 각종 일반 토목 공사와 상수도 공사 및 특수 구조물 공사등의 일반적인 시공 과정에서 볼 수 없는 특수 여건을 반영하여 신속하고도 항구적인 공사 시공과 공사비의 적정한 기준을 제공함에 그 목적이 있음.

2. 적용 범위

수도사업소에서 시행하는 상수도 시설물의 돌발 누수 보수 및 누수 방지 공사에

이를 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 설계도서 : 설계에 대한 중요사항과 설계분석 및 요약을 시행한 설계설명서,

설계를 각 공종별로 그린 설계도면, 설계계산서, 공사와 각 종

자재발주에 필요한 시방서 그리고 공사발주의 기본이 되는 예산내역서

등을 말한다.

나. 설계 : 어떤 일정한 제작이나 공사 등을 추진하는데 있어서 추진하고자하는

목적에 따라 실제적인 계획을 세우고 도면 등으로 명시하는 것

4. 책임과 권한

가. 부본부장

(1) 설계일반 지침서 승인

나. 시설안전부장

(1)설계일반지침서검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	긴급누수 설계일반 지침서	쪽 수	3/24

다. 누수방지과장

(1) 설계일반 지침서에 필요한 자료수집

(2) 필요시 지침 변경 의뢰

5. 업무처리절차

가. 자료수집

나. 지침서 변경 또는 추가사항 발췌

다. 지침서 반영여부 검토

라. 반영결정

업무개선 idea
실패사례
참고자료
□ 업무인계․인수현황
일자	인계자	일자	인계자
	인수자		인수자
2003. 7. 15	최 충 남	2006.1.1	노 영 석
	노 영 석		이 경 재
2008.09.11	이 경 재	2009.03.21	김 달 회
	김 달 회		김 수 영
2012.03.15	김 수 영
	김 도 섭

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	설계지침일반관계철	1	누수방지과장	3	총무과장

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	4/24

7. 관련표준

8. 첨    부

가. 설계일반 지침서

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	5/24

설계 일반 지침서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목  적

본 지침서는 서울특별시 상수도 사업본부 산하수도 사업소에서 시행하는 상수도 시설물에서 발생하는 돌발적인 누수를 효율적으로 긴급 보수하여 시민의 재산 및 공공 시설물을 보호하고 시비의 손실을 방지하고 주민급수에 만전을 기하기 위한 긴급 누수 보수 공사의 기준서로서 정부기관 및 서울특별시의 각종 일반 토목 공사와 상수도 공사 및 특수 구조물 공사등의 일반적인 시공 과정에서 볼 수 없는 특수 여건을 반영하여 신속하고도 항구적인 공사 시공과 공사비의 적정한 기준을 제공함에 그 목적이 있음.

2. 적용 범위

수도사업소에서 시행하는 상수도 시설물의 돌발 누수 보수 및 누수 방지 공사에 이를 적용한다.

3. 적용기준

일반적으로 동종별 본 기본 대가표에 의거 산정된 공사단가를 기준하되 특수여건에 한하여 현황에 맞추어 본 지침서의 단가 산출 근거를 참고하여 적용한다.

4. 제반 여건을 고려한 작업능률에 따른 할증 적용

가. 공사여건 등 아래 1)~6)항을 종합하여 40%할증 적용

1) 산재된 분산 작업의 특성으로 인원, 자재, 장비의 계속적인 현장 이동 및 배치시간

2) 각종 안전 시설의 설치 및 철거

3) 지하 장애물 조사, 제수변 조절 및 수압 저하 도달시간 대기

4) 원거리 작업, 계속이동 작업, 분산작업

5) 협소 굴착에 따른 할증

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	6/24

6) 재해 및 돌발사고를 예방, 복구하기 위한 24시간 체제유지 및

다종의 장비 정상가동유지

나. “가”항의 40%할증 적용제외

1) 누수탐지에 의한 복구공사(단, 민원접수에 의한 긴급탐지로 긴급굴착

공사를 동반 수반하는 공사는 제외)

2) 긴급 누수복구 시 병행하는 인입관 개량공사의 경우 누수복구부분을

제외한 개량공사의 부분

다. 작업반장은 산출수량의 0.5를 적용한다.

라. 본 품에서는 “2004년 예산 절감을 위한 품적용 방침”에 의거 배관 및 부설에 대한 지세별 할증은 배제되었는 바, 기타 적용사항에 대하여는 표준 품셈기준에 의하여 적용할 수 있다.

5. 터파기

가. 누수복구를 위한 터파기 굴착단면은 수직굴착을 원칙으로 하며 여굴착(항아리굴착)을 반영하여서는 아니된다. 단, 특별한 사유로 인하여 부득이 여굴착(항아리굴착)을 정산에 반영할 시에는 별도의 보고서를 득한 후 반영해야 한다.

나. 본 품에는 흙막이 및 물푸기 품을 포함하지 않았음.

다. 지상누수 터파기(탐지분은 1m이하)는 용수굴착으로 50% 할증적용

라. 깊이 3.0M이상 터파기는 본 대가에 준하여 표준품셈에 의거 산출한다.

마. 본 품은 협소 터파기에 대한 할증은 반영되지 않았음.

바. 기계+인력  터파기 시 최소 인력 터파기량은 표준굴착도 관상단 20cm 부터  바닥까지를  산출한 평균치 적용(누수지점 여건에 따라 비율(%)조정 사용)

※ 관경별 산출서(콘크리트 T=15cm기준)

구경	표준도깊이(M)	터파기깊이(M)	관상단 20㎝부터 깊이(M)	비율(%)
급수관	1.4	1.25	0.4	32
80∼150	1.6	1.45	0.45	31
200∼250	1.8	1.65	0.55	33
300	1.9	1.75	0.65	37
평 균 비 율				33

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	7/24

6. 기 타

가. 토  공 : 토공량은 현장여건에 따라 굴착면적을 실측하여 산출한다

나. 배관 공사

: 소요 자재는 관경 50㎜이하는 KS제품을 사급(보호통제외)으로 사용하고 그 이상 자재는 별도의 협의가 있을때까지 자재사업소 및 각 사업소 보유자재로 관급을 원칙으로 하되 자재가 없는 등 관급이 어려울때는 KS제품을 사급으로 사용하여 시공한다

다. 원형변실 설치 적용 기준

1) 원형제수변실 설치공(철개고정장치) : 인도 및 보도(고통량이 없는)에 설치시 적용

2) 원형제수변실 설치공(철개고정, 높이조절) : 지선 및 간선도로에 설치시 적용

라. 포장 도로 굴착

1) 포장도로 시설기준에 의거 포장 두께의 산정은 아래와 같다.

- 아스팔트 포장도로(A-1, 폭 20M 이상도로) : 20㎝(표층5㎝, 증층15㎝)

- 아스팔트 포장도로(A-2, 폭 20M 미만도로) : 12.5㎝(표층5㎝, 증층7.5㎝)

- 콘크리트 포장도로(C-1, 폭  6M 이상도로) : 20㎝

- 콘크리트 포장도로(C-2, 폭  6M 미만도로) : 15㎝

마. 주, 야간 구분

- 공사 시공 시간에 따라 주,야간 공사로 구분 산정한다.

- 수량산출 시 야간공사는 22:00 ~ 익일 06:00까지 적용한다.

바. 야간 작업

1) 근 거

○ 야간 작업은 22:00∼익일 06:00까지(근로 기준법 제 56조) 까지의 8시간내 작업을 말한다.

※ 근로 기준법 제 56조 : 연장시간 근로와 야간근로(22:00시-       06:00)또는 휴일 근무에 대하여는 통상 임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	8/24

※ 야간 작업 : PERT/CPM 공정 계획에 의한 공기 산출 결과 정상 작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간 작업을 할 경우나 공사성질상 야간 작업을 하여야 할 경우에는 작업 능률 저하 25%까지 가산한다.

2) 야간 작업

○ 인력 작업

20%능률 저하로 80%의 일을 하므로 100%의 성과를 얻으려면 인원은 1.25배(1/0.8) 여기에 야간 임금 50%를 가산 계상한다

○ 야간 작업의  대상으로는 야간발생 누수 및 특수여건(교통,주요행사,기타)으로 야간에 수행하여야 할 공사

○ 주야간 작업

: 주야간 대상으로는 주간에 작업을 수행하여 공사의 난이, 단수시간, 기타 사정으로 인하여 야간에까지 계속 작업을 수행하여야 할 공사

사. 노 임

1) 작업차량 운전자의 노임

- 운전사의 주간노임은 상시 고용으로 월 전액지급을 원칙으로 하며 야간에는 출동 시간별 지급을 원칙으로 한다.

아. 대 기 료

1) 사업소별 누수발생 빈도에 따른 특성에 따라 사업소장이 지정하는 야간 비상출동 대기원의 대기료는 대한건설협회 조사보고서에 의한(공사부분) 보통인부 1일  노임 단가를 적용한다(단, 작업출동시는 지급치 않는다).

2) 야간대기

야간대기는 업체별 2인이 대기함을 원칙으로 하며 사업소 여건에 따라 사업소장방침에 의거 2인을 추가 대기하게 하고 대기료에 반영할 수 있다

자. 대기 시설

1) 돌발성, 긴급성의 특수성으로 복구업체가 항상 대기하여야 하므로, 대기장소는 사업소 청사 구역내에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 그러하지 못할 경우에는 아래의 설치 비용을 지급할 수 있다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	9/24

2) 대기시설 설치시 도시 미관을 저해하지 않는 가설 건축물로  설치하는 것을 원칙으로 하고 규모는 아래와 같이 한다.

O 현장 사무실 겸 합숙소: 120㎡이하

O 창    고: 120㎡ 이하

O 사용기간: 1년 기준

차. 작업 반장

1) 작업 반장 계산은 작업 조건을 감안하여 다음 기준으로 적용한다.

○ 산정 기준

- 작업반장은 누수복구공사 체제 유지를 위하여 주간에는 2명(16시간 ÷8시간)이 교대  근무하면서 사업소장의 작업지시가 있을 시는 10분이내에 출동하여 현장을 지휘하며, 작업이 대형화 또는 교통 혼잡지역이나 지하 장애물로 작업이 어려운 때는 한 곳에 상주하여 공사를 진행하여야 하고 작업반장 노임은 별도 계상  할수 있다.

- 작업반장은 1일 8시간 노임을 기준으로 계상한다.

- 작업반장 노임은 주간에는 누수 개소(연 1일 발생 평균)당 단가를 산정하여 적용하고 야간에는 누수가 발생하여 출동한 시간을 계산하여 작업반장 노임에 50 %를 가산하여 지급한다.

- 작업반장은 공사 중 안전관리는 물론 공사 완료 후 포장도로복구공사 착공 시(포장복구 작업지시에 의한 기간)까지 안전관리하여야 한다.

- 1일 사업소별(업체별) 4~7건이 발생하나 사업소별 건당 단가 보정을 위하여 최대 발생 건수인 7건/일을 적용하여 산정

- 작업반장 노무비 산출 예시

※ 서울시 산하 8개수도사업소 최근 3년 발생평균건수 :  2,490건/년

※ 서울시 산하 8개수도사업소 1일  발생평균건수 :6.82건(7건 적용)

▶ 주간 : 2인(16시간÷8시간) ÷ 1일평균 발생건수× 노임단가

(2인/7) 0.285 × 105,826 = 30,160  원/개소

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	10/24

▶ 야간 : 야간에 누수가 발생하여 출동하였으며 시간당 지급

(※ 작업반장 노임 + 50%=0.1875/시간)⇒(1일야간/8시간)*1.5

105,826 × 0.1875 = 19,842 원/시간

카. 교통 정리원

1) 교통안전 및 보행자 안전을 유도하기 위하여 공사 시행 시 교통정리원 1~2명을 두어 안전관리를 하여야 하며 노임은 별도 계산한다.

2) 이때 교통정리원의 노임은 보통인부 노임으로 하며, 야간일 경우에는 50%가산하여 계산한다.

타. 다짐기계 선택은 아래 기준으로 적용함을 원칙으로 한다.

1) 진동 콤펙트 사용

○  80~300mm 관로공사 시 관상단 15cm 상부의 다짐

(예: 터파기 표준도 기준으로 지반고 0~1.05cm까지의 되메우기 다짐)

○  폭 또는 연장이 2m를 초과하는 독립터파기의 다짐(확인굴착 등)

2) 램머 사용

○  80mm이상 관로공사 시 관상단 15cm 하부의 다짐

(예: 터파기 표준도 기준으로 지반고 1.05m~ 저면의 되메우기 다짐)

○  50mm이하 소규모 관로공사 시 되메우기(가정인입관 등)

○  폭 또는 연장이 2m이하인 독립터파기의 다짐(소규모보수, 확인굴착 등)

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	11/24

차량 운행 경비 산정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목  적

수도사업소 에서 시행하는 긴급누수 보수공사의 긴급성, 돌발성을 감안 공사에 사용되는 작업차량에 관한 제 경비의 적정 산정 및 기준을 정하는데 있다.

2. 적용 범위

본 품은 각 수도사업소별로 별도  산정하여 적용한다.

3. 산정 기준

가. 1일 사업소별(업체별) 4~7건이 발생하나 사업소별 건당 단가 보정을 위하여 최대 평균 발생 건수 인 7건/일을 적용하여 산정

나. 작업차량은 카고트럭 1톤으로 한다.

다. 신호등, 건널목의 대기공전 시간은 별도 계상치 않는다.

라. 현장위치 확인에 의한 공전 시간은 별도로 계상치 아니한다.

마. 사급자재 및 기타 공사물품 구입등에 필요한 운행시간은 별도 계상치 아니 하며 특수한 현장 여건 기타 장비의 사용시는 별도 계상한다.

바. 차량 주 작업 운행 횟수는 작업장 3회 운행을 원칙으로 한다.

사. 작업차 운전자는 누수복구 체제유지를 위하여 주간에는 2명(16시간 ÷8시간)이 교대근무하면서 사업소장의 작업지시가 있을때 10분 이내에 현장에 출동한다.

아. 야간에는 누수가 발생하여 출동한 시간을 계산하여 차량비와 운전자 노임을 지급하며 근로기준법 제56조에 따라 50%를 가산하여 지급한다

4. 차량 제경비 산출

가. 차량의 제경비 적정 산출 방법은 다음 각 항의 합계액으로 한다.

1) 재료비(운전 경비)

2) 노무비(운전 운임금)

3) 경 비 (기계 손료)

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	12/24

나. 운전 경비

1) 작업차 운행 횟수

1회: 인부, 장비, 기구 배치 및 공사전(공사 현황) 사진 촬영

2회: 현황(상수도배관, 지하장애물 여부, 작업여건 등)조사, 사진촬영, 자재운 반 및 유관기관 업무 협조.

3회: 장비, 기구 운반, 사진 촬영, 작업반 철수

2) 운행시간 산출

가) 공사를 위하여 자주 이동하는 시간

나) 특수 공사의 경우 현장 여건을 감안하여 별도 계상한다.

3) 야간 운전경비는 누수가 발생하여 출동한 시간을 계산하여 지급        4) 주간 운전경비 산출

- 집하장에서 현장 왕복거리 3Km 적용

-  차량 운행 속도 :  20㎞/hr (주간)

-  개소당운행시간 : 3×2×3회÷20=0.9시간

- 경  유 : 2.9ℓ ×1,629.6 =4,725

- 잡품(38%) : 4,725 × 0.38 = 1,796

계              6,521

- 개소당 : 6,521 × 0.9 = 5,868 원/개소

5) 야간 운전경비 산출

- 집하장에서 현장 왕복거리 3Km 적용

-  차량 운행 속도 :  35㎞/hr (주간)

-  개소당운행시간 : 3×2×3회÷35=0.51시간

- 경  유 : 2.9ℓ ×1,629.6 =4,725

- 잡품(38%) : 4,725 × 0.38 = 1,796

계             6,521

(누수개소당 복구시간 : 평균 4시간, 시간동 운행시간:51분/240분=0.21)

- 개소당 : 6,521 × 0.21 = 1,369 원/개소

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	13/24

다. 운전 노무비

가)산정 기준

1) 운전수는 화물운반사의 임금을 계산한다.

2) 운전수는 본 공사의 특수성에 따라 주간에는 상시 고용하고 있으므로 월 전액을  지급함을 원칙으로 한다(표준품셈 참조)

3) 운전수는 누수복구 체제유지를 위하여 주간에는 2명(16시간 ÷8시간)이 교대근무하면서 사업소장의 작업지시가 있을때 10분 이내에 현장에 출동한다.

4) 운전수 노임은 1일 8시간 노임을 기준으로 계상한다.

5) 야간 운전자 노임은 야간에 누수가 발생하여 출동하였을 시 시간을 계산하여 지급하며 근로기준법에 따라 50%을 가산지급한다.

6)  작업차량 증가로 인하여 추가되는 운전가동 시간에 따른 운전 노무비는 별도 계 상치 아니한다.

나) 운전 노무비 산출 (예시)

※서울시 산하 8개 수도사업소 최근 3년 발생 평균건수 : 2,490건/년

※서울시 산하 8개 수도사업소 1일 발생 평균 건수 : 6.82건(7개소 적용)

- 주간 :운전사 2인 × 노임단가 ÷ 1일 평균 발생 건수

(2인/7 0.285 × 105,175 = 29,974 원/개소

- 야간 : 야간에 누수가 발생하여  복구공사를 시행 하였을때 야간 1일 노임 지급(※화물차운전자 노임 + 50% = 0.1875인/시간)

105,175  × 0.1875 = 19,720 원/시간

라. 기계 손료

가)산정기준

1) 작업차량은 카고트럭(1톤)을 원칙으로 한다.

2) 관리비 산정은 차량 1대당 1일 8시간 기준하여 계상한다.

3)  야간 기계손료는 운전수 노임의 출동시간 계산으로 인하여 시간별 산정한다.

4) 차량의 야간대기에 따른 차량 대기시간은 관리비에 산정치 아니 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	14/24

5) 상각비 및 정비비는 작업의 주목적이 되는 운전 시간에 대한 상각비 및 정비비  를 계상한다.

6) 기계손료의 적용기준은 운반차(덤프트럭)의 손율을 기준하여 산정한다.

나) 기계손료 산출(주간)

- 기계손료 : 18,210,000 × 2,901 ×  10-7   =    5,282 원/시간

- 개 소 당 : 5,282 × 0.9 시간  =  4,753 원/개소

다) 기계손료 산출(야간)

- 기계손료 : 18,210,000 × 2,901 ×  10-7   =    5,282 원/시간

(누수개소당 복구시간 : 평균 4시간, 시간당 운행시간 : 51분/240분-0.21)

- 시간당적용 : 5,282 × 0.21  =  1,109 원/시간

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	15/24

상수도 긴급 누수 보수 공사 시방서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 적용 범위

이 시방서는 서울 특별시 상수도 사업본부 산하 각 수도사업소(이하 사업소라고 한다)에서 시행하는 급배수관 및 송수관, 도수관, 취수관(공업용수 관을 포함한다.)의 긴급 누수 복구 공사 단가 계약 시행 지침에 따른 시행에 관하여 적용한다.

2. 도급업자의 제출 서류

입찰 참가자는 입찰 등록시 사업소장에게 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

또한 계약 체결 후에 제출된 서류에 변경이 발생할 경우에는 즉시 변경된 내용을 제출하고 이 때 승인을 받아야 한다.

(1) 경력서 제출 (사진 포함) 및 최소한도 보유인원

- 주임 기술자   1명

- 용 접 사      1명 이상

- 배 관 공      4명 이상

- 연락 책임자   1명

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	16/24

(2) 장비보유 기준

장비명	규격제한	수량(제한)	단위	보유현황	구입년도	비고
발전기	40㎾이상	1이상	대
콤푸렛샤	3.3㎥/분이상	1 〃	〃
용접기	16㎾이상	2 〃	〃			부속 포함
양수펌프	50m/m	3 〃	〃
수중 펌프	80m/m	2 〃	〃			호스 10m 이상
	콤푸렛사용	1 〃	〃
착암기	-	2 〃	〃
콘크리트 캇타기	-	2 〃	〃
관절단기	-	2 〃	〃
산소절단기	-	2 〃	〃			부속 포함
작 업 차	타이탄등 2.5톤이상	2 〃	〃
통신장비	무선호출기	4 〃	〃
부단수천공기	20m/m 25m/m 40m/m 50m/m	각1대	〃
압착공구	스텐레스용	〃	〃
동관용접기	동 관 용	〃	〃

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	17/24

3. 돌발사고 대비 및 상황 유지

(1) 도급업자는 사업소장이 복구 작업 지시를 한 경우에는 토요일 오후 일요일 및 기타 공휴일과 주야간을 불문하고 10분내에 출동할 수 있는 상황을 유지하여야 한다.

(2) 도급업체의 대표자, 주임기술자, 용접사, 배관용, 연락 책임자는 연중 무휴로 사업소와 항상 연락이 가능하도록 조치되어야 하며, 특별한 사정이 있을 경우 미리 사업소장에게 알려야 한다.

(3) 도급업자는 각 작업반 및 휴식중의 인력을 항상 소재지 파악을 하여 돌발 사고에 대비하여야 한다.

4. 야간 대기

대기의 지정은 다음과 같으며 이외 상황은 사업소장의 지시에 따라야 한다.

(1)대기 장소

대기 장소는 사업소 청사 구역 내에 정함을 원칙으로 하며 부득이한 경우는 사업소장이 인정하는 장소 및 규모로 하고 대기 시설 설치 비용을 지급할 수 있다.

(2) 대기 인원

반편성은 1조당 4인을 원칙(작업차 1대 포함)으로 하며, 대기반 수는 사업소장이 지정하는 수로 편성하여 지정된 장소에 대기하여야 한다.

(3) 대기 시간

야간 대기는 매일 오후 일과 후부터 일과 시작 전까지 하고, 야간에 발생  된 상황을 주간 사업소에 인계를 확실히 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	18/24

(4) 대기반의 임무

야간에 발생된 모든 누수사고에 대비하여 사업소장이 지시하는 명령에 의거 지체없이 출동하여 현장을 파악하고, 인력 장비 등의 배치와 상황을 보고하는 등 초동 조치를 하여야 하며, 신속히 누수 복구에 임해야 한다.

(5) 대기료 지급

사업소장이 지정하는 야간 비상 출동 대기원의 대기료는 재무부 책정  보통 인부 1일 노임 단가에 의한다.( 단: 작업 출동시는 지급치 않는다.)

5. 관급 자재 및 발생품의 취급

(1) 사업소에서 지급하는 관급 자재는 다음과 같다.

가) 직관류 및 이형관부속

나) 변류

(2) 관급 자재 및 발생품 취급기관

누수 복구 자재는 각 사업소 및 수도 자재 사업소 보유분을 우선 사용함을 원칙으로 하며 관급이 어려울 때는 K.S품을 사급사용하고 발생품은  사업소에 반납하여야 한다.

6. 작업 지시 접수 등 연락 책임자 선임

0 연락 책임자는 누수 발생 시 작업 지시서 (별첨 양식 참조) 접수 및 전화  통보 접수 등의 업무를 수행하여야 하며, 도급업자 대기 사무실에 주재하고 주야 1명씩 업체에서 선임하여 근무하여야 한다.

7. 누수 복구 작업 시행 구역

0 관할 수도 사업소 경계 내에서 발생된 모든 누수사고를 복구하여야하며,

0 누수장소가 관할 경계 인접으로 불확실할 경우라도 즉시 출동하여 타사업소와 협의. 현자에서 확인하고, 수리하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	19/24

8. 작업 시행 세측

1) 상황 처리 순서는 다음 순으로 시행한다.

가) 작업반 대기 및 출동 준비

나) 작업 지시서 접수

다) 출동.

라) 복구 작업( 사진 촬영 및 교통정리 등 포함)

마) 관급 자재 청구 및 발생품 반납 (별표2)

바) 작업 일보 작성 보고 (별표3)

사) 긴급 누수보수 시행 보고 (별표4)

2) 출동 보고

작업 지시를 접수한 도급업자는 작업반 또는 대기반을 즉시 출동 시키고 다음 사항을 사업소에 보고하여야 한다.

가) 출동 일시 및 현장 도착 시간

나) 출동 장비 및 인력

3) 작업 진행 수시 보고

°수시 보고는 출동 즉시 초동 조치 보고를 하고

°복구 예정 시간 및 진행 상황을 수시 보고하여야 하며 보고 대상은 다음과 같다.

가) 대형관(D=300m/m이상) 누수 사고

나) 간선 도로 내 누수 사고로서 교통에 지장이 있는 사고

다) 방송 매체를 통하여 보고된 사고

라) 출수 불량 등 집단민원 유발사고

마) 기타 사회에 물의를 일으킬 수 있는 사고

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	20/24

4) 현장 총괄 직업 지휘자 입회

위 (3)호에 해당되는 수시 조고 대상 긴급 공사 현장에는 도급업체의 주임   기술자 (또는 현장을 총괄할 수 있는 대표자)가 초기 출동 하여 신속히   복구 작업을  지휘하여햐 한다.

5) 공사 기록 사진 촬영

모든 누수 복구 현장에는 다음 사항이 확인 될 수 있도록 사지을 촬영하여 작업일보 보고시 제출하여야 한다.

가) 누수 장소의 위치가 나타나도록 배경을 넣은 사진

나) 터파기가 완료되면 관로와 누수부위가 나타나도록 촬영판을 기재하여 촬영한 사진

다) 누수 복구 완료 및 되메우기 가복구 사진

라) 기타 교통 안전 표시, 안전 보호책, 토류공 및 감독원이 지시한 사항을 촬영한 사진

마) 촬영 표시한 규격(440×350㎜)

	누수 복구 공사
	지시 번호		시 행 일
	위 치
	복구 내용
	시 행 청	OO수도사업소	시 공 자

* 칠판 구조로 제작되어야 하며, 판색은 흑색 또는 녹색으로 하고

문자와 선은 백색으로 한다.

6) 누수량의 계량

누수량은 모든 지점에 대하여 조사하여야 하며, 이 때 누수량 조건표에   의거(지하 누수 탐지 지침서 참조) 실제 누수시간 등을 정확히 조사하여 계량 한다.

7) 배관 현황 및 도면 표시

다음 공사를 시행한 경우에는 반드시 배관 및 시설 현황을 작업 일보 작성 보고시 도면 작성하여 제출해야 한다

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	21/24

가. 독립된 관로를 상호 연결한 시설

나. 폐쇄한 관로

다. 제수변, 소화전 등 변류 설치

라. 분기관 설치

마. 잔존관 정비 및 내식성 자재로 일부 교체한 경우

3. 단가의 적용 및 기타

1) 누수 복구 공종의 일위대가표는 사업소장이 정한 바에 의하고 야간작업은 22:00부터 06:00까지를 적용한다.

2) 본 시방서에 명기하지 않은 사항은 다음에 따른다.

가. 정부표준 품생

나. 회계관계 법규

다. 서울특별시 건설 공사 설계 기준 및 일위대가표

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	22/24

상수도 긴급 누수 보수 작업 지시서
0000 년 월 일			팀		복구팀장	과 장
구분 접수번호
상기 내역과 같이 송, 배수관의 긴급누수보수를 지시코져 합니다. 지시자 : OO 수도사업소장 수명자 : OO 현장대리인:

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	23/24

물 품 청 구 서

상기물품의 지급을 명 령 함.				과장				복구팀장						팀
년 월 일		품 명				규격	단 위				수 량		용 도
출고확인 인 청 구 자 인
반 납 품
상기물품의 반납을 명령함		현 장 감 독 직 명: 성명: 인
물품출납부 대장 정리필여부 입고 확인 인 복구팀 확인 인 물품 담당 확인 인

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-I
	설계일반 지침서	쪽 수	24/24

작  업  일  보

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

o. 공  사  명 :

o. 공사년월일 :

o. 첨      부 : 긴급누수보수시행보고서 및 위치도

별첨 내역과 같이 처리하였기에 보고합니다.

0000    년     월     일

	결제	담당자	누수복구팀장	과 장	바 결 랍 재 니 를 다

주 소:

OO건설 주식회사

대표이사  O O O 인

전 화:

OO수도사업소장   귀하