상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	1/28

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	1999.03	27
1	2006. 1. 6			순찰업무 지침 제정 이후 유관 공사장 입회에 관한 사항을 추가함.
				조직개편(′06. 1. 1)과 관련하여 부서명칭 변경.
2	2014.03	27		○ 직제개편에 따른 부서 명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부
3	2015.12.4.	2	김동구	○ 법 개정사항 변경	○ 최근 법령 개정일자로 수정 법(2006. → 2015.) 지침(2003.→ 2015.)
4	2015.12.4.	4	김동구	○ 시행방법 현행화	○ 도송수관로 정밀안전진단 “2007년부터 연차별 계획수립 시행” → “본부 총괄 계획수립 하고 관리주체 시행”
5	2015.12.4.	12	김동구	○ 조직개편사항 수정	○ “시설관리팀”, “지리정보팀” 삭제

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	2/28

1. 목 적

상수도 시설물의 효율적이고 체계적인 유지관리와 긴급 사항 발생시 신속하게 대처할 수 있도록, 평소 시설물에 대한 점검 및 정비를 지속적으로 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고 기능을 확보하여 신뢰받는 상수도행정을 이루고자 함.

2. 용어의 정의

가. 정기점검 : 시설물의 손상이나 결함을 육안검사 수준으로 년 2회 이상 실시

나. 정밀점검 : 정기점검보다 정밀한 육안검사와 간단한 측정 기구를 통해 시설물의 상태를 판단하며, 2년에 1회 이상 실시.

다. 정밀안전진단 : 정밀안전진단 전문기관에 용역을 의뢰하여 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사 측정, 평가하여 보수·보강의 방법을 제시받는 행위로서, 5년에 1회 이상 실시.

(신규 구조물은 10년 경과후 1년 이내)

3. 관련 규정

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 동법시행령(2015.1.6.개정)

나. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침(국토교통부고시 제2015-467호 : 2015.7.6.)

다. 재난 및 안전관리 기본법 제30조(재난예방을 위한 긴급안전점검 등)

라. 서울특별시(방재계획과) 재난관리 계획

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	3/28

4. 점검 대상 및 관리한계

가. 시설별 관리대상

나. 점검의 구분 : 법정 관리시설과 기타 관리시설로 구분한다

1) 법정 관리시설 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 규정된 안전점검

(정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단) 실시

2) 기타 관리시설 : 법정 관리시설 이외의 시설로서 자체적인 관리가 필요한 시설(연1회 이상 관리점검 실시)

다. 종합 점검계획 수립 및 총괄

1) 취수장, 정수장 종합 점검계획 수립 및 총괄 : 생산부

2) 도·송수관로 및 지역배수지와 기타 관리 대상 시설의 종합 점검계획 수립 및 총괄 : 시설안전부

라. 점검반의 편성 및 운영

1) 인력구성 : 기술직을 반장으로 3명 이상을 1개 반으로 편성하고, 안전점검 담당을 과별로 1명(일반직)씩 지정하여 점검계획 수립.   점검결과의 정리 및 보고, 시설물의 유지보수를 담당.

※ 사업소별로 급수운영과와 시설관리과에 각 1개 반씩 2개 반을 편성 운영.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	4/28

2) 점검차량 : 안전점검 장비를 탑재할 차량으로 1개 반에 1대씩 고정 배차하여 상시 운영.

5. 법정 관리 대상시설

가. 대상 시설 및 관리 주체

대상시설	관리책임
취 수 장	정수사업소
정 수 장	정수사업소
도·송수관로	수도사업소(시계 외 정수사업소)
지역 배수지	수도사업소

나. 정기 점검

1) 점검주기 : 6개월에 1회 이상

2) 정밀점검을 시행한 구간은 → 정기점검 1회 생략

3) 관리 책임부서인 괄할 정수 및 수도사업소에서 자체 계획을 수립하여 시행

다. 정밀 점검

1) 점검주기 : 2년에 1회 이상(금년 전체 시설대상 시행)

2) 취수, 정수장 : 주관부서인 생산관리부와 관리 책임부서인 관할 정수사업소의 계획에 의거 시행

3) 도·송수관로 : 본부(시설관리과) 점검계획에 의거 관할 사업소에서 시행

4) 지역배수지 : 배수지 청소용역과 병행하여 시행

라. 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상(신규 시설물은 10년 경과 1년 이내)

1) 취수, 정수장 : 생산관리부에서 연차별 정밀안전진단 용역 계획을 수립하여 시행

2) 도·송수관로 : 본부(생산관리과,시설관리과)에서 총괄 계획수립하고 관리주체(수도사업소, 정수센터)시행

3) 지역배수지 : 본부(시설관리과)에서 계획 수립 총괄 시행(관리감독 : 수도사업소)

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	5/28

마. 대상 시설물 점검방법

1) 취수장

<흡수정 및 펌프장 구조물>

가) 용수공급에 지장이 없는 범위 내에서 흡수정별로 단수를 실시하여 가능한 한 흡수정의 물과 이토를 완전히 제거한 후 점검한다.

나) 토목구조물 및 강재에 대하여 육안조사로 손상상태를 점검하고 필요하다고 판단될 경우 현장시험을 실시하여 구조물의 손상상태를 점검한다.

다) 흡수정은 취수장 건축물의 지하 구조 내력벽과 일체화된 구조물임으로 건축 또는 구조분야 기술자와 합동으로 점검한다.

라) 기계·전기설비의 손상상태와 노후도 상태를 점검하고 시설물 안전점검 결과(별첨 양식 1)을 작성한다.

마) 기타 검사자가 필요하다고 판단되는 사항을 점검한다.

<기계·전기설비 : 취·송수>

가) 각종 구내배관에 대한 이음부 상태와 관체의 부식 및 노후정도, 도장상태, 누수 등의 배관손상에 대한 조사를 실시한다.

나) 펌프 대한 외관검사 및 작동상태, 소음, 진동에 대해 점검한다.

다) 펌프 토출축에 수격압 방지시설이 있는 경우는 시설의 용량, 정상 작동여부, 설정압력 및 외관검사를 통하여 시설의 기능 및 상태를 점검한다.

라) 배수펌프의 설치유무, 배수펌프의 용량 및 비상전원 설치상태를 점검한다.

마) 크레인 또는 호이스트의 레일, 지지기둥, 로프 등의 부식 및 마모 등 손상상태를 점검한다.

바) 기타 검사자가 필요하다고 판단되는 사항을 점검한다.

2) 정수시설 점검항목

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	6/28

구 분	점검항목	적출내용
착수정	○ 유입구 제수밸브의 상태 - 밸브의 부식, 마모상태 - 각부 체결상태 - 각 구동축의 고정상태 ○ 월류관 또는 월류웨어 상태 ○ 고수위와 주변 상단간 여유상태(60cm 이상) ○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 노출철근 유무 - 바닥, 벽체도장
혼화지	○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 노출철근 유무 - 바닥, 벽체도장
침전지	○ 벽체, 바닥 신축이음부 누수여부 ○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 노출철근 유무 - 바닥, 벽체도장 ○ 강재의 녹 발생여부

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	7/28

구 분	점검사항	적출내용
여과지	○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 노출철근 유무 - 바닥, 벽체도장
정수지	○ 지하수위가 높은 장소의 경우 부상방지대책 ○ 유입, 유출관의 제수밸브상태 ○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 노출철근 유무 - 바닥, 벽체도장 ○ 밸브류 상태 - 본체 각부 누수, 균열여부 - 본체 각부 체결상태 - 본체 각부 부식 및 도장상태
송수 펌프실	○ Con`c 구조물의 결함상태 - 균열, 박리, 박락, 부등침하, 세굴, 누수 등 의 손상상태 - 바닥, 벽체 부식상태 - 펌프작동 등에 의한 진동상태 ○ 크레인 지지기둥 및 레일의 이상유무
약품저장탱크	○ 기밀시험에 의한 누밀검사 ○ 탱크의 균열, 노후도 상태 ○ 부등침하 여부

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	8/28

3) 도·송수관로

가) 관로를 관종, 매설년도, 관경 등을 고려하여 구간별로 분할하고 구간별 관로의 상태(용접, 도장, 전식방지 등)를 평가한다.

나) 단수 및 적수발생으로 관로내부 점검이 불가한 구간은 밸브실 등의 노출부위 접합상태나 도장종류 및 상태(도막두께) 등을 측정, 종합적으로 분석하여 배관의 부식 등 손상상태를 점검한다.

다) 전체 관로구간을 현지 답사하여 관로상의 지장물, 주변환경 및 하중의 변동사항 및 누수여부를 점검하고, 기존 밸브실 등을 이용하여 매설깊이를 실측한다.

라) 관 파열로 제3자에게 중대한 재해를 줄 우려가 있는 도로의 경사지, 주거밀집지역, 주요 공단지역, 다중 교통도로, 철도 횡단구간 등을 점검하고 위험이 예상되는 구간에 대해서는 관로의 보호공, 긴급 차단 밸브의 설치여부를 확인한다.

마) 관로사고 시 긴급복구에 장기간이 소요되는 자동차전용도로, 하천횡단 및 복개구간, BOX 구조물 통과구간을 점검하고 필요 시 예비관로 추가설치 등 방안을 검토한다.

바) 관로 내부의 검사는 단수조치후 로봇을 투입시키거나 점검자가 내부에 들어가 배관의 부식 등 손상상태를 점검한다.

사) 관로에 전기방식설비가 되어 있는 경우에는 전위를 측정하여 기록하고, 방식설비가 설치되지 아니한 경우에는 자연전위를 측정하여 기록하고 이를 분석하여 평가한다.

※ [별첨 양식 2] 전기방식 시설물 점검표에 의거 점검

아) 관 내외부의 환경조건 변화에 따른 관체부식 또는 전철통과 지역 등 직류전류가 누설되는 지역에서 미주전류(Stray Current)에 의한 전식이 우려되는 관로구간을 점검하여 이에 대한 영향을 검토한다.

자) 퇴수밸브의 퇴수로 상태를 확인한다.

차) 기타 검사자가 필요하다고 판단되는 사항을 점검한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	9/28

4) 지역배수지(배수지시설물 안전점검표에 의거 점검)

가) 배수지 유입·유출 관로 및 밸브류의 상태점검

나) 배수지 주변 사면 및 옹벽등의 안전상태

다) 배수로 주변의 누수 또는 퇴수 상태점검

라) 배수지 내부 구조물의 손상 여부 점검

※ [별첨 3] 배수지 시설물 안전점검 결과 보고서에 의거 시행.

6. 기타 관리대상 시설

가. 대상 시설  및 관리 주체

대상 시설	관리 책임
배수관로	수도사업소
현수관로	“
공 동 구	“
전식방지 시설물	“
가 압 장	“
1, 2차 배수지	“

나. 점검주기 : 연 1회 이상 실시

다. 점검 방법

1) 배수관로 : 도·송수관로 준용

가) 수계별(정수장, 배수지), 중블록 점검 일정 계획을 수립하여 점검.

나) 실적관리

(1) 밸브의 이력 및 관리 실태를 확인할 수 있도록 밸브실 내 명패 설치 및 관리

(2) 점검내용은 상수도 GIS 시설물 조회/밸브 유지보수 정보관리 기능에 정리

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	10/28

구 분	점검사항	적출내용
관로 상	○ GIS 수치배관도와 일치 여부 ○ 건전성평가에 필요한 도장재료 및 도막상태나 손상 유무 ○ 기타 상수도시설 안전에 관한 사항 등
공기밸브	○ 공기밸브주위의 지하수위상태 ○ 기기류상태 - 제수밸브 개방상태 - 플로트(공기볼) 정상작동상태 - 작동시 이상진동, 이상음 발생여부 ○ 밸브류, 슬라브의 적정 이격거리 유지여부
퇴수밸브	○ 퇴수시 토출구상태 ○ 기기류상태 - 본체 및 각부 균열, 손상 - 누수 및 작동상태
신축관	○ 기기류 상태 - 고정철판(용접 등) 제거여부 - 볼트플랜지 가동부분상태 - 누수, 손상여부
각종 밸브실	○ 각종 밸브실 결함상태 - 매몰 및 침수상태 - 밸브실 구조물의 손상 유무 - 제수밸브 작동의 용이성 확인 (고정밸브대 설치 등 검토)
※ 기타 검사자가 필요하다고 판단되는 사항

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	11/28

2) 현수관로(시설별)

가) 본부(시설관리과) 계획에 의거 점검 시행

구 분	점검사항	적출내용
현수관로	○ 현수관로의 설치상태 조사 ○ 현수관로 상의 밸브류(제수밸브, 공기밸브, 신축관)의 상태점검 ○ 보온 상태 ○기타 배수관로 준용하여 점검

3) 공 동 구(시설별)

가) 본부(시설관리과) 계획에 의거 합동으로 점검 시행

구 분	점검사항	적출내용
공 동 구	○ 도장재료 및 피복상태 (녹 발생 여부) ○ 관로상 누수여부 (밸브 등) ○ 구조물의 결함으로 인한 피해여부 (환기불량에 따른 관로의 결로 등) ○ 기타 유지관리상 필요한 사항

4) 전식방지(시설별)

가) 본부(시설관리과) 계획에 의거 점검 시행

나) 전기방식 시설물 점검표 준용

5) 배 수 지(시설별)

가) 점검방법 : 배수지 청소 이전에 점검 및 보수 (별첨 양식 3)

나) 관리책임

(1) 기 전 팀 : 기전시설 및 운영과 관련된 사항.

(2) 시설물 담당 : 배수지 및 가압장의 토목구조물.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	12/28

라. 보수 및 점검기록 관리

1) 점검담당자는 상수도 시설물 조사표(별첨 양식 4)에 의거 적출사항의 보수(별첨 양식 5) 및 점검기록을 GIS에 입력관리

(GIS 수치 배관도 수정 등)

※ ① GIS 자료출력 → ② 현장점검(점검표 작성 및 사진촬영) → ③ 지적사항에 대한 보수공사 실시, 보수완료표 작성 및 사진촬영 → ④ 향후 상수도 GIS 입력

마. 점검사항 조치

1) 토사적치, 밸브실파손 등 고장시설물은 현장보고서(별첨 양식 6)에 의거 보고후 연간단가계약업체에 지시하여 보수.

2) 교체대상 제수밸브 : 고장밸브류 관리대장 작성(별첨 양식 7)을 작성하고 단수계획을 수립하여 시행.

7.  밸브류 및 제수밸브실 유지보수, 관리 요령

가. 비내식성자재인 회주철 밸브나 밸브실 정비시에는 특별한 사유가 없는한 캡상승식            제수밸브와 중형철개를 사용하여 부적절한 밸브실의 양산 억제

나. 지상식 및 지하식 소화전 설치 및 정비는 □배관 부속 시설물공사 업무개선□

( 본부 시설관리과 - 689(2006. 5. 1)) 참조

다. 각종 밸브의 유지보수를 위해 설치한 밸브실에 대한 관리는 “상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침□( 본부 시설관리과 - 850(2006. 6. 9)) 을 참조

8.  행정사항

가. 지리정보 시스템에 점검 및 보수 내용을 입력하여 상수도 GIS 데이터베이스 구축에 따른 업무의 효율성을 증대한다.

다. 본 개정된 지침을 전자문서 시스템/게시판/업무공지에 게시한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	13/28

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	14/28

[별첨 1] 시설물 안전점검 실시결과

점검자	담당자	팀 장	과 장

기전시설  점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 : 2000년  월   일

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입 전선로 배관 및 케이블 상태	양 호
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기,피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기 온도계, 유면계 지시값의 상태	양 호
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	예비용 변압기 보관상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)	양 호
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모터기동반(VVVF) 설치상태
	조작반 설치상태
	모터펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모터펌프 보관상태
예비전원 설 비	발전기 시험 운전시 동작상태	양 호
	냉각수, 연료, 윤활유계통의 누유, 누수상태
	연료확보 및 비축상태
	UPS, 충전기, 축전지 관리상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태	양 호
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 사항

점 검 자 :   직         성 명 :

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	15/28

[별첨 2] 전기방식 시설물 점검표

점검자	담당자	팀 장	과 장

전기방식 시설물 점검표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 시설물명 :                          ○ 점검일자 : 2000.  .  .

○ 점 검 자 :                          ○ 확 인 자 :

○ 방식방법 : □희생양극 □외부전원 □선택배류 □강제배류 □기타

점검항목	정격 및 점검 기준	점검내용	점검결과		비 고
입 력 전 압	AC(교류) V
출 력 전 압	DC(직류) V
출 력 전 류	DC A
전 압 계	동 작 상 태		양 호	불 량
전 류 계	“		양 호	불 량
표 시 등	“		양 호	불 량
ALARM FUSE	“		양 호	불 량
접 속 단 자	“		양 호	불 량
케이블 접속	“		양 호	불 량
외 함 상 태	결선 및 접속상태		양 호	불 량
저항 BOX 상태	“		양 호	불 량
저 항 상 태	“		양 호	불 량
TEST BOX 외함상태	“
전 위 측 정	-850mV 이하 (Cu/CuSO4 기준)
TEST LEAD CABLE 결 선 상 태	접 속 상 태		양 호	불 량
ANODE LEAD CABLE 결 선 상 태	“		양 호	불 량
보수사항 및 특기사항

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	16/28

[별첨 3] 시설물 안전점검 실시결과

점검자	담당자	팀 장	과 장

시설물 안전점검 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(배 수 지)

2000년  00월  00일,   날씨 :                          000수도사업소

시설물명		관리부서
준공년월일	년 월 일	점검년원일	년 월 일
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
구 조 물	◦ 항 내·외부 규열 및 파손상태 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등 ◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태 ◦ 항 내부 바닥, 기둥, 슬래브 등의 홈타이 부분 철근노출 여부 ◦ 항 내부 방수상태 - 에폭시 도료제 탈락 및 부풀임 현상 발생여부 등
배관 및 밸브류상태	◦ 항 내부 배관부식 및 녹 발생여부 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관 등 ◦ 항 내부 각종밸브류 부식 및 작동상태 - 제수변 및 퇴수밸브 등 ◦ 관랑내 배관 및 밸브류 부식 등 녹발생 여부 ◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부 ◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부 ◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부 ◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
항 청소 실시상태	◦ 항 청소에 필요한 인원 및 장비보유 적정 여부 ◦ 항 내부 청소전 바닥의 토사 등 퇴적상태 ◦ 항 청소 실시상태 등
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

점 검 자 :   직         성 명 :

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	17/28

[별첨 4] 상수도 시설물 점검표

상수도 시설물 조사표(제수밸브)
연 번								점검일자					년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호		구 경					제작회사
	용 도	□분기 □중간 □부관 □유량측정용 □소화전용 □기타
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 □회주철 □주강 □강판 □기타
	형 식	□버터플라이 □게이트 □다용도 □볼 □웨이퍼형 □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망					누수발생 여부					□누수없음 □누수있음
	기아박스상태	□양호 □그리스 부족 □해당없음					밸브캡 상태					□양호 □불량
	고정밸브대 상태	□양호 □개폐기 고장 □고정앙카 불량 □밸브대 캡 고장 □해당없음
	개, 폐 여부	□잠김 □열림 □일부 열림( 회전)								심 도				m
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 □해당없음				토사적치 상태					□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하			침수 여부					□양호 □침수
	받침목 상태	□양호 □보수요망 □없음							명판 설치여부				□설치 □미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 □Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	□구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                                점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 기아박스 및 고정 밸브대가 없는 경우에는 반드시 “☑ 해당 없음”을 체크

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	18/28

상수도 시설물 조사표(퇴수밸브)
연 번									점검일자						년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호		구 경						제작회사
	용 도	□분기 □중간 □부관 □유량측정용 □소화전용 □기타
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 □회주철 □주강 □강판 □기타
	형 식	□버터플라이 □게이트 □다용도 □볼 □웨이퍼형 □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망					누수발생 여부					□누수없음 □누수있음
	기아박스상태	□양호 □그리스 부족 □해당없음					밸브캡 상태					□양호 □불량
	고정밸브대 상태	□양호 □개폐기 고장 □고정앙카 불량 □밸브대 캡 고장 □해당없음
	개, 폐 여부	□잠김 □열림 □일부 열림( 회전)								심 도				m
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 □해당없음				토사적치 상태					□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하			침수 여부					□양호 □침수
	받침목 상태	□양호 □보수요망 □없음						명판 설치여부					□설치 □미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 □Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	□구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 기아박스 및 고정 밸브대가 없는 경우에는 반드시 “☑ 해당 없음”을 체크

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	19/28

상수도 시설물 조사표(공기밸브)
연 번									점검일자				년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호			구 경					제작회사
	재 질	□닥타일주철 □스테인레스 □회주철 □기타
	형 식	□단구 □쌍구 □급속공기밸브(보수밸브일체형 포함) □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망						누수발생 여부				□누수없음 □누수있음
	볼작동 상태	□양호 □불량						보수밸브 상태				□정상작동 □작동불능
	밸브캡 상태	□양호 □교체 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 □해당없음					토사적치 상태				□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하	침수 여부			□양호 □침수				명판 설치여부				□설치□미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 □Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	□구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 기아박스 및 고정 밸브대가 없는 경우에는 반드시 “☑ 해당 없음”을 체크

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	20/28

상수도 시설물 조사표(신축관)
연 번									점검일자				년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호			구 경					제작회사
	재 질	□닥타일주철 □강판 □기타
	형 식	□드레셔형 □접합관형 □텔레스코픽형 □기타
신축관 현 황	몸체 부식상태	□양호 □녹제거 요망						누수발생 여부				□누수없음 □누수있음
	볼트 부식상태	□양호 □녹제거 요망
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 □해당없음					토사적치 상태				□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하	침수 여부			□양호 □침수				명판 설치여부				□설치 □미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 □Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	□구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장할 것

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	21/28

상수도 시설물 조사표(소화전)
연 번						점검일자			년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호					제작회사
	종 류	□지상식 B형(100㎜) □지상식 C형(150㎜) □지하식 F형(100㎜) □기타
소화전 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망			누수발생 여부			□누수없음 □누수있음
	캡 상태	□양호 □불량			본관구경			㎜
	관할소방서명		심도(지하식)	m			명판 설치여부			□설치 □미설치
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

• 지하식 소화전의 밸브실상태는 밸브실 내에 있는 제수밸브 속성에 입력

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	22/28

상수도 시설물 조사표(급수탑)
연 번							점검일자				년 월 일
일반사항	시설물 번호			구 경
급수탑 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망 □도장 요망				누수발생 여부			□누수없음 □누수있음
	보온재 상태	□양호 □보수 요망				관할소방서명
	본관구경	㎜	급수탑높이		m			명판 설치여부		□설치 □미설치
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장

- 저장 파일명 : 시설물 번호-점검항목 (예) 5*******받침목 없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	23/28

상수도 시설물 조사표(감압밸브)
연 번											점검일자				년 월 일
일 반 사 항	시설물 번호			구 경							제작회사
	형 식	□직동식 □파이롯트식 □기타
	재 질	□닥타일주철 □주철 □주강 □청동 □기타
밸 브 현 황	녹발생 여부	□양호 □녹제거 요망						누수발생 여부					□누수없음 □누수있음
	작동상태	□정상 □교체 요망			심 도					m			설정압력				kg/㎠
맨 홀 현 황	출입 사다리	□양호 □보수 요망 □해당없음							토사적치 상태					□양 호 □토사제거 요망
	철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이 □손잡이 파손
	철개 침하여부	□양호 □침하	침수 여부			□양호 □침수						명판 설치여부				□설치 □미설치
	철개 종류	□사각 □Ф766 □Ф648 □Ф318 □Ф265 □기타
	맨홀 형태	□구형(가로×세로×높이= × × ) □원형 □중형 □소형 □기타
기타 점검사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

※ 작성요령 :                             점검자 :      직        성 명 :          (인)

• 시설물 번호 : 상수도 GIS의 시설물 번호 기재

• 구경 : 공칭구경을 기재 , 제작회사 : 제작회사 명 기재 (제작회사를 모를 경우 : 미상)

• 기타 항목 : 해당란에 ☑ 표시

• 기아박스 및 고정밸브대가 없는 경우에는 반드시 “☑ 해당 보수가 요망되는 사항은 반드시 디지털카메라로 사진 촬영하여 저장할 것

- 저장 파일명 : 시설물번호-점검항목 (예) 5*******받침목없음

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	24/28

[별첨 5] 상수도 시설물 보수 완료표

상수도 시설물 보수 완료표(제수밸브)
연 번						보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호			담당자
보 수 현 황	밸브	□ 녹 제거 □ 누수 보수 □ 밸브캡 교체 □ 그리스 주입 □ 밸브대 개폐기 보수 □ 밸브대 고정앙카 보수 □ 밸브대 캡 교체
	맨홀	□ 출입사다리 보수 □ 토사제거 □ 받침목 교체 □ 철개뚜껑 교체 □ 철개 인상 □ 철개 손잡이 교체 □ 양수작업
기타 보수사항			※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상수도 시설물 보수 완료표(퇴수밸브)
연 번						보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호			담당자
보 수 현 황	밸브	□ 녹 제거 □ 누수 보수 □ 밸브캡 교체 □ 그리스 주입 □ 밸브대 개폐기 보수 □ 밸브대 고정앙카 보수 □ 밸브대 캡 교체
	맨홀	□ 출입사다리 보수 □ 토사제거 □ 받침목 교체 □ 철개뚜껑 교체 □ 철개 인상 □ 철개 손잡이 교체 □ 양수작업
기타 보수사항			※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	25/28

상수도 시설물 보수 완료표(공기밸브)
연 번						보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호			담당자
보 수 현 황	밸브	□ 녹 제거 □ 누수 보수 □ 밸브캡 교체 □ 밸브대 개폐기 보수 □ 밸브대 고정앙카 보수 □ 밸브대 캡 교체
	맨홀	□ 출입사다리 보수 □ 토사제거 □ 받침목 교체 □ 철개뚜껑 교체 □ 철개 인상 □ 철개 손잡이 교체 □ 양수작업
기타 보수사항			※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상수도 시설물 보수 완료표(신축관)
연 번						보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호			담당자
보 수 현 황	밸브	□ 볼트 녹 제거 □ 몸체 녹 제거 □ 누수 보수 □ 밸브대 개폐기 보수 □ 밸브대 고정앙카 보수 □ 밸브대 캡 교체
	맨홀	□ 출입사다리 보수 □ 토사제거 □ 받침목 교체 □ 철개뚜껑 교체 □ 철개 인상 □ 철개 손잡이 교체 □ 양수작업
기타 보수사항			※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	26/28

상수도 시설물 보수 완료표(소화전)
연 번					보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호		담당자
보 수 현 황	□ 녹 제거 □ 누수 보수 □ 밸브캡 교체
기타 보수사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상수도 시설물 보수 완료표(급수탑)
연 번					보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호		담당자
보 수 현 황	□ 녹 제거 □ 외부도장 □ 누수 보수 □ 보온재 보수
기타 보수사항		※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상수도 시설물 보수 완료표(감압밸브)
연 번						보수일자	년 월 일
일반사항	시설물 번호			담당자
보 수 현 황	밸브	□ 녹 제거 □ 누수 보수
	맨홀	□ 출입사다리 보수 □ 토사제거 □ 받침목 교체 □ 철개뚜껑 교체 □ 철개 인상 □ 철개 손잡이 교체 □ 양수작업
기타 보수사항			※ 따로 붙임 : 사진 1부.

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	27/28

[별첨 6] 현장보고서

점검자	담당자	팀 장	과 장

정 기(정 밀) 점 검 보 고 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

상수도 시설물 및 밸브류를 점검하고 그 내용을 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일자 : 2000.  .  .

나. 점검구간 :

다. 점검결과

시설물번 호	위 치	시설물명	규 격	점검결과	비고

위와 같이 상수도 시설물 점검결과를 보고합니다.

2000.  .  .

보고자  직 :

성      명 :              (인)

○○○사업소장 귀하

상 수 도 사업본부	4.4.6 상수도시설물유지관리절차서	문서번호	본부67515-Ⅰ
	상수도시설물점검업무지침서	쪽 수	28/28

[별첨 7]

점검자	담당자	팀 장	과 장

고장 밸브 관리대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

중블록별	밸브 종류			적출 내용			조치 내용
	용도별밸브류명	구 경	시설물 번 호	일 자	고장내용	점검자	일 자	조치내용	조치자

따로붙임 : GIS 수치 배관도 1부(1:1,000).  끝.