봄 행락철 다중이용시설 안전점검‧정비 대장

연번	점검일자	지적 사항	분 야 (점검자)	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2015. 4.13.	ㅇ 열대조류관 - 지하기계실에 누수흔적 및 열대우림실에 발생된 누적 흔적과 균열 조치필요	건축구조 (권기혁)	2015. 5.13.	조치완료
2	2015. 4.13.	ㅇ 열대조류관 - 메인전기실의 전기사고 비상복구 체제 매뉴얼 구비 되어 있으나 일정기간 안에 도상 훈련 실시 요망	전 기 (김은수)		6월9일 도상훈련 실시예정	-	-	권고
3	2015. 4.13.	ㅇ 열대조류관 - 비상발전기 구동시 FULL 부하의 20%정도 에 엔진과부하 현상이 발생한다고함. 일반적 내구연한 20~30년이므로 비상시 발전기의 고장이 일어날 경우 사고의 파급효과가 클 것으로 판단되므로 비상발전기의 교체를 권장함	전 기 (김은수)		본청예산 요청심사	-	-	권고
4	2015. 4.13.	ㅇ 열대조류관 - 급배기 시설의 급기구에 새(조류) 배설물 등이 많이 끼여 있어서 원활한 급배기가 이루어지기가 힘들것으로 판단됨. 정기적 청소 가 필요함.	기 계 (조춘식)	2015. 4.15.	급배기 시설 청소 및 정비완료

연번	점검일자	지적 사항	분 야 (점검자)	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
5	2015. 4.13	ㅇ 열대조류관 - 봄, 가을 관람객과 근무자들의 쾌적한 환경조성을 위한 환기 시스템 가동 권장	기 계 (조춘식)	2015. 4.15.	환기시스템 가동시간 조정(09시~17시)			권고
6	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 1층, 지하층 천장텍스는 누수흔적 등으로 미관상 교체하여야 할 것 으로 판단되고 석면 텍스는 가능한 빠른시일내 교내 교체하기 바람	건축구조 (권기혁)	2015. 5.13. (일부조치)	누수흔적 등 미관상 불량부위는 조치완료 천장텍스 교체는 성분검사 완료 후 조치진행예정
7	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 사용의 활성화를 위해 전반적인 리모델링을 계획하기를 권장함	건축구조 (권기혁)		중단기 사업으로 추진예정	-	-	권고
8	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 식물원 기계실이 습한 상황이 지속적이고 누수발생흔적이 있으므로 전기Mcc Panel 등이 있는 상황으로 환기시설이 필요함	전 기 (김은수)	2015. 4.15.	환풍기 설치완료
9	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - LBM Panel에 건축물누수가 직접접촉되어있는상태임, panel의 위치이설과 교체가 필요함	전 기 (김은수)	2015. 4.15.	2015년 9월중 이설예정		-

연번	점검일자	지적 사항	분 야 (점검자)	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
10	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 공동구 인입부분의 pullbox (전력용)와 통신용 pull box cover 부착요망	전 기 (김은수)	2015. 4.15.	정비완료
11	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 공동구 내부의 전력용케이블 hi-pvc pipe 배관이 깨져 있는 부분이 많이 있음	전 기 (김은수)	2015. 4.15.	정비완료
12	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 전반적으로 시설의 노후화가 심하여 빠른 시일내에 시설의 개보수 요구	기 계 (조춘식)		2016년 본예산 작업시 공조닥트 등 교체 반영 예정		-
13	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 배관의 부식, 환기덕트의 부식 및 단열재 탈락 현상에 대한 조치가 필요함.	기 계 (조춘식)		6월~7월 해당 설비 보수공사 실시 예정		-
14	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 공동구의 배관 가대나 지지철물의 부식이 심하여 구조적 강도한계가 예상되어 위험요소로 판단되오니 교체 바람.	기 계 (조춘식)		서울대공원 지하구 배관 등 지주대 정비공사 시행 중 (2015.5.11.~10.7)		-

연번	점검일자	지적 사항	분 야 (점검자)	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
15	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 식물원 표본실의 라지에이터에 미관을 고려하여 건축적으로 나무케이싱을 마강하였으나 열효율을 고려하여 건축마감 케이싱 제거를 권장함.	기 계 (조춘식)		관리부서인 조경과에 권고사항 통지		-	권고
16	2015. 4.13.	ㅇ 식물원 표본전시실 - 식물원의 추후시설 개보수시 급기구를 바닥에 가깝게 하부에 설치하기를 권장함.	기 계 (조춘식)		관리부서인 조경과에 권고사항 통지		-	권고