<부록 5>

정기(하자)점검(맨홀외부) 조사표(예시)

기본현황	점검일	2020. 5.	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	뚜껑재질	□회주철(GC), ■구상흑연주철(GCD), □탄소주강(SC), □기타	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타

맨홀외부	점 검 항 목		점 검 내 용	점 검 결 과	조 사 결 과				종합 평가
					가	나	다	라
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈					○	라
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임		○
		표면마모	표면 마모상태	잔존 4 mm	○
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차	H= 7.9mm			○
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상	다수 균열			○		다
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변 포장의 단차	8mm			○

안전등급	□가 (우수), □나 (양호), □다 (보통), ■라 (불량)
주요 점검결과	외관조사 결과 경미한 단차 및 주변포장 균열이 조사되었으며, 맨홀뚜껑에 관통균열 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요
주요 정비사항	맨홀뚜껑 - 교체

위 치 도	맨홀 상부 전경