정밀점검(맨홀외부‧내부) 조사표(예시)

기본현황	점검일	2016. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타	내부제원	φ1200, H=1.2m
	뚜껑재질	□GC(회주철), ■GCD(구상흑연주철), □SC(탄소주강), □기타	내부접합 (관경)	유, 무	유입: 000, 000, 000mm 유출: 000, 000, 000mm
	정비이력	없음	내부재료	PC

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	점검결과	조 사 결 과				종합 평가
					가	나	다	라
	맨홀 뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈		○				다
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임		○
		표면마모	표면 마모상태	잔존 3.5mm			○
		부 식	주조표시소멸, 개폐성능 저해				○
		기능작동	경첩 및 잠금상태 등		해당없음
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차	H=10mm			○
	높이 조정부	높이 조정부	파손, 충전불량, 균열	경미		○			나
	주변 포장	주변포장 손상	표층재의 손상	망상균열				○	라
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변포장의 단차	20mm				○

맨홀내부	손상열화 점검항목	점 검 내 용	점검결과	조 사 결 과				종합 평가
				가	나	다	라
	맨홀 표면손상	골재노출, 철근노출, 중성화	경미		○			라
	맨홀 파손	파손, 상하 구체 이탈, 관 연결 이음부 이탈	T=55mm, (10%미만)			○
	맨홀 균열	균열 폭×균열길이	(CW0.5×1.0, 20%미만)				○
	맨홀 침입수	침입수 상태 (스며 듦, 흐르는 정도, 솟구침)		○
	맨홀 뿌리침입	뿌리침입의 정도		○
	내구성 조사	콘크리트 강도(Mpa)		벽체=18.5, 상부슬래브=20.8
		콘크리트 중성화		T = 10mm, 피복 = 45mm

안전등급	외부 : □가, □나, □다, ■라	내부 : □가, □나, □다, ■라
주요 점검결과	맨홀뚜껑과 주변포장의 단차가 심하게 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하며, 내부 콘크리트 내구성에 문제는 없는 상태이나 벽체에 CW0.5mm 이상의 균열이 일부 발생하여 보수함이 바람직하다.
주요 정비사항	주변포장 보수, 내부 벽체 주입 보수