다중이용업소 비상구 추락방지 안전시설 적용기준

평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며 귀하께서 운영하시는 4층 이하 영업장의 비상구 설치기준 중 부속실로 들어가는 문과 부속실에서 외부로 나가는 문의 크기를 명확히 하고 비상구 추락방지 안전시설을 갖추도록 의무화하여 추락사고를 예방하고자 하는 다중이용업소법 시행규칙 개정 내용을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 다중이용업소법 시행규칙 개정내용

※ 다중이용업소법 시행규칙 제9조[별표2]의 제2호

다. 영업장의 위치가 4층(지하층은 제외한다) 이하인 경우의 기준

1) 피난 시에 유효한 발코니(가로 75센티미터 이상, 세로 150센티미터 이상, 높이 100센티미터 이상인 난간을 말한다) 또는 부속실(준불연재료 이상의 것으로 바닥에서 천장까지 구획된 실로서 가로 75센티미터 이상, 세로 150센티미터 이상인 것을 말한다. 이하 이 목에서 같다)을 설치하고, 그 장소에 적합한 피난기구를 설치할 것

2) 부속실을 설치하는 경우 부속실 입구의 문과 건물 외부로 나가는 문의 규격은 가목2)에 따른 비상구 규격으로 할 것

3) 추락 등의 방지를 위하여 다음 사항을 갖추도록 할 것

가) 발코니 및 부속실 입구의 문을 개방하면 경보음이 울리도록 경보음 발생 장치를 설치하고, 추락위험을 알리는 표지를 문(부속실의 경우 외부로 나가는 문도 포함한다)에 부착할 것

나) 부속실에서 건물 외부로 나가는 문 안쪽에는 기둥ㆍ바닥ㆍ벽 등의 견고한 부분에 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 등을 바닥에서부터 120센터미터 이상의 높이에 가로로 설치할 것

□ 적용시점

○ (적용대상) 이 규칙 시행 후(‘16.10.19) 안전시설등 설치신고 또는 영업장 내부구조

변경 신고를 하는 영업장부터 적용

□ 비상구의 안전시설 설치에 관한 적용기준

○ 문 개방시 경보음 발생장치

- 설치위치 : 추락위험이 있는 발코니 및 부속실 입구의 출입문 부근에 바닥으로부터

1.5m이상 설치

- 음향장치 : 문 개방시 음성으로 경보를 발하거나 사이렌 등의 70dB(음성안내는 60dB)

이상 경보음을 발할 것(음량은 제품사양 확인)

[사진] 추락위험 경보장치

○ 추락위험을 알리는 표지

- 부착위치 : 비상구 출입문 상단에 손님이 쉽게 볼수 있는 위치

※ 발코니로 나가는문, 부속실 들어가는 문(외부로 나가는 문 포함)

- 재질/도안 : 코팅지 등 쉽게 훼손, 변형되지 않는 것/ 안전픽토그램 등 활용

※ 표지는 한글 및 1개 이상의 외국어를 사용하고, 크기는 누구나 식별이 가능할 것

[사진] 추락위험 표지

○ 탈착이 가능한 쇠사슬 또는 안전로프 등

- 설치위치 : 부속실에서 건물 외부로 나가는 문 안쪽에 로프 등을 바닥으로부터

1.2m이상 높이에 설치

- 설치방법 : 내벽 또는 문틀에 로프를 연결고리를 볼트조임·용접 등 기타의 방법으로

견고하게 설치 후 탈착이 가능한 쇠사슬, 로프 등으로 2줄 이상 설치

※ 1.2m이상 난간이 설치된 경우에는 안전로프 설치 제외가능하며, 이동식 안전바(안전라인)는 시행이후 설치할 수 없음(기존 업소는 가능)

[사진] 안전로프 설치 및 로프 연결고리 설치 사례

○ 추락위험 표지 및 안전로프 설치 적용례

바닥에 기둥 세워 로프 연결	1.2m 난간이 있는 경우	내벽 및 문틀에 로프 설치

소방안전관리 업무 등에 관하여 궁금하신 사항은 아래 연락처로 전화주세요.

친절하고 상세히 설명 드리겠습니다. 늘 건강하시고 행복하세요.

☞ 동대문소방서 예방과 검사지도팀 ☎ 02-2217-5119 / 팩스 02-2214-5119

서울특별시 동대문소방서장