Ⅰ. 체계적 누수탐지

1.  누수개요	1

2. 지하 누수탐지 요령	2

Ⅱ. 옥외누수 탐지기기 운영

1. 다점식( Soundsen i )	4

2. 음청식	11

가. 청음봉	11

나. 전자식 누수탐지기(HG-10AⅡ)	12

3. 금속관로 탐지 방법	14

가. 직접법	14

나. 유도법	15

옥외누수 탐지 요령

Ⅰ. 체계적 누수탐지

1. 누수 개요

○ 누수란?  아리수정수센터에서 많은 돈을 들여 생산한 수돗물이 관로를 통하여 수요가까지 운반하는 과정 중에 사용하지 않고 수요가 이전에서 없어지는 수량으로 관로, 밸브류 등 기타 시설물을 통하여 시설물 밖으로 유출

○ 구  분

- 옥외누수 : 아리수정수센터에서 수도계량기까지 연결된 송▪배수관, 간선배관 등에서 발생되는 누수

○ 발생원인  : 관 노후, 불용관, 밸브류 고장, 시공불량, 연결부▪ 인입선 관의 파손, 충격, 고수압, 동파, 노면 침하 등

		<누수발생 의심 유형>
▸수압으로 인하여 지상으로 물이 뻗쳐 나오는 경우 ▸비가 오지도 않고, 물을 뿌리지도 않았는데 도로가 젖어 있는 경우 ▸도로에 모래가 많은 경우 - 지하에서 누수가 발생하면 그 주변의 토사가 밀려남 ▸도로를 점용하고 있는 각종 공사 현장이나 도로에 인접한 건물의 건축현장에서 굴착중에 수도관을 건드리지 않았음에도 물이 번져 나오는 경우 ▸상수도 시설물 점검이나 매설공사를 위하여 제수변 등 밸브를 열었을 때 내부 벽에서 물이 새어 나오거나, 케이블 관로를 따라 맑은 물이 흐르는 경우 ▸건물의 지하실이나 지하철, 지하도, 지하상가 등의 지하 구조물 내에 물이 흐르는 경우

2. 지하 누수탐지 요령

가. 지역구분 혹은 구간별(노선별) 계획탐지를 위한 탐지계획 수립

- 다점형 상관식 누수탐지 계획도 작성

▸구별로 탐지계획도(1/10,000～1/25,000)에 소블록을 초록색으로 구분 중. 소블록명을 이기 작성한 후 드레싱페이퍼를 붙이고

▸전체 소블록 및 관로에 대해 탐사 우선 순위를 정하고 탐지진행

▸전체 소블록 월별, 분기별, 연간 탐사계획도 작성(취약블록 우선)

- 음청식 누수탐지기에 의한 관로탐지 계획도 작성

▸구별 탐지계획도(1/10,000～1/25,000)에 구경 400㎜ 이상의 관로를 표기하여 관로탐사 우선 순위를 정하고

▸400㎜이상 전체관로의 탐지진행 월별, 분기별, 연간 탐사계획 수립

- 하수관로 내 육안 확인에 의한 누수탐사 계획수립 시행 (월별)

나. 다점형 상관식 누수탐지기에 의한 블록별 누수탐사

- 대상 : 소블록내의 구경 350㎜ 이하 배.급수관

※ D=400㎜ 이상인 대구경은 누수음(진동)이 줄어들고 관내부의  마찰음 등으로 판단이 어려움

- 추진방향

▸전체 관로의 이상유무 점검 및 점검결과 기록

▸음청식으로 발견이 어려운 불용관 누수 및 지하수화 된 누수발견

▸변류 점검 및 GIS 수치배관도 확인 등

- 전담 누수탐지반 운용 : 장비 대당 3명이상 편성

- 추진방법

▸1회 탐사에 8～16개의 로거와 장비 기능을 활용 누수탐사 시행

▸탐사 우선 순위 및 방법

① 유수율 저조한 중블록내 소블록

② 해당 중블록내 시장, 상가, 등 누수다발 취약 소블록

③ 해당 소블록 내 구경 350㎜ 미만 모든 변류(소화전 포함)에 로거설치 및 탐사를 시행하고 결과를 기록한 후 다음 취약블록 순으로 이동

④ 해당 중블록 내 소블록 누수탐사 완료후 다음 유수율 저조 중블록 순으로 이동 누수탐사 실시 등으로 전체 소블록 실시

- 누수탐사 관리

▸소블록별 누수적출 건수을 ㎞ 당 건수로 산출 양호, 보통, 불량 등으로 분류하고 누수탐지 주기, 복원누수 확인 등에 참고

▸탐사시 발견된 정보 해당부서에 이첩

(예) 로거 설치시 확인된 이상 시설물(변류)은 시설공사팀에 통보

GIS 수치 배관도의 관로 연결 상태 오류 확인시 급수공사팀 통보

다. 음청식 누수탐지기에 의한 송.배수관로 탐사 시행

- 대 상 : 구경 D=400㎜ 이상 송. 배수관로 계획 및 민원 탐지

- 추진방법

▸유수율 저조 중블록 주변의 송.배수관을 우선 탐사하고 순차적으로는 사업소 전체 관로에 대한 누수 탐사계획 수립 시행

▸GIS 도면을 활용 관로의 변류에서 지속적인 누수음(진동)을 확인하고 누수음 발견시 주변의 하수관로 내부조사와 음청식 누수탐지기에 의한 정밀 누수탐지 등 실시

Ⅱ. 옥외누수 탐지기기 운영

○ 누수탐지 방법 : 다점식, 음청식

1. 다점식( Soundsens i )

급배수관의 여러지점에 음수집 센서를 설치하여 누수음을 시간대별로 수집 분석하여, 누수지점을 복합상관 기능으로 적색마크와 신뢰도를 백분율(%)로 표시하는 장비

가. 다점형 상관식 누수 탐지기 운용요령

- 장비 개요

① 최대 탐지봉(센서) 설치가능 개소 : 16개소

② 설치 거리(간격) : 50m～200m (최대 500m 가능함)

④ 휴대용 박스(센서 포함) - 8개용 셋트, 16개용 셋트

- 누수탐사방법 및 징후 판독

▸음수집 : 횟수 5회 이상, 간격 1시간 이상 (5시간 이상 수집)

▸누수징후 : 소리,그래프 등을 확인하고, 특히 누수확율은 80% 이상을 징후로 판독

▸상수도 배관이 복잡하게 부설되고, 수돗물 사용에 변동이 큰 지역은 곡관, 편락관 등에서의 마찰음을 누수징후로 판단할 우려가 많으니

가) 가급적 야간에 시행토록 하고,

나) 수집 횟수를 상향 조정 (8회 이상)시행

▸대구경 및 수중에서는 누수(진동)음이 현저하게 감소하므로 누수 탐지에 신중을 기하여 실시

- 다점형 상관식 누수탐사흐름도

탐사블록선정		⇒	센서설치 위치선정	⇒	사운드센서 설치부착	⇒	누수음 수집
▶ GIS도면출력			▶ 관로도 작도 및 속성 자료 입력		▶ 제수변 또는 계량기에 부착		▶ 음수집 녹음
⇒	사운드 센서 철거	⇒	누수음 전송	⇒	누수진단 프로그램분석	⇒	누수지점 판단 및 복구
			▶ 사운드센서 → 노트북		▶ 누수지점 식별분석 ▶ 누수음 청취 및 판단		▶ 블록내 탐사완료

나. 다점식( Soundsens i )  구성품

다. 다점식( Soundsens i )  사용순서

① 작업할 개수 만큼 음수집 센서 삽입

② 케이블 연결

③ 바탕화면에서 soundsens 아이콘 클릭

④ 아이콘 설명

⑤ 클릭(명령 내리기)

⑥ 명령 설정

⑦ 프로그램 진행 과정

⑧ 저장된 자료 받기

⑨ 관로배치 및 재원 설정(아이콘 설명)

⑩ 거리 및 관종 설정

⑪ 도면수정

⑫ 탐사실행(결과보기)

2. 음청식

누수탐지기를 통해서 누수음을 지상에서 감지하여 사람의 청음감각과 현장상황을 종합적으로 판단하여 누수지점을 확인하는 방법

가. 청음봉 : 계량기 및 제수변에 청음봉을 귀에 접촉하여 누수여부를 판단하는 방법

- 휴대가 간편하고 효과적이나 주관적 판단으로 오차가 발생할 수 있음

누수음이란?

지하에 매설된 수도관에서 발생하는 누수는 관내의 수압에 의해 거세게 분출되는데 이때, 1. 유수음, 2 충격음, 3 관과의 마찰음, 4 관진동음과 같은 4개 요소를 갖는 복합음을 동반하는데 이 4가지 복합음을 일반적으로 누수음이라 한다

지하에 전도 확산되는 누수음은 누수의 발생상황, 토질, 관종, 수압, 심도 등의 조건에 의해 음질이 각각 달라 지는데 즉 4개의 발생요소와 각종 조건에 따라 각각 음질이 달라짐

나. 전자식 누수탐지기(HG-10AⅡ)

1) HG-10AⅡ 패널 명칭과 스위치 버튼 설정

2) HG-10AⅡ 장비 동작체크 요령

① 전원스위치를 누른다

② 음량조이개를 (최소)로 맞추시오

③ 헤드폰을 귀에 댄체, 픽업을 지면에 놓고 수동 스위치를 눌러 가면서 지면을 이동하며 지표의 진동음을 체크하면서 조사한다

④ 휠대의 전원 스위치를 임의대로 눌러 선정하고 저역대에서 1지점, 고역대에서 1지점을 세트한다

※ 백라이트 스위치의 off 상태에서는 휠더램프가 켜지지 않음

3) 탐지방법

① 기계를 완전 결합후 매설관 위를 따라 픽업을 이동하면서 누수음을 탐지

※ 지중이나 노면의 상태에 따라 레벨메타의 최대점이 누수의 직상점(直上点)이 아닌 경우가 있음

② 음량은 가능한 작게 듣는 것이 피로도가 적으며 누수음의 구별이 쉬워짐

③ 매설관 재질에 의한 누수음의 특징은 아래 도표와 같음, 탐지작업 사전에 매설관의 재질이 판명된 경우에는 휠터치 선정의 참고

※ 누수탐지에 영향을 주는 조건

1. 누수의 규모   2. 수압의 고저   3. 토질   4. 관재질   5. 포장의 종류별

6. 사용수의 음

7. 하수의 유수음 떨어지는 소리

8. 냉․난방기의 음

9. 자동차의 주행음(찰과음)

10. 바람소리

11. 트랜스. 자동판매기

12. 전기, 전화케이블, 모터, 펌프음

3. 금속관로 탐지 방법 (PL-1000)

철관탐지기는 지하에 매설되어 있는 가스관, 전력 테이블 등 전기가 통하는 금속관, 케이블을 지상에서 매설 위치를 탐지하거나, 매설 심도를 측정하는 탐지기 (pvc 관, 비금속관은 탐지 불가)

가. 구성 : 송신기, 수신기, 어스봉, 직접법 코드 등

송신기	수신기	어스 봉
기(期)	직접법코드 1개	수납 케이스

나. 사용방법

- 직접법에 의한 탐지

① 직접법 코드의 적색코드를 관의 노출부분에 접속하고 어스봉을 관로와 직행 방향의 지면에 꽂고, 흑색의 코드클립을 접속

② 전원 스위치 누름

③ 출력방식을 DIR(직접법 )으로 설정

④ 주파수 설정

- 27㎑ : 스트레이트 관로로 장거리 탐지시에 효과적

- 83㎑ : 일반탐지시에 사용

⑤ 출력 레벨을 설정

⑥ 직접법 코드를 송신기에 접속하고 출력레벨을 확인

⑦ 송신기에서 5m 정도 떨어져서 안테나의 방향, 각도를 관로에 대해 직각으로 하여 좌우로 이동해 위치를 측정한다

⇒  어스위치는, 탐지할 관로와 건의 직각방향으로 가능한 한, 멀리서 꽂음

- 유도법에 의한 탐지(파이프 라인의 위치가 예측 가능한 경우)

[ 사용자가 2인인 경우 ]

① 송신기, 수신기의 전원을 켬

(송신기의 출력 방법이 IND(유도법)인지 확인할 것)

② 송신기, 수신기 주파수를 맞춤

(매설하는 파이프 라인을 확인할 경우에는 83㎑가 효율적)

③ 수신기의 모드(탐사방법)을 최대법으로 설정

④ 송신기의 출력을 2-5 정도의 례벨로 맞춘다

⇒ 출력 레벨은 현장에 따라 크게 바뀌므로 그때마다 조정

⑤ 송신기. 수신기를 동시에 옆으로 이동하면서 수신기의 바 그래프 및 수치가 최대가 되는 위치를 찾음

⇒ 수신기 감도 판별하기 쉬운 위치에 맞춤

⇒ 송신기와 수신기의 거리는 일정하게 유지하면서 평행으로 이동

[ 사용자가 1인인 경우 ]

① 전원켜고 IND(유도법)인지 확인

② 주파수 설정

⇒ 매설한 파이프 라인을 확인할 경우 83㎑가 효과적

③ 송신기의 출력을 2~5 레벨로 맞춤

④ 송신기를 예측되는 관로에 놓음

⑤ 수신기를 켜고 주파수를 맞춤

⑥ 송신기로부터 5m정도 떨어져 있어 송신기 주위를 탐지한다(이때 수신기의 방향은 송신기의 정면을 향함)

⑦ 조금씩 송신기에 다가가면서 최대점을 찾아 이쪽의 점을 연결한 선이 관로의 매설 위치이므로 다시 이 선상에 송신기를 설치

⇒ 수신기에 표시되는 최대점이 오른쪽 그림과 같이 마주볼 경우라도, 송신기 위치를 바꾸어 같은점이 최대점이 되는지 확인