작동기능점검 미비사항

■ 대상명 : 북부포커스빌

설 비 명		지 적 내 역 및 보 완 대 책	관련법규
소화설비	소화기	1. 1층 전주식당 내 주방 자동확산 소화기 설치안됨 - 설치요함	NFSC 101 별표4조
	옥내소화전 설 비	1. 주펌프 기동시 수신반에서 기동확인 램프 점등 안됨 (기동확인 선로 쇼트 나서 수신반에서 선로 단선상태임) - 정비요함	NFSC 102 제5조
경보설비	자동화재 탐지설비	1. 3층 지구경종 연동 안됨 (경종은 정상) - 정비요함 2. 지구경종 불량 - 교체요함 - 4층 - 6층 3. 2층 201호앞 복도 열감지기 설치됨 (연기식/1개) - 교체요함 4. 1층 전주식당내 열 감지기 불량 (1개) - 교체요함	NFSC 203 제8조 NFSC 203 제8조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조
피난설비	완강기	1. 4층 도람종합건설내 완강기 거치대 및 완강기함 없음 - 설치 및 비치요함 2. 6층 601호내 완강기 위치 표지 부착안됨 - 부착요함	NFSC 301 제4조 NFSC 301 제4조
	유도등	1. 계단 통로 유도등 점등 불량 - 교체요함 - 6↓↑7 - 4↓↑5 - 2↓↑3 2. 거실 통로 유도등 점등 불량 - 교체요함 - 2층 209호앞 복도 (단면/좌방향) - 6층 603호앞 복도 (단면/우방향) 3. 피난구 유도등 점등 불량 - 교체요함 - 2층 비상계단 출입구 - 3층 303호앞	NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조

점검결과 지적내역서(작)

■ 대상명 : 북부포커스빌

설 비 명		지 적 내 역 및 보 완 대 책	관련법규
소 화 활동설비	연결송수관 설 비	1. 방수기구함 호스 및 관창 없음(호스2본/관창1개) - 비치요함	NFSC 502 제7조