문서번호
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전기반장		소 장		주무관		운영과장
협조

2월 전기설비 점검 결과보고

2018. 2

서울시립 북서울미술관

2월 전기설비 점검 결과보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점

검 및 설비 절연저항 측정을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련규정

○ 2018년도 전기안전관리계획

○ 2017년도 전기안전관리계획

○ 2013년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점 검 개 요

○ 점검일시 : 2018년 2월 01일~2월 28일

○ 대    상 : 서울시립북서울미술관 전기설비

○ 점 검 자 : 실장 이문희, 기사 윤태현 , 정봉화 , 박상준

○ 점검내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 및 연료호스 점검

- 북서울 미술관 분전함 전기설비 절연저항측정

- 변압기 2종 접지선 누설전류 측정으로 전기설비의 절연 점검

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	지상3층 지하2층	특고압설비 22.9KV 1,500KVA	-수변전설비 1식(수전반4면, 변압기3대) -배전설비 1식(저압반3면,MCC반 5면) -무정전전원장치 -비상발전기(500KVA) 1대 -자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

○ 시설물 현황

설비점검결과

○ 층 별 전력분전함 누전차단기 점검(육안 점검)

구분		주요 진단사항	판정	비고
전기 설비	배전반 분전반	- 오손, 파손, 부식 및 내부 이물질 침입여부 - 취부상태 및 주변 작업 공간 확보 상태	적합	-
		- 분전반 및 차단기회로명 명판	적합	-
	차단기	- MCCB, ELB, 전자접촉기 등 용량적정 여부 - 오손, 파손, 열화 등 외관점검 - 기기 동작상태 및 결선상태 적정여부 - 자동점멸기 조작전원 및 동작상태 이상여부	적합	-
	개폐기 FUSE	- 기기와의 접촉상태(과열, 변색)등 - 퓨즈 적정용량 및 볼트 풀림상태	적합	-
	배선	- 케이블, 전선관 배선, 이동전선 등에 대한 규격전선 사용여부 - 피복손상 및 전선 접속부분 노출여부 - 차단기와의 케이블 단자 조임 상태	적합	-

○ 월간 절연점검 실시(B1F층 EPS실, 조정실 차단기 점검) : 양호

변압기	접지선 누설전류	공급전류	기준값	결과
TR-1	24.87mA	140.9A	70.45mA이하	양호
TR-2	75.40mA	106.8A	53.40mA이하	양호
TR-3	30.80mA	193.6A	96.80mA이하	양호

○ 변압기 2종접지선 누설전류 측정을 통한 전시시설 절연점검(양호)

- 변압기 2종 접지선 누설전류가 공급전류의 기준값(1/2000)이하로 양호함

작업내용

○ 한전 특고압 인입구 패드실 케이블/차단기 열화상 월 정기점검 지원

○ 3F 행정실의 탕비실내 천정 배기펜 설치 및 스위치 공사

○ 1F 냉각탑내 히터봉 교체 및 절연점검 실시

○ B1F 어린이갤러리 앞 천정의 조명등 SMPS 교체 작업

○ 1F 경비실내 수도관 해빙작업후 열선 재설치 및 전원공사

○ 비상발전기에 대한 무부하 가동시험 및 점검(격주 1회)

○ 월간 전기안전교육 실시(케이블 결선 작업중 감전 사례)

○ 수배전반 및 전력분전함의 절연저항 측정을 지속적으로 실시하여

전기안전 사고를 사전에 예방(변압기 2종 접지선의 누설전류 측정)

특고압설비 점검(LBS)	특고압설비 점검(MOF)	특고압설비 점검(변압기)	변압기 2종 접지선의 누설전류 측정
저압분전반 점검	월간 절연점검(B1F층 EPS)	월간 접지저항 측정	한전 패드실 열화상 점검
경비실 열선 전기공사	행정실 탕비실 배기펜 설치공사	LG U플러스 차단기 교체	지열 모터 교체후 점검
어린이갤러리 앞 SMPS교체	로비 앞 빔프로젝트 철거	경비실위 특수조명 철거	셀란 오븐기 차단기 점검
비상발전기 무부하가동시험 및 점검	태양광 설비 점검	태양광시스템 점검	전기안전교육 실시 (케이블 결선시 감전사례)

점 검 사 진

끝.