『강동구 천호동 41번지』

분기승인 요청 검토의견서

강동수도사업소에서 시행중인 『성내동 416-7~449-13번지외 4개소 배급수관정비공사』관련 분기승인 요청건에 대해 검토 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 강동수도 시설관리과-5707(2015.4.7)호.

□ 현 황 : 강동수도사업소 분기승인 요청

○ 분기위치 : 강동구 천호동 41번지앞(굽은다리역 홈플러스앞)

○ 분기구경 : D1200×300㎜ 부단수 분기

○ 사    유

- 성내동 416-7~449-13번지외 4개소 배급수관정비공사 중 길동      49블록 급수공급을 위한 분기승인 요청

○ 위 치

□ 공급관로 급수실태

○ 급수지역 : 길동배수지(L.W.L : 63.0m)

연번	상수도관		급수현황		공급량 (천㎥/일)	비고
	관경	부설년도	지역	세대수
1	D1200mm(SP)	1979	강동구 14개동	150천세대	100
2	D900mm(DP)	2001

○ 급수실태

- 해당 지역은 길동배수지 급수지역으로, D1200에서 분기된 D900     배수관을 통하여 급수되는 지역이나,

- 본 소블록은 당초 D1200에서 분기된 D300을 통하여 급수공급      중으로 본 노후배급수관 정비공사시 향후 안정적인 급수운영을 위한     적정분기위치의 재검토가 필요한 실정임

- 배관 현황도(사업소 안)

□ 검토결과

○ 분기지점

- 해당지역내 안정적 급수운영을 위하여 기존 D900에서 분기(D400)하여      신설배수관에 연결

- 시공상세도

○ 분기승인 내역

위 치	급수수계	배수관	분기구경	비 고
강동구 천호동 42 (굽은다리역 사거리)	길동	900㎜	400mm

- 강동수도사업소는 공사완료 후 GIS 공사관리에 입력하고 입력결과물을       5일 이내 본부 보고【배수과-1302호(’09.6.26)】