『중랑구 면목동 170-6』

분기승인 요청 검토의견서

□ 현 황 : 동부수도사업소 분기승인 요청

○ 분기위치 : 중랑구 면목동 170-6앞(중랑천둔치 장안교 주변)

○ 분기구경 : D1350×100㎜ 부단수 분기

○ 사    유

- 중랑구청에서 중랑천둔치에 친수공간 조성에 따른 급수공급 요청

- 급수공급 시기 : ’14. 6월말

○ 현 황 도

□ 공급관로 실태

○ 급수지역 : 공릉배수지(L.W.L : 65m)

연번	상수도관		급수현황		공급량 (천㎥/일)
	관 경	부설년도	지역	세대수
①	1350mm(SP)	1984	중랑구 5개동 동대문구 7개동	45천세대 67천세대	36.7

○ 급수실태

- 해당관로는 공릉배수지 배수관로로 중랑구 및 동대문구 일부지역       급수중인 배수본관임.

- 당초 구의 고도정수처리시설공사에 따른 시설용량 축소(65만톤→50만톤)       과정에서 용마배수지 수계 일부를 공릉배수지수계로 전환하여 대      체급수 중이며, 뚝도 2단계 대체급수기간 이후(2017년) 용마배수      지수계로 환원예정 관로임.

□ 검토사항

○ 분기기점 검토

- 향후 수계환원(공릉→용마)시에도 급수공급이 가능하도록 장안교 하단      중간밸브 전단에서 부단수분기(1350×100)시행

○ 추가검토

- 하절기에만 가동되는 친수시설임을 감안하여 급수재개시 수질검사      및 퇴수가 용이하도록 인입밸브는 다용도 밸브 설치

○ 시공상세도

□ 분기승인 내역

위 치	급수수계	배수관	분기구경	비 고
중랑구 면목동 170-6 (중랑천 장안교 하부)	강 북 (공릉배수지)	1350㎜	100㎜

○ 동부수도사업소는 공사완료 후 GIS 공사관리에 입력하고 입력결과물을       5일 이내 본부 보고【배수과-1302호(’09.6.26)】