전기․통신분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2016. 01. 22. ~ 01. 27.

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	⦁야구장,축구장 변전실 케이블 절연열화 유/무 및 케이블 접속상태점검 결과 : 양호 ⦁지하공동구 케이블 TRAY상태 ,케이블 절연열화 및 케이블 손상 유무 점검결과 : 양호 ⦁수․배전반 계전기류 점검결과: 양호	- 상시점검
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	⦁전기 냉.난방 설비 가동시 이상없음 ⦁냉.난방설비 분전반 및 차단기점검 결과: 양호 ⦁전원상태 점검결과: 양호	- 상시점검
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	⦁수배전설비 PANEL 내부 기기작동상태 및 접속부 열화 유/무 점겸결과: 양호 ⦁전기 PANEL 내 계측기,차단기 및 기기류 작동점검 결과: 양호 ⦁가로등 접지 및 점등상태 점검결과: 양호	- 상시점검
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	⦁DID.DOD수시점검.키폰주장치 주1회 점검 ⦁음향장비 스피커 엠프 및 콘솔점검 ⦁전광판 표출 및 모듈점검 ⦁전광판 주변청소 및 진입로 정리 및 청소 ⦁중계기 구조물 탈지점검 ⦁공동구 케이블 이상여부 ⦁통신케이블 및 교환설비. 음향 및 전광판설비 이상유무	- 상시점검
기타사항

2016. 02. 02.

점 검 자 : 이경재(총괄)

최희곤, 홍원표, 노동균, 신용준, 김 욱, 안덕규, 임홍택

기계․소방분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2016. 01. 22. ~ 01. 27.

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
냉․난방설비,급․배수 설비 등 이상여부	⦁야구장 1루측 온수배관 누수 ⦁냉․난방시스템 운영 상태: 양호	-고무 밴드로 누수부분 임시조치 3월경 온수배관 교체공사 계획 -냉․난방시스템 운영 제어기 스위치 점검
펌프류, 탱크류 등 이상여부	⦁이상없음	- 상시점검
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	⦁야구장 흡 ․ 배기설비 없음	- 3월경 흡 ․ 배기설비 공사 계획
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	⦁이상없음	- 상시점검
소화기, 경보기, 소화전 펌프 등 소방설비 상태 전반	⦁화재수신기 연동상태: 양호 ⦁소화기 외관 및 압력상태: 양호 ⦁소화전 펌프 누수여부: 양호 ⦁양호자탐설비 작동여부: 양호 ⦁피난유도등: 양호	- 상시점검
기타사항

2016. 02. 02.

점 검 자 : 이경재(총괄)

노동균, 이봉헌, 류양호

건축․토목분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2016. 01. 22. ~ 01. 27.

○점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반침하 여부	⦁주경기장앞 소화전 배관누수로 고압블럭 침하	- 침하된 고압블럭 제거후 누 수 수리 완료후 2.1일 복토 후 보수완료
건물 보조부재 등 안전성 여부	⦁주경기장 관람석의자 등판 페인트칠 제거	- 시설개선 도색작업으로 불필 요한 페인트칠 제거 업체 통보
보도, 석축 등의 이상여부	⦁야구장 1,3루측 보도블럭 파손	- 공무직 및 기간제근로자 활용 보수완료
시설물 파손 등 안전에 지장여부	⦁정밀점검, 정기점검 사항 등	- 연간단가 등으로 별도 지속관리 및 조치 추진
기타사항	⦁주경기장 옹벽체 균열지역	- 상시점검 예산편성후 점차적 개보수 예정

2016. 02. 02.

점 검 자 : 이경재(총괄)

김현오, 송점서, 왕민규

조경분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2016. 01. 22. ~ 01. 27.

○점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
수목 및 조경시설물 관리상태	⦁고사목 등 점검결과: 양호 ⦁버즘나무, 미루나무등 대형수목 전정작업	- 서문입구에서 북문까지 야구장주변 소음민원으로 버즘나무 강전지 그외 구역은 약전지 전정작업 예정
조경장비 관리실태	⦁장비점검결과: 양호 ⦁사용후 덮개설치 보관	- 고장시 수리후 사용
기타 안전사고 발생 가능시설 점검	⦁방호울타리, 취약지역 점검결과: 양호 ⦁빙상장앞 통행로 재설치	- 통행로 협소로 통행 지장 초래 지역에 통로 재설치 예정
기타사항

2016. 02. 02.

점 검 자 : 이경재(총괄)

송점서, 조성규