분전반, MCC반 전기설비 안전점검 보고

전기설비 안정적인 운영 및 전기안전 사고방지를 위하여 자가용전기설비 분전반, MCC반 안전점검 실시결과를 보고합니다.

○ 점검대상 및 점검일시 : 자가용 전기설비 분전반, MCC반

점검 대상	점검 날짜	측정표 점검내용	절연저항 측정결과
노량진 배수지	2014. 10.28	1 ~ 9쪽	1개소 부적합
상도 배수지	2014. 10.27	10 ~12쪽	적 합
금천 배수지	2014. 10.24	13 ~15쪽	적 합

○ 점 검 자 : 김영수, 최성범, 오충환

○ 점검기기 : 절연저항계 (모델명 : HWASHIN HS-5105, 1000V 2000 ㏁)

○ 점검결과

- 절연저항 측정점검 : 첨부 절연저항측정 기록표 (기준 0.2 ㏁ 이상)

· 노량진 PP-03 (좌7) 2호 호이스트 트롤리 전선 절연부적합 전원차단조치. 보수요함.

- 배선용차단기, 전자접촉기 등 판넬내부 기기 외관점검 : 양호

- 전기배선, 접지선 이상유무 점검 : 양호

- 기타 판넬내부 청소 및 전기배선 정리작업 실시

○ 첨 부 : 절연저항 측정표 1부.  끝.

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : LP-1A			판넬위치 : 전기실내부 송수펌프실 출입문 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		전원 (전동셔터)		380/220	0.2	1.5	적합
좌2		비상등 (문)		380/220	0.2	15	적합
좌3		전등 (전기실)		380/220	0.2	4.5	적합
좌4		전등 (펌프동 메탈)		380/220	0.2	100	적합
좌5		전등 (펌프동 메탈)		380/220	0.2	100	적합
좌6		전등 (펌프동 메탈)		380/220	0.2	15	적합
좌7		전열 (전기실)		380/220	0.2	4.5	적합
좌8		전원 (유도등)		380/220	0.2	100	적합
좌9		전원 (유도등)		380/220	0.2	100	적합
좌10		투광기 전등		380/220	0.2	15	적합
우1		전원 (전동셔터)		380/220	0.2	0.3	적합
우2		전등 (계측기실, CO2실)		380/220	0.2	100	적합
우3		전등 (펌프동 메탈)		380/220	0.2	0.7	적합
우4		전등 (전기실)		380/220	0.2	100	적합
우5		전등 (변압기실, 발전기실)		380/220	0.2	0.3	적합
우6		전등 (계단)		380/220	0.2	100	적합
우7		전열 (빌전기실)		380/220	0.2	0.7	적합
우8		전열 (전기실)		380/220	0.2	100	적합
우9		전등 (유량계실)		380/220	0.2	0.7	적합
우10		전열 (유량계실)		380/220	0.2	100	적합
비상-좌1		Spare		380/220	0.2	-
비상-우1		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : LP-2A			판넬위치 : 송수펌프실 상도4호 동쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		메탈등 우측		380/220	0.2	100	적합
좌2		메탈등 좌측		380/220	0.2	100	적합
좌3		전열 (우측)		380/220	0.2	100	적합
좌4		바닥배수 (전등)		380/220	0.2	100	적합
좌5		수질		380/220	0.2	2.5	적합
우1		제수밸브측 투광기		380/220	0.2	100	적합
우2		전열 (좌)		380/220	0.2	100	적합
우3		전등 (수충격실)		380/220	0.2	100	적합
우4		전열 (수충격실)		380/220	0.2	100	적합
우5		비상등		380/220	0.2	100	적합
비상-좌1		D-1		380/220	0.2	100	적합
비상-우1		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : PP-01			판넬위치 : 송수펌프실 상도1호 서쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		대방1호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
좌2		대방3호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
좌3		대방5호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
좌4		상도1호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
좌5		상도3호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
좌6		Spare		380/220	0.2	-
좌7		Spare		380/220	0.2	-
우1		대방2호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
우2		대방4호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
우3		대방5호 조작판넬		380/220	0.2	3.5	적합
우4		상도2호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
우5		상도4호 조작판넬		380/220	0.2	3	적합
우6		Spare		380/220	0.2	-
우7		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : PP-02			판넬위치 : 공동구 소수력 발전기3호 제어반 옆
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		4배수지 유입밸브		380/220	0.2	20	적합
좌2		3배수지 유입밸브		380/220	0.2	30	적합
좌3		3배수지 배수밸브		380/220	0.2	70	적합
좌4		4배수지 배수밸브		380/220	0.2	6	적합
좌5		1호 호이스트		380/220	0.2	0.3	적합
좌6		Spare		380/220	0.2	-
좌7		Spare		380/220	0.2	-
좌8		Spare		380/220	0.2	-
우1		7배수지 유출밸브		380/220	0.2	30	적합
우2		7배수지 배수밸브		380/220	0.2	7	적합
우3		3배수지 유입밸브		380/220	0.2	30	적합
우4		7배수지 유입밸브		380/220	0.2	30	적합
우5		흡수정 유입밸브		380/220	0.2	70	적합
우6		Spare		380/220	0.2	-
우7		Spare		380/220	0.2	-
우8		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : PP-03			판넬위치 : 공동구 배수지 6지 입구
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		5배수지 유입밸브		380/220	0.2	20	적합
좌2		6배수지 유출밸브		380/220	0.2	30	적합
좌3		6배수지 배수밸브		380/220	0.2	5	적합
좌4		2배수지 유출밸브		380/220	0.2	20	적합
좌5		6배수지 유입밸브		380/220	0.2	20	적합
좌6		2배수지 유입밸브		380/220	0.2	20	적합
좌7		2호 호이스트		380/220	0.2	0	부적합
좌8		퇴수펌프		380/220	0.2	30	적합
좌9		Spare		380/220	0.2	-
우1		1배수지 유입밸브		380/220	0.2	30	적합
우2		2배수지 배수밸브		380/220	0.2	10	적합
우3		1배수지 유출밸브		380/220	0.2	20	적합
우4		5배수지 유출밸브		380/220	0.2	20	적합
우5		1배수지 배수밸브		380/220	0.2	6	적합
우6		5배수지 배수밸브		380/220	0.2	5	적합
우7		Spare		380/220	0.2	-
우8		Spare		380/220	0.2	-
우9		Spare		380/220	0.2	-

※ PP-03 (좌7) 2호 호이스트 트롤리 전선 절연부적합 전원차단조치. 보수요함.

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : PP-01-A			판넬위치 : 송수펌프실 대방4호 서쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		대방1호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
좌2		대방3호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
좌3		대방5호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
좌4		대방1호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
좌5		대방3호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
좌6		대방5호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
좌7		대방1호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
좌8		대방3호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
좌9		대방4호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
좌10		Spare		380/220	0.2	-
좌11		Spare		380/220	0.2	-
우1		대방2호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
우2		대방4호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
우3		대방5호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
우4		대방2호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
우5		대방4호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
우6		대방5호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
우7		대방2호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
우8		대방4호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
우9		대방5호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
우10		Spare		380/220	0.2	-
우11		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : PP-01-B			판넬위치 : 송수펌프실 상도3호 서쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		상도1호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
좌2		상도3호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
좌3		상도1호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
좌4		상도3호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
좌5		상도1호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
좌6		상도3호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
좌7		Spare		380/220	0.2	-
좌8		Spare		380/220	0.2	-
우1		상도1호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
우2		상도3호 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
우3		상도1호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
우4		상도3호 토출밸브		380/220	0.2	100	적합
우5		상도1호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
우6		상도3호 제수밸브		380/220	0.2	100	적합
우7		Spare		380/220	0.2	-
우8		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : L1-1B			판넬위치 : 관리본관 통합제어실 현관입구
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		전등 (화장실)		380/220	0.2	1.5	적합
좌2		보일러실 전열 (CCTV TV)		380/220	0.2	15	적합
좌3		전열 (운영실)		380/220	0.2	4.5	적합
좌4		전원 (보일러) 침수경보		380/220	0.2	100	적합
좌5		DLP, UPS		380/220	0.2	100	적합
좌6		전기방식		380/220	0.2	15	적합
우1		전등		380/220	0.2	0.3	적합
우2		전열 (사무실), 정문 DS		380/220	0.2	100	적합
우3		전열 (숙직실)		380/220	0.2	0.7	적합
우4		전원 (수신반)		380/220	0.2	100	적합
비상-좌1		Spare		380/220	0.2	-
비상-우1		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : L1-1A			판넬위치 : 공동구 중앙 남쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		전등 (중층)		380/220	0.2	0.3	적합
좌2		전등 (하부)		380/220	0.2	0.3	적합
좌3		전등 (부관랑)		380/220	0.2	0.2	적합
좌4		전열3		380/220	0.2	0.5	적합
좌5		전열4		380/220	0.2	7.0	적합
우1		중층 전등		380/220	0.2	0.6	적합
우2		전열1		380/220	0.2	1.5	적합
우3		투광등		380/220	0.2	15	적합
우4		전등상부, 탁도계		380/220	0.2	1.5	적합
우5		전열2		380/220	0.2	0.3	적합

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : 중층 분전반2			판넬위치 : 공동구 중앙 남쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		Spare		380/220	0.2	-
좌2		유량계 전원		380/220	0.2	1.5	적합
좌3		전기방식		380/220	0.2	10	적합
우1		환풍기;		380/220	0.2	60	적합
우2		Spare		380/220	0.2	-
우3		예비 누전차단기		380/220	0.2	15	적합

노량진 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : 중층 분전반3			판넬위치 : 공동구 중앙 남쪽방향 벽면
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		Spare		380/220	0.2	-
좌2		Spare		380/220	0.2	-
좌3		좌측 전등 1		380/220	0.2	5	적합
좌4		좌측 전등 2		380/220	0.2	6	적합
우1		Spare		380/220	0.2	-
우2		기타 전원		380/220	0.2	7	적합
우3		우측 전등 1		380/220	0.2	40	적합
우5		우측 전등 2		380/220	0.2	40	적합

노량진 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : MCC-01			판넬위치 : 전기실 내부
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
A1		펌프동 배풍기 1		380/220	0.2	100	적합
A2		펌프동 배풍기 2		380/220	0.2	100	적합
A3		펌프동 배풍기 3		380/220	0.2	100	적합
A4		펌프동 배풍기 4		380/220	0.2	100	적합
A5		펌프동 배풍기 5		380/220	0.2	100	적합
B1		펌프동 배풍기 6		380/220	0.2	100	적합
B2		펌프실 FAN (중층)		380/220	0.2	100	적합
B3		펌프실 FAN (하부층)		380/220	0.2	100	적합
B4		전기실 배풍기 (1)		380/220	0.2	100	적합
B5		전기실 배풍기 (2)		380/220	0.2	100	적합
B6		변압기실 송풍기		380/220	0.2	100	적합
B7		변압기실 배풍기		380/220	0.2	100	적합
B8		관랑 FAN (1)		380/220	0.2	100	적합
B9		관랑 FAN (2)		380/220	0.2	100	적합
C1		관랑 배수펌프 (1)		380/220	0.2	15	적합
C2		관랑 배수펌프 (2)		380/220	0.2	10	적합
C3		Spare		380/220	0.2	-
C4		유량계실 배수펌프		380/220	0.2	100	적합
C5		비상배수펌프 (펌프실15kW)		380/220	0.2	100	적합
C6		비상배수펌프 (펌프실3.7kW)		380/220	0.2	100	적합
C7		Spare		380/220	0.2	-
C8		Spare		380/220	0.2	-
D1		주 제수밸브 (대방)		380/220	0.2	100	적합
D2		주 제수밸브 (상도)		380/220	0.2	100	적합
D3		수충격 압축기 (대방)		380/220	0.2	0.5	적합
D4		수충격 압축기 (상도)		380/220	0.2	100	적합
D5		공기압밸브 압축기 (관랑)		380/220	0.2	5	적합
D6		Spare		380/220	0.2	-
D7		Spare		380/220	0.2	-
D8		Spare		380/220	0.2	-
D9		Spare		380/220	0.2	-

노량진 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : MCC-01			판넬위치 : 전기실 내부
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
E1		보일러		380/220	0.2	0.2	적합
E2		항온항습기		380/220	0.2	0.3	적합
E3		크레인 (펌프동)		380/220	0.2	1.5	적합
E4		전기 온수기		380/220	0.2	100	적합
E5		Heater (사무실난방/현관알)		380/220	0.2	100	적합
E6		저수조 배기팬 전원		380/220	0.2	100	적합
E7		저수조 배기팬 전원		380/220	0.2	100	적합
E8		Spare		380/220	0.2	-
E9		Spare		380/220	0.2	-

상도 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : LP-M			판넬위치 : 전기실 PLC 제어반 옆
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1	1	배수지 검수구실 LP-A PNL		380/220	0.2	4.5	적합
좌2	3	공동구 용접기용 전원		380/220	0.2	100	적합
좌3	P4	전기방열기		380/220	0.2	100	적합
좌4	P2	공냉식 냉난방기		380/220	0.2	100	적합
좌5	P1	벽부형 배기팬		380/220	0.2	100	적합
좌6	L1	전등		380/220	0.2	100	적합
좌7	L2	전등		380/220	0.2	2	적합
좌8	L4	메탈등		380/220	0.2	100	적합
좌9	R8	전열 (지하)		380/220	0.2	100	적합
좌10	EX	유도등		380/220	0.2	100	적합
좌11	RA	유입탁도계		380/220	0.2	100	적합
우1	2	배수지 검수구실 LP-B PNL		380/220	0.2	0.4	적합
우2	SP	Spare		380/220	0.2
우3	P3	전기온수기		380/220	0.2	100	적합
우4	5	공동구 전등		380/220	0.2	100	적합
우5	P22	공냉식 냉난방기		380/220	0.2	100	적합
우6	P6	화장실 핸드 드라이		380/220	0.2	100	적합
우7	L3	전등		380/220	0.2	100	적합
우8	R1	전열 (전기실)		380/220	0.2	100	적합
우9	R2	전열 (관리실)		380/220	0.2	100	적합
우10	P5	벽부형 배기팬		380/220	0.2	100	적합
우11	FIR	화재수신반 500VA		380/220	0.2	100	적합
판넬명칭 : LP-0			판넬위치 : 판넬위치 : 전기실 PLC 제어반 옆
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
단자대1		옥외조명1		380/220	0.2	100	적합
단자대2		옥외조명2		380/220	0.2	100	적합
단자대3		옥외조명3		380/220	0.2	100	적합
단자대4		옥외조명4		380/220	0.2	100	적합
단자대5		옥외조명5		380/220	0.2	100	적합
단자대6		옥외조명6		380/220	0.2	100	적합
단자대7		옥외조명7		380/220	0.2	100	적합
단자대8		옥외조명8		380/220	0.2	100	적합

상도 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : MCC-S1			판넬위치 : 전기실 MCC반
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
A1	M-114A	바닥배수펌프A		380/220	0.2	100	적합
A2	M-114B	바닥배수펌프B		380/220	0.2	100	적합
A3	M-115A	바닥배수펌프 (공동구A)		380/220	0.2	100	적합
A4	M-115B	바닥배수펌프 (공동구B)		380/220	0.2	100	적합
B1	M-101A	1지 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
B2	M-101B	2지 유입밸브		380/220	0.2	100	적합
B3	M-102	3지 유입밸브		380/220	0.2	5	적합
B4	M-103A	2지 유출밸브		380/220	0.2	100	적합
B5	M-103B	1지 유출밸브		380/220	0.2	100	적합
B6	M-104	3지 유출밸브		380/220	0.2	100	적합
B7	M-105A	2지 가압송수밸브		380/220	0.2	100	적합
B8	M-105B	1지 가압송수밸브		380/220	0.2	100	적합
B9	M-116	자연배수 분기		380/220	0.2	100	적합
B10	LP-M	조명 LP-M		380/220	0.2	0.3	적합
C1	M-100	노량진 유입밸브		380/220	0.2	0.3	적합
C2	M-111,112	호이스트 (1층, 2층)		380/220	0.2	100	적합
C3		직수공급용 감압밸브		380/220	0.2	30	적합
C4		직수펌프15kW 인버터기동판넬		380/220	0.2	100	적합
C5		건식방지용 정류기		380/220	0.2	100	적합
C6	MOP-108	펌프실 유압제어반		380/220	0.2	100	적합
C7	LP-O	옥외조명		380/220	0.2	1	적합
C8		직류전원 공급반 정류기		380/220	0.2	100	적합
C9		수충격 완화설비		380/220	0.2	100	적합
C10	M-118A	직수펌프15kW 토출밸브 1호		380/220	0.2	100	적합
C11	M-118B	직수펌프15kW 토출밸브 2호		380/220	0.2	100	적합
C12		75kW 기동판넬 1,2호		380/220	0.2	100	적합
C13		Spare		380/220	0.2	-
C14		UPS 계장전원		380/220	0.2	0.5	적합
C15		판넬내부 조명		380/220	0.2	100	적합

상도 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : 가압펌프 기동반			판넬위치 : 전기실 저압반
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
	직수1호	조절펌프기동반 15kW 1호		380/220	0.2	100	적합
	직수2호	조절펌프기동반 15kW 1호		380/220	0.2	100	적합
	LV-P1	가압수펌프기동반 110kW 2호		380/220	0.2	100	적합
	LV-P2	가압수펌프기동반 110kW 3호		380/220	0.2	100	적합
	LV-P3	가압수펌프기동반 110kW 5호		380/220	0.2	100	적합
	LV-INV-1	가압수펌프기동반 75kW 4호		380/220	0.2	100	적합
	LV-INV-2	가압수펌프기동반 75kW 6호		380/220	0.2	100	적합

금천 배수지 - 분전반 절연저항 측정표
판넬명칭 : LP-1			판넬위치 : 통합가압장 1층
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		전열		380/220	0.2	30	적합
좌2		전열		380/220	0.2	50	적합
좌3		전열		380/220	0.2	15	적합
좌4		CCTV		380/220	0.2	10	적합
우1		조명		380/220	0.2	100	적합
우2		조명		380/220	0.2	70	적합
우3		조명		380/220	0.2	100	적합
우4		조명		380/220	0.2	100	적합
판넬명칭 : LP-2			판넬위치 : 통합가압장 지하계단
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		LP-1 분전반		380/220	0.2	0.3	적합
좌2		전열		380/220	0.2	1	적합
좌3		전등		380/220	0.2	100	적합
좌4		전등		380/220	0.2	100	적합
우1		퇴수펌프		380/220	0.2	100	적합
우2		전열		380/220	0.2	100	적합
우3		전열		380/220	0.2	30	적합
우4		측정기		380/220	0.2	1.5	적합
판넬명칭 : LP-3			판넬위치 : 통합감시실 MCC반 옆
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
좌1		전열		380/220	0.2	0.6	적합
좌2		Spare		380/220	0.2	-
좌3		전등		380/220	0.2	100	적합
좌4		전등 #2		380/220	0.2	100	적합
좌5		전열		380/220	0.2	100	적합
좌6		제어실 에어컨		380/220	0.2	100	적합
우1		LP-2 분전반		380/220	0.2	100	적합
우2		Spare		380/220	0.2	-
우3		전열		380/220	0.2	100	적합
우4		Spare		380/220	0.2	-
우5		Spare		380/220	0.2	-
우6		CAPS		380/220	0.2	1	적합

금천 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : MCC-01 ~ 03			판넬위치 : 통합감시실 MCC반
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MCC-01	P-01	Pump #1		380/220	0.2	100	적합
	P-02	Pump #2		380/220	0.2	100	적합
	P-03	Spare		380/220	0.2	-
	P-04	통합감시반 메인전원		380/220	0.2	100	적합
MCC-02	P-11	가압장 토출 전동밸브 #3		380/220	0.2	100	적합
	P-12	가압장 토출 전동밸브 #2		380/220	0.2	100	적합
	P-13	제1배수지 유입전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-14	제2배수지 유입전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-15	제3배수지 유입전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-16	제1배수지 유출전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-17	제2배수지 유출전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-18	제3배수지 유출전동밸브		380/220	0.2	100	적합
	P-19	배수지 유출 메인전동밸브		380/220	0.2	100	적합
MCC-03	P-21	Future		380/220	0.2	-
	P-22	Future		380/220	0.2	-
	P-23	Future		380/220	0.2	-
	P-24	Future		380/220	0.2	-
	P-25	Future		380/220	0.2	-
	P-26	Future		380/220	0.2	-
	P-27	Future		380/220	0.2	-
	P-28	Future		380/220	0.2	-
	P-29	Future		380/220	0.2	-

금천 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : MCC-04			판넬위치 : 통합감시실 MCC반
주 소	Tag 명칭	설비 명칭		사용전압 (V)	기준치 (㏁)	측정치 (㏁)	판정
MCC-04	P-31			380/220	0.2	100	적합
	P-32			380/220	0.2	100	적합
	P-33			380/220	0.2	100	적합
	P-34			380/220	0.2	100	적합
	P-37			380/220	0.2	100	적합
	P-38			380/220	0.2	100	적합
	P-39			380/220	0.2	100	적합
	P-40			380/220	0.2	100	적합
MCC-04	P-41			380/220	0.2	100	적합
	P-42			380/220	0.2	100	적합
	P-43			380/220	0.2	100	적합
	P-44			380/220	0.2	100	적합
	P-45			380/220	0.2	100	적합
	P-46			380/220	0.2	100	적합
	P-47			380/220	0.2	100	적합
	P-48			380/220	0.2	2.5	적합
MCC-04	P-35	유량계		380/220	0.2	2.0	적합
	P-36	검수실		380/220	0.2	1.5	적합
	P-05	Spare		380/220	0.2	-
	P-06	Spare		380/220	0.2	-
	P-07	Spare		380/220	0.2	-

금천 배수지 – MCC반 절연저항 측정표
판넬명칭 : LV-2~4			판넬위치 : 통합감시실 저압반
LV-2		가압수펌프 75kW 1호		380/220	0.2	60	적합
LV-3		가압수펌프 75kW 2호		380/220	0.2	100	적합
LV-4		가압수펌프 75kW 3호		380/220	0.2	100	적합

끝.