【불꽃감지기 작동시험방법】

‣ 작동시험 : 불꽃 발생 후 1분 뒤 불빛 차단막을 제거하여 30초 이내에 작동할 것

‣ 부작동시험 : 불꽃 발생 후 1분 뒤 불빛 차단막을 제거하여 1분 이내에 작동하지 않을 것

‣ 작동시험 시 사용 불판

구분	작동시험거리(L)	연소로	연료
옥내형	공칭감시거리의 1.2배	(33×33×5) ㎝	높이 5 ㎝ 중 (노말헵탄 0.9 ㎝ + 물 2.1 ㎝)
옥외형	공칭감시거리의 1.4배	(70×70×5) ㎝	높이 5 ㎝ 중 (노말헵탄 1.2 ㎝ + 물 1.8 ㎝)

(시험거리 예)

- 옥내용의 경우 : 공칭감시거리 30 m ⇒ 작동시험거리 36 m

- 옥외용의 경우 : 공칭감시거리 50 m ⇒ 작동시험거리 60 m

‣ 감도시험 설치

첨 부 1. 설치현장 간이 시험방법

❍ 간이시험방법

1. 불꽃감지기의 전원공급여부 확인 (녹색램프 점등)

2. 연동설비(소화설비, 셔터, 댐퍼 등) 스위치 정지 확인

3. 불꽃감지기 렌즈의 먼지 등 이물질 확인 및 제거

4. 불꽃감지기 정면 약 30~50㎝ 떨어진 곳에서 토치, 라이터(화원)를 이용하여 좌우로 흔들어서 불꽃의 흔들림을 발생(30초 이상 지속)

5. 작동여부는 화재상태를 알려주는 적색램프 점등으로 확인

※ 현장에서 간이시험을 할 경우 불꽃감지기의 설치환경(방폭지역, 화학공장, 원전 등)을 고려하여 적절한 안전조치 필요

❍ 간이시험방법은 감지기의 전원공급여부 및 화재 시 작동 여부를 확인 할 수 있으며 기준에 정한 감도 유지여부는 확인할 수는 없음

❍ 기준에 정한 감도 유지여부의 확인은 한국소방기술원(T. 031-289-2770, 2777)의 검사를 받아야 하며 소요되는 비용(약 46만원 예상) 및 성능시험방법에 대해서는 기술원에 문의하기 바람

정상상태(불꽃감지기의 전원 녹색램프)	화재상태(불꽃감지기의 전원 적색램프)

(앞쪽)
확 인 시 험 의 뢰 서					처리기간
의뢰인 (법인은 대표자)	① 성 명		② 사업자등록번호
	③ 상 호		④ 전 화 번 호
	⑤ 주 소
신청 제품	⑥ 품 명		⑦ 제 조 자
	⑧ 형식승인번호		⑨ 형 식
	⑩ 제조번호 또는 로트번호 (신청수량)		⑪ 제 조 연 월
시험항목
「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제41조에 따라 위(방염대상물품, 소방용품)에 대하여 확인시험을 의뢰합니다. 2014년 월 일 의뢰인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방산업기술원 귀중
첨부서류: 없음						수 수 료
						원
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡)