불량대상 현황

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	강서	복합건축물	우림보보 카운티-뷰빌딩 강서구 공항대로 509 (등촌동) 157-840	◯ 다음장소의 발신기 경종 음향 미달 정비요함 - 지상8층 승객용 엘리베이터 앞 발신기 ◯ 다음장소의 중형피난구 유도등 점등불량 정비요함 - 옥탑1층 서쪽 계단입구 - 지상14층 서쪽 계단입구(승객용 엘리베이터 복도 1316호 측 천장단면) - 지상12층 비상용 승강기 앞 복도 1201호 측 천장 단면 - 지상 7층 비상용 승강기 앞 복도(20W) - 지하1층 승객용 엘리베이터 전실 입구 (드라이밸브실 측) ◯ 다음장소의 중형피난구유도등 예비전원 불량 교체요망 - 지상11층 승객용 승강기 복도 1116 호 측 - 지상9층 서쪽 계단 입구 ◯ 다음장소의 통로유도등 점등불량 정비요망 - 지상8층 830호 측 - 지상6층 623호 측 - 지상5층 514호 측 - 지하1층 주차장 34번 기둥	시정기한일 (14.03.20) 완비확인일 (14.03.21)
2	강서	업무시설	가양2동주민센터 강서구 허준로 93 (가양동) 157-807	◯ 4층 완강기(12m)로프 고화상태로 사용불가 교체요함 ◯ 3층 계단출입구 피난구유도등(소형) 점등불량 교체요함 ◯ 3층 방화셔터 연동시 동작불량(연동제어반 폐쇄기 출력없음) 연동제어반 교체요함 ◯ 지하1층 방화셔터 셔터 연동시 동작불량(계단앞 소형) 폐쇄기 교체요함	시정기한일 (14.04.17) 완비확인일 (14.04.23)
3	강서	업무시설	등촌1동주민센터 강서구 공항대로53가길 55 (등촌동) 157-840	◯ 1층 현관 소화전 발신기 커버 고정상태 불량 교체요함 ◯ 지하1층 헬스장내 남탈의실 피난구유도등 점등불량 정비요함	시정기한일 (14.04.12) 완비확인일 (14.04.16)
4	강서	업무시설	내발산동문화센터 강서구 강서로52길 89 (내발산동) 157-280	◯ 7층 옥내소화전 위치표시등 점등불량 표시등 교체요함 ◯ 1층 옥내소화전 위치표시등 점등불량 표시등 교체요함 ◯ 지하1층 수신기 옥내소화전 주펌프 및 충압펌프 기동시 수신기 확인불량 제어반 정비요함 ◯ 전층 옥내소화전 펌프 기동시 기동표시등 점등불량 정비요함 ◯ 4층 배움터 2 연기감지기 감연부 동작불량(전면) 교체요함 ◯ 지하1층 관리실 앞 피난구유도등(중형) 점등불량 정비요함 ◯ 지하1층 다목적실 피난구유도등(중형) 점등불량 정비요함 ◯ 6층 계단실입구 피난구유도등(소형) 예비전원 불량 (방화문 상부)정비요함	시정기한일 (14.04.12) 완비확인일 (14.04.16)
5	강서	복합건축물	방화샤르망오피스텔2차 강서구 방화대로47가길 41 (방화동) 157-857	◯ 다음장소에 비치된 분말소화기 충압불량 교체 및 비치요함 - 716호엎 복도 분말소화기 충압불량 - 601호앞,501호 앞 복도 소화기 미비치 - 5층 514호 옆 분말소화기 압력게이지 불량 - 3층 좌측 분말소화기 노즐불량 - 1층 좌측 소화전옆 소화기 노즐 불량 ◯ 다음장소의 소화설비 정비요함 - 2층 좌측소화전 관창 미비치 - 3층 좌측발신기 버튼 파손됨 ◯ 다음장소의 경보설비 동작불량으로 정비요함 - 7층 좌측소화전 내 지구경종 동작불량 - 5층 좌측소화전 내 지구경종 동작불량 ◯ 다음장소의 비상콘센트 설비함 점등불량 정비요함	시정기한일 (14.04.27) 완비확인일 (14.04.29)
6	강서	복합	파인블루빌딩(건영산업 건물) 강서구 양천로 600 (등촌동) 157-839	◯ 다음장소의 스프링클러설비 헤드 증설요함 - 1층 라운지 디 사무실 SP헤드 미설치 ◯ 다음장소의 경보설비 점등불량으로 정비요함 - 수신기 1F-2번 회로 도통불량 - 10F-2번(식당내) 발신기 선로불량(응답,회로) - 5층 SJ 비품창고내 감지기 1개소 탈락 - 5층 5-1번 발신기 결선불량(응답,회로,경종) - 2층 조정실,MRI실 감지기 미설치 - 지하1층 B108 골밀도 검사실 감지기 고정불량 - 6층 비상방송스피커 고정불량 1개소 - 지하1층 E/V 실 감지기 선로단선 - 지하1층 MDF실 내 감지기 2개소 선로 단선 - 9층 비수술 관절통증센터 앞 복도 연기감지기 작동불량 - 비상계단 2.3층 연기감지기 선로 단선	시정기한일 (14.0.) 완비확인일 (14.0.)
7	강서	공동주택	염창동한화꿈에그린아파트 강서구 공항대로75길 17 (염창동, 한화꿈에그린아파트) 157-719	◯ 다음장소에 설치된 스프링클러설비 정비요함 - 알람밸브실 경보정지 밸브 닫혀 있는 상태(103동 3~4L 16층) - 프리액션밸브 압력스위치 조작 시 SVP 밸브개방 표시 안됨 ▸ 지하2층 101동근처 프리액션밸브 ▸ 지하2층 105동 근처 프리액션밸브 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 정비요함 - 지하1층 주차장 A-10~A21기둥사이(1개) 감지기 작동불량 - 지하1층 주차장 A-53기둥 앞 감지기 작동불량 - 106동(1~2L)20층, 9층 경종 연동불량(안울림) ◯ 다음장소에 설치된 피난설비 정비요함 - 105동(1~2L) 18층, 16층, 15층 피난구 유도등 연동불량 - 106동(1~2L) 17층, 16층, 15층, 14층,13층 피난구 유도등 연동불량 ◯ 다음장소에 계단통로유도등 연동불량 정비요함 - 105동(1~2L) 20/19,19/18,17/16,16/15,12/11,1/B1, B1/B2	시정기한일 (14.05.19) 완비확인일 (14.05.23)
8	강서	복합건축물	대룡드림타워 강서구 강서로 462 (등촌동) 157-930	◯ 다음 장소에 설치된 소화기 정비요함 - 5층 510호쪽 소화기 불량 - B1층 사우나 방수기구함 쪽 - B1층 사우나 여탕 에어컨 옆 ◯ 다음 장소에 설치된 스프링클러 설비 정비요함	시정기한일 (14.05.19) 완비확인일 (14.05.23)
9	강서	종교시설	백광빌딩(라이브노래방) 강서구 화곡로63길 65 (등촌동) 157-930	◯ 1층 식당 주방 자동확산소화용구 미설치 설치요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 교체 및 보수요함 - 옥상 계단감지기 불량 교체요함 - 7층 독서실 감지기 불량 교체요함 - 5층 교무실, 제5강의실 감지기 불량 교체요망 - 2층 소화전 발신기 경종불량 보수요함 - 3층 소화전 발신기 경종 선로불량(경종출력안됨) 보수요함 - 지하2층 출입문 위 연기감지기 불량	시정기한일 (14.05.29) 완비확인일 (14.06.02)
10	강서	업무시설	강변샤르망오피스텔1단지 강서구 양천로 520 (등촌동, 강변샤르망1차오피스텔) 157-838	◯ 다음 장소에 설치된 자동화재탐지설비 감지기 정비 - B1F층 4개소- 차동식(전압정상) ◯ 다음 장소의 피난유도등 정비요함 - 1F 우편함 앞 출입구(중형,벽부형) 점등불량	시정기한일 (14.05.29) 완비확인일 (14.06.02)
11	강서	업무시설	강변샤르망오피스텔2단지 강서구 공항대로45길 101 (등촌동, 강변샤르망2차오피스텔) 157-838	◯ 다음 장소에 설치된 소화설비 정비요함(지하주차장) - B1F 주차장내 SVP 옆 소화전 1EA(40A)소화전내 관창 미비치 ◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 감지기 작동불량 및 탈락 정비요함 - B1F P/V 밸브실 앞 외 2개소- 차동식(전압정상) ◯ 다음 장소의 피난구유도등 정비요함 - 12F 전실 출입구(중형,벽부)	시정기한일 (14.05.28 완비확인일 (14.06.02)
12	강서	업무시설	강변샤르망오피스텔3단지 강서구 공항대로45길 95 (등촌동, 강변샤르망3차오피스텔) 157-838	◯ 다음 장소에 설치된 경보설비 정비요함 - 301동 발신기함 내 경종작동불량(1F, 출력정상) - 12층 지하주차장 발신기함 내 경종 작동 불량 ▸B1F 301동 E/V 앞, 단독발신기(출력정상) ▸B2F 전기실 앞(출력정상) ◯ 다음 장소의 피난구유도등 정비요함 - 302동 우측계단 PH 출입구(중형,벽부형) 점등불량	시정기한일 (14.05.28) 완비확인일 (14.06.02)
13	강서	근생	박영권건물(노블하우스) 강서구 화곡로72길 52 (가양동) 157-804	◯ 전층 옥내소화전 예비펌프 기동시 기동출력 불량 정비요함 ◯ B1F 기계주차장 스프링클러 설비 교차회로 감지기 B회로만 설치됨 정비요함 ◯ 4F A/V실 알람밸브 1차측 압력계 불량 ◯ 1F 주차장 이산화탄소 호스릴 케비넷 기동용니들밸브 2개 미설치 설치요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 정비요함 - 1F 관리실 시각경보기 전원반 예비전원 불량(24V 1.3A) - 1F 전체 감지기 선로 단선 - 3F 좌계단 연기감지기 챔버탈락 - 3F 우계단 연기감지기 챔버탈락 - 6F 복도 601호 앞 연기감지기 동작불량 - 8F 복도 801호 앞 연기감지기 동작불량 - 8F 소화전 발신기함 내 경종불량 ◯ B1층 방수기구함 덮개 및 65A 호스 2본 노즐 1개 미비	시정기한일 (14.06.17) 완비확인일 (14.06.18)
14	강서	업무시설	강서기동대 강서구 방화대로34길 65 (방화동) 157-846	◯ 다음 장소에 설치된 경보설비 감지기 선로 단선 정비요함 - 2층 정보화장비계 5개소, 생활안전계 4개소, 생활안전계 앞 복도 1개소, 112종합상황대기실 1개소, 상황실 2개소(선로 단선 13개소) - 2층 유치장 감지기 선로 단선 3개소(서고/탈의실/숙소) - 1층 경제팀 감지기 선로 단선 8개소(모니터실 1개, 좌측조사실 1개, 경제1팀 1반 1개,경제1팀2반 1개, 경제2팀 2개, 변호인접견실 1개, 열린쉼터 1개. - 2층 복도 단독 발신기 선로 단락상태 정비요함 - 2층 유치장 발신기 감지기회로 및 지구경종 단선 정비요함 - 1층 현관우측 단독발신기 지구경종 불량 1개소, 지구경종 선로단선 1개소 경종교체 및 선로 정비요함 - 1층 형사계 감지기 동작시 수신반에 확인안됨 6개소(선로전압 :13V) - 1층 형사계 내 형사민원사건전담수사팀 감지기 동작시 수신반에 확인안됨 3개소 (선로전압 :13V) ◯ 다음 장소의 피난설비 교체요함 - 1층 유치장 출입문 피난구유도등 노후 및 등기구 불량 1개 (10W) - 1층 유치장 계단 좌,우 비상조명등 예비전원 불량 2개소	시정기한일 (14.05.30) 완비확인일 (14.06.2)
15	강서	의료시설	부민서울병원 강서구 공항대로 389 (등촌동) 157-930	◯ 다음 장소에 설치된 자동화재탐지설비 화재감지기 성능불량 교체 요함 - 8F 817호 앞 복도(1EA), 7F 708호 앞 복도(1EA) - 6F 602호 앞 복도(1EA), 3F MRI실 앞 복도(1EA) - B1F 1구역 및 2구역 계단(2EA) ◯ 다음 장소의 거실통로유도등 점등불량 정비요함 - 5F E/V홀 인근(1EA), 4F 집중치료실 인근(1EA) - 3F 영상의학과 안내 인근 (1EA) - B1F 재활치료실 복도(1EA)	시정기한일 (14.0.) 완비확인일 (14.0.)
16	강서	복합	씨드가양프라자(뉴스타)524와중복대상강서구양천로57길13(가양동) 157-807	◯ 다음 장소에 설치된 자동화재탐지설비 정비 및 설치요함 - 지하2층 유흥업소 내부 수신기와 메인수신기 연동불량 - 지하2층 승강기 홀 연기감지기 1개 탈락 - 지하1층 명동부대찌게 차동식 감지기 1개 미설치 - 1층 정육점 내 차동식 감지기 1개 자체불량 - 1층 이불집 및 피자집 내 차동식 감지기 각 1개 선로단선 - 3층 약국 앞 복도 연기감지기 1개 자체불량 - 3층 천내과 홀 차동식 감지기 1개 미설치 - 3층 계단 상부 연기감지기 1개 자체불량 - 4층 열린치과 홀 차동식 감지기 1개 불량 - 4층 열린치과 창측 주방 차동식 감지기 1개 미설치 - 4층 천내과 X-ray 실 앞 및 내부 차동식 감지기 2개 선로단선 - 5층 당구장 내 감지기 선로 단선 - 6층 감지기 선로 전체 단선 - 6층 603호 사무실 및 창고 내 차동식 감지기 각 1개 미설치	시정기한일 (14.06.18) 완비확인일 (14.06.24)
17	강서	근생	동인빌딩(테마노래방) 강서구 화곡로 119 (화곡동) 157-924	◯ 다음 장소에 설치된 분말소화기 충압불량으로 교체요함 - 2층 테마노래방 출입구 측(2개소), 테마노래방 2번방(1개소), 5번방(1개소) ◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 감지기 설치요함(6개) - PH층 계단(계단실,휴게실), 7층 701호 내 창고, 5층 501호 앞, 501호 내 부속실, 4층 402호 내 회의실 ◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 감지기 정비요함 - 4층 402호 임원실, 회의실, 탕비실(3개소) 선로단선 - 지하1층 펌프실 내 화재감지기 탈락 - 2층 회로 도통단선 - 전층 지구경종 연동불량(수신기 출력전압 안나옴)	시정기한일 (14.06.18) 완비확인일 (14.06.24)
18	강서	공동주택	등촌서광아파트 강서구 공항대로45길 68-6 (등촌동, 서광등촌마을아파트) 157-840	◯ 경보설비 - 101동 1~2라인 11층 발신기 위치표시등 커버손상 - 102동 3~4라인 18층 지구경종 출력불량 - 104동 1~2라인 13층 지구경종 출력불량 ◯ 106동 5~6라인 17층 피난구유도등 점등불량 ◯ 104동 1~2라인 12층 비상콘센트 위치표시등 불량	시정기한일 (14.06.12) 완비확인일 (14.06.18)
19	강서	업무시설	서울강서우체국 강서구 강서로 448 (등촌동) 157-033	◯ 다음 장소에 분말소화기 비치요함 - 4층 식지창고 분말소화기(3.3㎏) 미비치 비치요함 - 1층 금융창고 분말소화기(3.3㎏) 미비치 비치요함 - 지하1층 문서창고 분말소화기(3.3㎏) 미비치 비치요함 ◯ 다음 장소에 설치된 자동화재탐지설비 감지기 정비요함 - 3층 집배계 차동식 열감지기 작동시 LED 점등불량 - 1층 주계단 앞 연기감지기 감연부 동작불량 - 신관2층 이륜차 정비실 정온식 열감지기 탈락 ◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - 4층 대회의실(소형 피난구유도등)점등불량 - 4층 지원과(국장실측) 피난구유도등(소형) 점등불량 - 신관3층 304호 좌측실 피난구유도등(소형) 점등불량	시정기한일 (14.06.12) 완비확인일 (14.06.18)
20	강서	복합건축물	곰달래주상복합 강서구국회대로7길53(화곡동,곰달래아파트) 157-929	◯ 다음 장소의 스프링클러설비 정비요함 - B1층 주차장내 비상대피소 3개소(가지배관 말단), 발전기실 앞 3 개소(하향식 헤드부) 스프링클러 배관내 동결방지장치 미설치로 설치요함 - B1층 1개소 프리액션밸브 솔레노이드밸브 선로단선으로 선로 보수 요함 - B1층 주차장 내 1개소 프리액션밸브 수동조작함(SVP) 기판불량으로 교체요함 - B1층 주차장내(차동식) 1개소 프리액션밸브 기동용 감지기 탈락으로 교체요함 ◯ 다음 장소에 설치된 자동화재탐지설비 세대 감지기 선로단선으로 선로보수요함 - 2층 우측 (1~3호측) 1회로 ◯ 다음 장소의 피난설비 정비 및 설치요함 - B1층 변전실출입문 1개소 (중형,벽부형) 불량으로 교체요함 - B1층 펌프실 1개소(중형,벽부형)미설치로 설치요함 - PH층, 옥상출입문 1개소, 10층~1층 주계단출입문 각층 1개소 (총 10개소) 피난구유도표지 미부착으로 설치요함 ◯ 다음 장소에 설치된 방화문도어체크 탈락으로 설치요함 - PH층 비상계단측 옥상출입문 1개소 - 3층 비상계단측 출입문 1개소	시정기한일 (14.06.20) 완비확인일 (14.06.24)
21	강서	복합건축물	투에프코트 강서구 공항대로41길 34 (등촌동) 157-930	◯ 다음 장소의 분말소화기 정비 및 비치요함 - 7F 아발론잉글리쉬 707호, 710호옆 복도 소화기 충압불량 - 7F 아발론잉글리쉬 709, 718, 719호 소화기 미비치 ◯ 다음 장소의 옥내소화전 사용법 표지 탈락 부착 및 정비요함 - B1F 1계단 B1F-1소화전 위치표시등 커버 탈락 - 2F 2계단 2F-2 소화전 사용표지 탈락 - 7F 2계단 7F-2 소화전 사용표지 탈락 - 8F 2계단 8F-2 소화전 사용표지 탈락 ◯ 다음 장소의 스프링클러설비 정비 및 제거요함 - 5F 스포애니 1계단측 출입구 옆 락카부 스프링클러헤드 보호커버 다수 미제거 - 5F 스포애니 알람밸브실 앞 락카 배치(밸브점검시 장애됨) ◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 정비 및 교체요함 - B1F 마트 에스컬레이터 하부 창고내 감지기 3개소 선로단선 - 5F 스포애니 화재감지기선로 전체적으로 불량 - 5F 승강기홀 5F-1 발신기 내 경종 출력 불량 - 5F 승강기홀 5F-2 발신기 내 경종 불량 - 7F 아발론잉글리쉬 2계단 측 감지시 선로단선 ◯ 다음 장소의 피난구유도등(통로) 정비 및 교체요함 - B4F 1계단 출입구 상부 피난구유도등 적응성 불량- 소형설치 - B4F 1계단 발전기실 출입구 상부 피난구유도등 불량 - 5F 스포애니 2계단측 주출입구(안내데스크 옆) 피난구유도둥 불량 및 유도등 2개소 대형유도등으로 설치요함 - 10F 1003호(코리아뷰티) 피난구유도등 점등불량 - 1F~2F 1계단 계단통로유도등 불량 ◯ 다음 장소의 휴대용조명등 정비 및 설치요함 - 7F 아발론잉글리쉬 701호, 교무실 휴대용비상조명등 1개 탈락 - 7F 아발론잉글리쉬 702호, 705호, 706호, 707호, 709호, 711호,712호, 713호, 715호, 717호, 세미나실 휴대용조명등 점등불량 ◯ 다음 장소의 피난안내도 크기 변경요함 - 7F 아발론잉글리쉬 전체 피난안내도 크기 B4 이상 크기로 변경 ◯ 다음 장소의 제연설비 정비요함 - 2F 1계단 전실제연 제연급기댐퍼 수동조작함 확인선로 결선 분리 및 댐퍼 동작불량 ◯ 다음 장소의 방화문 정비 및 설치요함 - B1F 마트 2계단 전실측 양개방화문 우측 도어클로저 고장 - 5F 스포애니 2계단측 주출입구 방화문 도어클로저 미설치(양개문) ◯ 5F 스포애니 방염처리 관련서류 비치요함	시정기한일 (14.06.25) 완비확인일 (14.06.30)
22	강서	수련시설	국제청소년센터 강서구 금낭화로 234 (방화동) 157-856	◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 정비요함 - 4F 403호, 3F 310호, 2F 아시아관 2개소, 1F 유스호텔 사무실 2개소 차동식 감지기 동작불량 정비요함 ◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - B1F 수영장에서 주차장 나가는 곳 - B2F 어린이수영장에서 비상계단 쪽 ◯ 다음 장소에 설치된 계단통로유도등 점등불량 정비요함 - 3F ~ 2F 비상계단/- 1F ~ B1F 비상계단/- B1F ~ B2F 비상계단	시정기한일 (14.06.20) 완비확인일 (14.06.24)
23	강서	복합건축물	유림빌딩 강서구 화곡로 340 (화곡동) 157-928	◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - B1F 수영장에서 주차장 나가는 곳 - B2F 어린이수영장에서 비상계단 쪽 ◯ 다음 장소에 설치된 계단통로유도등 점등불량 정비요함 - 3F ~ 2F 비상계단 - 1F ~ B1F 비상계단 - B1F ~ B2F 비상계단 ◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - B1F 수영장에서 주차장 나가는 곳 - B2F 어린이수영장에서 비상계단 쪽 ◯ 다음 장소에 설치된 계단통로유도등 점등불량 정비요함 - 3F ~ 2F 비상계단 - 1F ~ B1F 비상계단 - B1F ~ B2F 비상계단 ◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - B1F 수영장에서 주차장 나가는 곳 - B2F 어린이수영장에서 비상계단 쪽 ◯ 다음 장소에 설치된 계단통로유도등 점등불량 정비요함 - 3F ~ 2F 비상계단 - 1F ~ B1F 비상계단 - B1F ~ B2F 비상계단 ◯ 다음 장소에 설치된 피난구유도등 점등불량 정비요함 - B1F 수영장에서 주차장 나가는 곳 - B2F 어린이수영장에서 비상계단 쪽 ◯ 다음 장소에 설치된 계단통로유도등 점등불량 정비요함 - 3F ~ 2F 비상계단 - 1F ~ B1F 비상계단 - B1F ~ B2F 비상계단	시정기한일 (14.06.23) 완비확인일 (14.06.30)
24	강서	복합	윤빌딩(마운틴노래방) 강서구 화곡로61길 109 (등촌동) 157-930	◯ 다음 장소의 분말소화기 교체 및 비치요함 - 5층 502호(1EA), 2층 당구장 내부(1EA) 3.3㎏ 분말소화기 미비치 - 4층 PC방 성인실(1EA) 2.5㎏ ABC분말소화기 충압불량(1EA) 교체 요함 - 4층 PC방 청소년실(1EA) 3.35㎏ ABC분말소화기 충압불량(1EA) 교체요함 ◯ 다음 장소의 자동화재탐지설비 감지기 적응성 불량 교체요망 (열감지기 → 연기감지기) - 3층 우측병실 복도감지기(1EA) - 2층 의무기록실 앞 복도감지기(1EA) - 2층 임상병리실 앞 복도감지기(1EA) - 3층 요양병원 내 샤워실 앞 복도(1EA) 연기감지기 작동불량 ◯ 다음 장소의 피난설비 불량으로 정비요함 - PH층 옥상출입구(조)(1EA) 피난구유도등 점등불량(소형) - 2층 노래연습장 복도(8호실앞)(1EA) 피난구유도등 점등불량(소형) - 2층 노래연습장 후문 비상구 상부(1EA) 피난구유도등 점등불량 (소형) - 3층 요양병원 내 식당출입구 옆(1EA) 비상조명등 작동불량 - 2층 노래방 내1.2.3.8.9.11호실(6EA) 휴대용비상조명등 탈락 설치요함 - 지하1층 파온골프클럽 입구, 4,7호실(3EA)휴대용비상조명등 탈락 설치요함	시정기한일 (14.06.30) 완비확인일 (14.06.30)
25	강서	업무시설	한화생명강서사옥 강서구 공항대로 414 (화곡동) 157-706	◯ 다음장소의 피난구유도등 비상전원 불량 교체요망 - 2F 신인육성실 피난구유도등 비상전원 불량 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 불량 교체요망 - B1F 전기실 전실 거울앞 연기 감지기 불량	시정기한일 (14.06.30) 완비확인일 (14.07.03)
26	강서	업무	호용빌딩(여울소산후조리원) 강서구 강서로17길 25 (화곡동) 157-881	◯ 다음장소의 옥내소화전 성능시험 배관 불량으로 정비요함 - B1층 주펌프 1개소(토출량:150LPM) 현 65A 유량계(클램프 타입)250~900LPM 설치됨⇒40A 유량계(오리피스 타입) 100~550LPM 으로 교체요함 ◯ 다음장소의 스프링클러설비 정비 및 설치요함 - B1층 주차장내 1개소 프리액션밸브 누수로 교체요함(100A) - B1층 토출측,흡입측 각 1회로(총2회로) 프리액션밸브 탬퍼스위치 결선불량으로 선로보수 요함 - B1층 펌프실내 주펌프 1개소 스프링클러 펌프 연동불량으로 선로보수 요함 - 1층 주출입구앞 2개소 스프링클러 송수구 마개 미설치 ◯ 다음장소의 비상방송설비 앰프불량으로 교체요망 - B1층 관리실 1개소(240W용)(연동정상) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 정비요함 - B1층 관리실내 1개소(DC24V.1.2AH)예비전원 불량으로 교체요함 - B1층 관리실내 1개소(전층감지기 LED 확인안됨) 교체요함 - 3층 여울소산후조리원내 원장실,주방,접견실,복도10개소(총14개소) 감지기 선로 단선으로 선로 보수요함(점검구 필요) ◯ 다음장소의 연결송수관설비 정비요함 - 5층.2층 각1개소(총2개소) 방수기구함내 관창(65) 미비치 비치요함 ◯ 다음장소의 연결살수설비 정비요함 - 1층 주출입구 앞 4개소 송수구 마개 미설치 설치요함	시정기한일 (14.07.10) 완비확인일 (14.07.11)
27	강서	공동주택	우장산힐스테이트 강서구 강서로 348 (내발산동, 우장산힐스테이트아파트) 157-791	◯ 다음장소의 분말소화기 교체 및 비치요함 - 129동 1~2라인 B1F 공용부/ 3~4라인 B1F 공용부 - 133동 1~3라인 2102호, B1F 공용부 ◯ 다음장소의 옥내소화전 기동램프 파손 교체요함 - 107동 1~2라인 9F/ 109동 1~2라인 17F - 109동 3~4라인 3F/ 120동 3~4라인 5F - 123동 3~4라인 1F/ 137동 1~2라인 10F ◯ 다음장소의 옥내소화전 사용방법 표지 미부착 ⇒ 부착요함 - 120동 1~2라인 1F ◯ 다음장소의 옥내소화전 40MM호스 미비치 비치요함 - 126동 1~2라인 1F ◯ 다음장소의 옥내소화전 관창미비치 비치요함 - 126동 1~2라인 1F ◯ 다음장소의 옥내소화전 40MM 밸브 미설치 설치요함 - 126동 1~2라인 1F(소화전 함만 있음) ◯ 다음장소의 옥내소화전 ＆ 스프링클러 겸용 보조펌프 압력스위치 불량 교체요함 - B1F 기계실 보조펌프(20 압력스위치) ◯ 다음장소의 스프링클러설비 알람밸브 탬퍼스위치 선로단선 정비요 - 122동 1~2라인 16ㄹ(중계기 입선 안됨) - 136동 1~3라인 20F ◯ 다음장소의 스프링클러설비 드라이밸브 템퍼스위치 선로단선 정비 요함 - B1F 주차장 129동측 (2차) 템퍼스위치 - B1F 주차장 131동측 (1차) 템퍼스위치 - B1F 133동측 (1차) 템퍼스위치 - 125동측 드라이밸브실(중계기 입선안됨) - 127동측 드라이밸브실(중계기 입선안됨) - 134동측 드라이밸브실(중계기 입선안됨) ◯ 다음장소의 탬퍼스위치 작동시 싸이렌 연동됨- 선로보수 요함 - B1F 108동 3~4라인측 8번 밸브실(PS/TS 선로바뀜) ◯ 다음장소의 청정소화설비 가스제어반 주경종 미설치 설치요함 - B1F 청정약제실 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 수신기 내부 전압 감시상태 불량 ⇒ 수신기 내부 전원기판 보수요함(우석전자 R형 수신기) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 계단 연기감지기 작동불량 교체요함 - 103동 1~2라인 3F/ 3~4라인 8F - 113동 1~3라인 3F/ 114 동 1~3라인 8F - 116동 1~2라인 13F/ 117동 1~2라인 최상층 - 119동 1~2라인 8F/ 120동 1~2라인 8F - 126동 1~2라인 최상층/ 127동 3~4라인 8F - 139동 1~3라인 PH 최상층 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 계단 감지시 작동시 수신기위치 확인안됨-프로그램 정비요함 - 134동 1~2라인 최상층 (대표화재 인식정상 프로그램상 CRT 위치확인 안됨) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 지구경종 불량 교체요함 - 105동 3~4라인 3F / 127동 3~4라인 10F - 127동 1~2라인 17F 지구경종 출력불량- 중계기 교체 및 프로그램 정비요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 세대내 감지기 선로단선 - 선로보수 요함 - 109동 1~2라인 1F/ 3~4라인 6F - 120동 3~4라인 10F /137동 1~2라인 3F - 138동 1~3라인 9F ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 적응성 불량 - 109동 3~4라인 1703호 주방 차동식감지기 설치됨 ⇒ 적응성 감지기로 교체요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 연기감지기 챔버탈락 교체요함 - 107동 1~2라인 14F E/V앞 / 109동 3~4라인 B1F E/V앞 - 111동 1~2라인 11F E/V앞 / 3~4라인 12F E/V앞 - 115동 1~3라인 8F E/V앞 / 127동 3~4라인 15F E/V앞 - 140동 1~2라인 8F E/V앞 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 중계기전원반 예비전원 불량 – 밧데리 교체요함 - 118동 3~4라인 B1F ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 계단 연기감지기 미설치 및 회로 구성안됨- 감지기 증설요함(선로 및 회로구성)- 노인정 건물 계단실 최상층 ◯ 다음장소의 비상방송설비 연동 불량 정비요함 - 123동 3~4라인 전체(엠프 출력램프 1라인으로 확인됨) ◯ 다음장소의 피난설비 불량으로 교체 및 정비요함 - 103동 1~2라인 계단통로유도등 연동안됨 –교체요함 - 127동 3~4라인 11/12F 계단통로유도등 연동안됨- 교체요함 - 118동 3~4라인 14/15F/ 130동 1~2라인 12/13F 계단통로유도등 교체요함 - 138동 1~3라인 11/12F / 139동 1~3라인 15/16F / 140동 1~2라인 13/14F / 노인정 1/2F. 2/PHF 계단통로유도등 점등불량 교체요함 ◯ 다음장소의 계단통로유도등 유도표지 미부착 부착요함 - 126동 1~2라인 1/2F / 130동 3~4라인 1/2F ◯ 다음장소의 피난구 유도표지 미부착 부착요함 - 140동 1~2라인 4F ◯ 다음장소의 피난구유도등 미설치됨 증설요함 - 노인정 건물 최상층 옥상출입구 - 2층 노인정 출입구 측 ◯ 다음장소의 피난설비 적응성 불량(통로유도등 ⇒ 피난구유도등으 로 설치 ( 139동 1~3라인 17.13F) ◯ 다음장소의 제연설비 댐퍼 기동시 수신반 확인 안됨 – 프로그램 정비요함 -101동 1~2라인 4F / 101동 3~4라인 13F ◯ 다음장소의 비상콘센트설비 위치표지 미부착 부착요함 - 120동 1~2라인 11F / 139ehd 1~3라인 17.13라인 ◯ 계단실 피난통로 다수적재물 방치로 화재시 이동힘듬 – 제거요함 - 111동 1~2라인 11F / 138동 1~3라인 20F - 139동 1~3라인 13F	시정기한일 (14.07.11) 완비확인일 (14.07.15)
28	강서	복합건축물	두산위브센티움 강서구 양천로 564 (등촌동) 157-839	◯ 다음장소의 분말소화기 충압불량 2개소 교체요함 - 1층 와궁 카운터 1개. 홀 1개 ◯ 다음장소의 스프링클러설비 프리액션용 감지기 탈락 1개소 부착요함 (지하1층 주차장 4번 소화전 쪽) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 경종불량 1개소 교체요함 - 지하 2층 주차장 3번 발신기 ◯ 다음장소의 피난구유도등 등기구 불량 1개소 - B동 PH층 피난구(중형 벽부형)	시정기한일 (14.07.06) 완비확인일 (14.07.11)
29	강서	복합건축물	귀뚜라미홈시스텔 강서구 화곡로 346 (화곡동) 157-928	◯ 2층 주방 내 자동식 소화기 약제압력 미달 2개 ◯ 4층 청력검사실 감지기 탈락 1개(차동식) ◯ 7층 TC교육장 연기감지기 자체불량 1개 ◯ 6층 사무실 피난구 유도등 점등불량 2개 ◯ 5층 명진단헬스케어센터 거실통로유도등 점등불량 2개 ◯ 4층 원무과측 출입구 피난구 유도등 점등불량 1개 ◯ 지하1~1층 닥터로빈 창고 옆 계단통로유도등 점등불량 ◯ 지하5층 박수기구함 옆 전실 출입구 피난구 유도등 점등불량 1개	시정기한일 (14.08.06) 완비확인일 (14.08.07)
30	강서	근린생활	발산타워 강서구 수명로 68-11 (내발산동) 157-937	◯ 다음장소에 소화기 비치요함 - 옥상 E/V 기계실, 8층 캠프코리아, 7층 연세태권도, 6층 동양주택 건설(각 1개), 3층 연세태산내과(2개) - 1층 수명산약국, 1층 오물오물, 1층 로블랜드, 한우리축산(각 1개) ◯ 다음장소의 스프링클러설비 정비요함 - 5층 우주스크린골프 7개방 헤드함몰(확인불가) - 1층 벨라헤어 창고 위 헤드 1개 페인트 도색 정비요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 미설치 설치요함 - 6층 동양주택건설 안쪽 칸막이실 큰 곳 차동식 감지기 1개 설치요함 - 1층 벨라헤어 홀 및 창고, 1층 오물오물,1층 노블랜드 홀 및 창고(각 1개) 정비요함 ◯ 다음장소의 피난설비 설치 및 부착요함 - 8층 캠프코리아, 6층블럭아이, 4층 꿈모리도담반,3층 연세태산내과 주사실 완강기 미설치 설치요함 - 7층 체육관 내 창살 제거요 - 6층 블록아이, 4층 꿈모리도담반, 3층 연세태산내과 주사실 완강기 표지 미부착 부착요함 ◯ 다음장소의 유도등 미설치 설치요함 - 9층 독서실 H실 앞 통로 : 거실 통로유도등(양면 ←) - 3층 연세태산내과 물리치료실 출입구 피난구 유도등 1개(소형) - 지하1층 중앙기둥 통로유도등 1개 탈락(좌방향) 설치요함 ◯ 다음장소의 유도등 점등불량 정비요함 - 9층 독서실 출입구 피난구유도등 1개 - 9층 비상계단 측 피난구유도등 1개 - 5층 우주스크린 골프장 주 출입구 피난구유도등 1개 - 4층 꿈모리 복도 거실통로유도등 1개(우방향)	시정기한일 (14.07.12) 완비확인일 (14.07.18)
31	강서	복합	백광빌딩(라이브노래방)강서구양천로85(방화동) 157-847	◯ 1층 식당 주방 자동확산소화용구 미설치 설치요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 교체 및 보수요함 - 옥상 계단감지기 불량 교체요함 - 7층 독서실 감지기 불량 교체요함 - 5층 교무실, 제5강의실 감지기 불량 교체요망 - 3층 소화전 발신기 경종불량 보수요함 - 2층 소화전 발신기 경종 선로불량(경종출력안됨) 보수요함 - 지하2층 출입문 위 연기감지기 불량	시정기한일 (14.07.07) 완비확인일 (14.07.15)
32	강서	복합	웅진프라자(도레미안마시술소)강서구강서로454(등촌동) 157-930	◯ 다음장소의 스프링클러설비 보수요함 - 지하2층 프리액션밸브 싸이렌 연동불량 - 펌프실 스프링클러 주펌프 기동시 전기실 누전경보기 작동됨 - 지하3층 소화저수조 누수로 미충수 상태 보수요함 ◯ 지하3층 비상방송 연동불량으로 보수요함(수신기→방송설비 연동됨) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 보수 및 설치요함 - 1층~7층 지구경종 불량 - 7층 우측구역(6개소), 505호, 510호,2층 인터반(2개소),207호, 선경해운(5개소), E/V홀, 203호,206호, 202호(2개소), 1층 황태 해장국(5개소) 감지시 선로단선으로 보수요함 - 6층 비스코리아 창고 감지기 미설치 설치요함 - 305호, 306호 감지기 불량 보수요함 - 1층 관리실 수신기 응답, 전화램프 상시 점등상태 보수요함 ◯ 다음장소의 피난구유도등 불량 교체요함 - 옥상층 2개소, 7층 주계단 및 비상계단 4개소, 안마시술소 3개소, 1층 주출입구, 황태해장국 2개소. 가구백화점 ◯ 다음장소의 통로유도등 점등불량 교체요함 - 주계단 7~6층(좌), 비상계단 옥상~7층(우) ◯ 1층 연결살수설비 송수구역 일람표 미부착 부착요함 ◯ 옥상층 비상계단 방화문 철거됨 설치요함	시정기한일 (14.07.17) 완비확인일 (14.07.21)
33	강서	근린생활	우장산힐스테이트상가 강서구 강서로 348 (내발산동, 우장산힐스테이트아파트) 157-791	◯ 다음장소의 소화기 압력미달 교체요함 - 5층 WELL COOK 내 B반 분말소화기 규정압력 미달 - 2층 신한은행 내 지점장실 분말소화기 규정압력 미달 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 불량 정비요함 - 2층 신한은행 내 감지기 오작동 상태 - 5층 나무심리 발달센터 감지기 작동시 수신기 확인불량 - 5층 중앙 단독발신기 감지기 회로 단선 - 3층 중앙 단독발신기 감지기 회로 단선 - 3층 바른 치과내 감지기 회로 단선 ◯ 다음장소의 피난설비 불량으로 교체요함 - PH 북측계단 옥상출입구 피난구유도등 점등불량 - 5층 WELL COOK 내 A반 피난구유도등 점등불량 - 2층 신한은행 내 주방 피난구유도등 점등불량 - 2/1층 북측계단 통로유도등 점등불량 ◯ 다음장소의 피난‧방화설비 정비요함 - 4층 방화셔터 쪽문 접결부 파손 - B1층 방화셔터 셔터 말려 올라간 상태	시정기한일 (14.07.17) 완비확인일 (14.07.21)
34	강서	복합건축물	대신빌딩 강서구 공항대로 627 (염창동) 157-864	◯ 다음장소의 분말소화기(3.3㎏) 노즐파손으로 정비 또는 교체요함 - 6층 복도 E/V방향(1EA) - 3층 복도 중앙(2EA) ◯ 지하1층 주차타워 입구(1EA) 싸이렌 작동 불량 교체요함 ◯ 지하1층 주차타워 입구(1EA) 방출표시등 작동불량 교체요함 ◯ 다음장소의 비상방송설비 연동불량 정비요함 - 지하2층 다이소 매장 전체(1회로) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 감지기 선로 단선(2회로) - 8층 대명세무법인 사무실(1회로) - 4층 전층(1회로) ◯ 다음장소의 경보설비 발신기 작동 불랑(4EA) 개소 교체요함 - 8층 옥내소화전함(1EA), 4층 옥내소화전함(1EA) - 2층 옥내소화전함(1EA), 1층 옥내소화전함(1EA) ◯ 다음장소의 피난구유도등 불량 정비 또는 교체요함 - PH층 주계단 출입구 상부(1EA), 8층 주계단 출입구 상부(1EA) - 8층 비상계단 출입구 상부(1EA), 6층 비상계단 출입구 상부(1EA) - 6층 관리사무소 출입구 상부(1EA) - 5층 비상계단 출입구 상부(1EA), 3층 비상계단 출입구 상부(1EA) ◯ 다음장소의 피난구유도등 적응성 불량(소형→중형) 1EA - 지하1층 주출입구 상부(1EA) ◯ 다음장소의 중형 피난구유도등 점등불량(1EA) 교체요함 - 1층 주출입구 상부(1EA) ◯ 다음장소의 방화셔터 1,2차 감지기 동작시 셔터 연동불량(1EA) 정비요함 - 지하2층 다이소 매장 주 출입구(1EA)	시정기한일 (14.07.18) 완비확인일 (14.07.21)
35	강서	공동주택	등촌동코오롱아파트강서구화곡로66길90(등촌동,코오롱아파트) 157-840	◯ B2F 기계실 옥내소화전 충압펌프 그랜드부 누수 정비요함 ◯ 다음장소의 스프링클러설비 정비요함 - B2F 기계실 스프링클러 주펌프 그랜드부 누수 - B2F 기계실 스프링클러 주펌프 토출측 개폐밸브 완전폐쇄 안됨 (150A) ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 연기감지기 감지부 제거상태로 부착 요함 - 101동 5,6,9,10라인 B1F 계단(1개) ◯ 다음장소의 유도등 연동불량 정비요함 - 101동 5,6,9,10라인 ◯ 다음장소의 제연설비 수신기측 급기휀 기동스위치(3단) 파손 교체요함 - 101동 5-10라인 수신기	시정기한일 (14.07.23) 완비확인일 (14.07.25)
36	강서	근린생활	화곡동판타지아 강서구 강서로 52 (화곡동) 157-880	◯ 다음장소의 분말소화기 충압불량 2개소 교체요함 - 5층 예지피부과 피부치료실내 1개 - 지1층 방재실쪽 1개 ◯ 다음장소의 스프링클러설비 증설 및 정비요함 - 6층 아이리스성형외과 복도 4개소 증설요함 - 6층 힐링테라피내 15개소 헤드 페인트 제거요함 - 2층 우리은행 탕비실 내 반자위로 함몰 반자아래로 하향 고정 요함 - 지하3층 기계실 내 스프링클러 주펌프 OFF스위치 불량으로 펌프 기동안됨 - 지하1층 알람밸브 게이트밸브 누수로 인해 밸브 폐쇄상태 1개소 교체요함 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 보수요함 - 6층 힐링테라피내 전체 감지기 회로가 방화셔터 감지기로 확인됨 ◯ 다음장소의 자동화재탐지설비 보수요함 - 지하2층 주계단,비상계단 전실내 감지기 선로 저전압으로 인해 동작 확인이 안됨 2개소 - 7층 발신기 1회로, 6층 발신기 1회로, 5층 발신기 1회로 지하2층 발신기 1회로, 지하3층 발신기 1회로 경종 선로 단선 (5회로) 선로 보수요함 ◯ 전층 비상방송설비 연동 불량 보수요함 ◯ 다음장소의 피난설비 설치 및 교체요함 - 유도등 등기구 불량(15개소) - 5층 연세플라워 치과 피난구 1개, 다인이비인후과 피난구 1개 - 4층 산부인과 3번 회복실앞 피난구 1개, 산부인과 초음파실 앞 피난구 1개, 약손명가 피난구 1개 - 3층 서울 재활의학과 입구 피난구 1개, 튼튼소아과 입구 피난 구 1개 - 2층 TWO CHAIRS 피난구 1개 - 1층 E/V앞 천정형 피난구 1개 - 지하1층 주계단 전실입구 피난구 1개 - 지하2층 비방계단 전실입구 피난구 1개 - 주계단 지하1 ~ 1층 계단통로 2개 - 입출차 통로 지하1 ~ 1층 통로 1개, 지하3층 ~ 지하2층 통로 1개 - 6층 아이리스성형외과 복동 통로유도등 1개 미설치 설치요함	시정기한일 (14.07.23) 완비확인일 (14.07.25)
37	강서	근생	해피하우스 강서구 화곡로72길 48 (가양동) 157-804	◯ 5F 복도 부계단측 소화기 불량 ◯ 8F 복도 주계단측 소화기 불량 ◯ 1F 수신기 예비펌프 기동시 소화전 기동램프 출력 불량 ◯ B1F 펌프실 소화 주,예비 엔진펌프 연료 부족 ◯ 2F A.V실 템퍼스위치 동작 불량(자석식) ◯ 1F 수신기 예비전원 불량(D.C 24V, 1.3AH) ◯ 3F 복도 부계단측 연기감지기 동작불량 ◯ 4F 복도 부계단측 연기감지기 동작불량 ◯ 4F 소화전 발신기함내 경종불량 ◯ 8F 복도 승강기앞 연기감지기 동작불량 ◯ 9F 복도 승강기앞 연기감지기 동작불량 ◯ 9F 소화전 발신기함내 경종불량 ◯ 2F 전체 비상방송 출력 불량 ◯ 2F 복도 주계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 2F 복도 부계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 4F 복도 주계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 5F 복도 부계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 5F 복도 주계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 8F 복도 부계단측 휴대용 비상조명등 점등 불량 ◯ 9F 복도 주계단측 피난안내도 탈락 ◯ 지상 전호실 피난안내도 미부착 ◯ B1F 펌프실 방수기구함 커버 및 소방호스 65A 2본, 노즐1개 미설치	시정기한일 (14.07.31) 완비확인일 (14.08.05)
38	강서	업무시설	서울도시가스사옥 강서구 공항대로 607 (염창동) 157-864	◯ 8층 식당 중앙 소화기 미비치 ◯ 8층 B소화전 함내 관창, 호스 미비치 ◯ 7층 C소화전 옥내소화전 함 개방불량 ◯ 5층 A소화전 옥내소화전 함 개방불량 ◯ 지하1층 C소화전 옥내소화전 함 개방불량 ◯ 3층 유수검지장치실 유수검지장치실 개방불량	시정기한일 (14.07.26) 완비확인일 (14.07.29)
39	강서	숙박시설	메이필드호텔 강서구 방화대로 94 (외발산동) 157-290	◯ 호텔동 주펌프 성능시험 배관 유량계 불량(추고정) ◯ 호텔동 1층 여자화장실내 알람밸스실 표지 미부착 ◯ 스포츠동 수영장 남자탈의실 스프링클러 헤드 도색으로 보수요함 ◯ 호텔 중식당 1층 홀 소화기 충압불량 ◯ 호텔 연회장동 1층 주방 조리실내 소화기 압력지기계 파손 ◯ 호텔 연회장동 지하1층 연회장 스프링클러 해드 2개 도색 보수요함 ◯ 스포츠동 지하층 외부 주차장 G기둥 발신기 LED 불량 ◯ 스포츠동 1층 수영장내/지하층 외부 주차장 E기둥 발신기 경종불량 ◯ 호텔 한식당 다음 장소 감지기 불량 - 1층 봉래정 주방 출입구앞 정온식 감지기 - 1층 홀 오른쪽 방 문앞 차동식 감지기 ◯ 중식당 3층 카운터뒤/지하1층 앵글가대 맨 안쪽 실 감지기 동작불량 ◯ 연회장동 1층 볼륨(세미나실) 무대 감지기 챔버 탈락 ◯ 연회장동 지하1층 에컬레이터 쪽 방화셔터 연기감지기 동작불량 ◯ 호텔동 4층 450호 앞 피난구 피난구유도등 예비전원 불량 ◯ 스포츠동 353호 내 휴대용비상조명등 점등 불량 ◯ 호텔 한식당 주방피난구/1층→지하층 계단 유도등 전원불량 ◯ 호텔 한식당 직원락카룸 옆 통로유도등 점등 불량	시정기한일 (14.07.31) 완비확인일 (14.08.04)
40	강서	복합건축물	이천이프라자건물 (2002프라자,카리브)강서구공항대로271(마곡동)157-805	◯ 다음장소 소화기 충압불량 - 2층 주계단 입구 1개, 비상계단 입구 1개 - 7층 카리브 주방입구 1개, - 8층 카리브 카운터앞 1개, 비상계단 입구쪽 1개 ◯ 6층 알람밸브실 표지 미부착 및 장애물 적치 ◯ 다음장소 감지기 회로단선 - 2층 주계단/비상계단, 4층 주계단/치과/복도 - 6층 비상계단, E/V ◯ 다음장소 유도등 점등불량 - 1층 주계단입구 피난구 1개, 5~6층 비상계단/주계단 각 1개 - 7~8층 비상계단 1개, 8층 주계단 1개, 8~PH층 주계단 1개 ◯ 6층 헬스장 남자/여자탈의실 유도등 회로 단선 ◯ 4층 비상계단 입구 피난구 유도등 앞 적치물 제거 ◯ 3층 비상계단 입구/4층 비상계단 입구 도어클로져 탈락	시정기한일 (14.08.02) 완비확인일 (14.08.06)
41	강서	복합건축물	강서그랜드아이파크주상복합A 강서구 화곡로 341 (화곡동) 157-927	◯ 다음 장소 소화기 충압불량 - 101동 3층 소화전내 2개 - 103동 3층 E/V 앞 - 찜질방 지하1층 향토산림욕방 입구 옆 ◯ 101동 지하6층/103동 1층 상가 복도쪽 소화전내 관창 미배치 ◯ 다음 장소 소화전 사용설명서 미부착 - 101동 1층 로비, 102동 1층 로비 - A블럭카램프옆 지하2층 ~ 지하6층 및 지하4층 12 기둥 앞 ◯ 지하3층 103동 구역 2차측 P/V용 압력계불량 ◯ 다음 장소 P/V용 전동밸브 동작불량 - 상가 지하2층 사우나 세탁실내 - 주차장 지하3층 101동구역, 지하5층 101동 구역 ◯ B블럭 지하3층~지하7층 P/V실 명판 미부착 ◯ 상가 지하2층 사우나세탁실내 P/V템퍼스위치 동작불량 ◯ 103동 17층~4층 알람밸브실 명판 미부착 ◯ 다음 장소 감지기 탈락 - 상가 지하3층 E/V앞 - 상가 지하2층 사우나 여탕 2개/남탕세면대 위 1개 ◯ 다음 장소 감지기 작동불량 ◯ 2F 계단감지기가 2층 발신기로 작동 - 상가 3층 골프장연습장내 1번, 5번, 7번방 3개소 - 상가 1층 남자화장실내	시정기한일 (14.08.18) 완비확인일 (14.08.22)
42	강서	복합건축물	강서그랜드아이파크주상복합B강서구화곡로347(화곡동,그랜드아이파크) 157-927	◯ 다음 장소 피난구유도등 점등불량 - 103동 3층 E/V앞 및 3층 계단입구, 지하2층 계단 입구 - 상가 지하2층 계단입구 - 상가 지하2층 사우나 안내데스크 앞(천정양면) - 상가 지하2층 사우나 신발장 앞(천정양면) - 상가 지하2층 여탕내 천정양면 3개소 - 상가 지하1층 황토방 앞(천정양면) - 상가 지하1층 카페테리아 앞(천정양면) - 상가 지하1층 불한증막입구 좌측(천정양면) - 상가 지하1층 소금방내부 ◯ 다음 장소 통로유도등 점등불량 - 상가 지하1층 오락실 앞 - A블럭주차장 지하2층 ~ 지하5층 02기둥앞 4개소 ◯ B브럭 지하1층 구역 유도등 전원선로 불량 ◯ 102동 지하2층 전실 및 지하3층 전실 제연댐퍼 기구불량	시정기한일 (14.08.18) 완비확인일 (14.08.22)
43	강서	근린생활	세종빌딩(CNN노래방) 강서구 강서로 205 (화곡동) 157-922	◯ 2층 한의원 약재실 내 소화기 미설치 ◯ 1층 옥내소화전 함내 관창 미비치 ◯ 1층 할매 순대국 주방 자동확산소화기 미설치 ◯ 주차장 이산화탄소소화설비 수동조작함이 수신기실내 설치(위치조정) ◯ 지하3층 이산화탄소 소화설비 제어반내 예비전원 불량 ◯ 지하3층 주펌프 토출측 개폐밸브 계폐불량 ◯ 지하3층 소화펌프 압력챔버 상 압력스위치 누수 ◯ 지하3층 소화펌프 동력제어반상 적색도색 미비 ◯ 6층 휴게실 내 감지기 미설치 1개 ◯ 2층 한의원 차고 내 감지기 미설치 ◯ 6층 완강기 미설치 ◯ 2층 한의원 현관 위 피난구유도등 점등불량 ◯ 지하1층 CNN 노래방 특실 내 휴대용 비상조명등 점등 불량	시정기한일 (14.08.18) 완비확인일 (14.08.20)
44	강서	공동주택	서광프리메라 강서구 화곡로 292 (화곡동, 서광프리메라) 157-915	◯ B1F 골프장/2라인 옥탑 엘리베이터 기계실 소화기 미설치 ◯ 1F 농협 후문측엘레베이터홀/금고실 앞 소화기 충압부족 각1개 ◯ 1F 커피숍 소화기 위치표지 미설치 ◯ 1F 스프링클러 송수구 마개 2개 미설치 ◯ B5F 수변전실 발신기 불량 ◯ B5F 3번소화전, 발신기 응답램프고장 ◯ B5F 2번 전실 댐퍼연기감지기 불량 ◯ 1F 불닭갈비 주방정온식감지기 미설치 ◯ 4F 주계단연기감지기 불량 ◯ 5F 주계단 감지기 회로 단선 ◯ 2F 다음장소 발신기 회로 결선바뀜 ◯ 2F 아리아실앞 발신기회로가 4층 계단회로로작동 ◯ 2F 계단감지기가 2층 발신기로 작동 ◯ 다음 장소 유도등 예비전원불량 - 1라인 8F 피난구유도등 - B4F 주차장 비상계단 출입구 피난구유도등 - B4F EL홀 주계단출입구 피난구유도등 - B2F 주차장 비상계단출입구 피난구유도등 - APT 2라인 8F 계단출입구 피난구유도등 ◯ B1F 골프장 출입구 피난구유도등 미점등 ◯ 정문, 주출입구 측면 화단 소화전 접결구 캡 1개 파손 ◯ 송수구마개 1개 미설치	시정기한일 (14.08.04) 완비확인일 (14.08.06)
45	강서	공장	강서한강자이타워 (가양동지식산업센터)강서구양천로401(가양동)157-200	◯ 다음 장소에 스프링클러헤드(S/P) 설치적응성 불량(천정,반자 철거) - B동 502호 현재 하향식헤드 설치 6개소(상,하향식헤드 변경) - 상가동 2층 킹콩부대찌개 홀 하향식헤드 설치됨, 헤드고정불량 - B동 416호 머물다키즈카페 홀 하향식헤드 설치 (천정에서 30CM이내,천장(반자)가 없는 경우 상,하향식배관으로 설치함) ◯ 다음 장소에 스프링클러헤드(S/P) 함몰 및 이탈 - 상가동 황소뻘낙지 홀 1EA, - 상가동 온누리약국 부출입구 1EA ◯ 다음 장소에 스프링클러헤드(S/P) 이격 및 이설(벽에서 10cm이격) - B동 1309호 대표실,회의실 각1개소, - B동 1209호 회의실 1개소 - B동 1012호 사무실 3개소, - B동 811호 창고 1개소 - B동 807호 탕비실 2개소, - B동 610호 회의실1.2.3.4 각1개소 - B동 405호 바론 사무실 1개소, - 상가동 핸드폰 옆 커피전문점 중앙기둥 1개소 ◯ 다음 장소에 주방 스프링클러헤드 설치적응성불량(72도→105도) - 상가동 2층 얼큰의찌게마을 2개소, - 상가동 1층 올래 2개소 - 상가동 1층 라고파스타 2개소, - 상가동 1층 도누랑 2개소 ◯ 상가동 2층 포베이 중앙홀 하향식헤드 집열판 설치요함 ◯ 다음 장소에 스프링클러헤드(S/P) 살수반경 미달 - A동 401호 사장님실 4개소, - B동 1417호 창고 1개소, - B동 1309호 베란다,사무실 3개소 - B동 1216호 창고 1개소, 사무실 3개소, 대표님실 4개소, 대표님실 옆 실외기 앞 창고 1개소, 룸2 1개소 - B동 1215호 출입구 좌,우 각1개소~~합계 12개소 - B동 809호 샘플실,회의실 각 1개소,- B동 816호 회의실 1개소 - B동 712호 출입구 1개소, - B동 713호 출입구 2개소 - B동 605호 탕비실 1개소, - B동 405호 바론 사무실 1개소 - 상가동 1층 맑은눈안경점 조재실,검안실 2개소 - 상가동 1층 올래 2층 창고 1개소 - 상가동 1층 GS25편의점 2층 창고 뒤 1개소 - 상가동 512호(청양통상) 회의실,대표실 각1개소 ◯ 다음 장소에 감지기 미설치 - A동 1106호 대표실 차동식감지기 1개소 - A동 706호 창고,탕비실 차동식감지기 각 1개소 - B동 1417호 창고 1개소, - B동 1417호 2개소 - B동 1216호 경리부 홀 1개소 - B동 1012호 사무실 4개소, - B동 908호 회의실,대표실 각 1개소 - B동 707호 홀 1개소, - B동 609호 창고 1개소 - B동 610호 회의실1.2.3.4 각1개소, - B동 612호 대표실,창고 각1개소 - B동 612호 대표실,창고 각1개소, - B동 605호 연구소 4개소, - B동 405호 바론 사무실 1개소 - 상가동 2층 얼큰의찌게마을 주방 정온식감지기 1개소 - 상가동 1층 커피더캠프 흡연실 1개소 - 상가동 1층 프레쉬런치 주방 정온식감지기 1개소 - 상가동 512호(청양통상) 회의실,대표실 각 1개소 ◯ 다음 장소에 감지기 작동불량 - A동 303호 사장님실 1EA - B동 1502호 회의실 1EA - 상가동 213호 놀부맑은설렁탕 홀 1EA - 상가동 2층 리안헤어 사무실 차동식감지기 1EA ◯ 다음 장소에 감지기 설치적응성 불량 - A동 604호 회의개발실 정온식감지기→차동식감지기 교체 1EA - B동 1109호 다큐멘트룸 정온식감지기→차동식감지기 교체 1EA - 상가동 레드썬떡복이 주방 차동식감지기→정온식감지기 교체 1EA ◯ 다음 장소에 감지기 선로 假설치 - B동 1017호 대표실 1개소 ◯ B동 405호 바론,오름 감지기 중앙으로 이설요함 ◯ 상가동 2층 킹콩부대찌개 홀 차동식감지기 천정으로 이동설치 1EA ◯ 다음 장소에 감지기감열부 탈거 - A동 420호 1EA - 상가동 2층 킹콩부대찌개 주방 정온식감지기 1EA ○ 다음 장소에 유도등 전원단락 - B동 409호 피난구유도등 1EA - 상가동 1층 이디야커피점 주출입구 피난구유도등 1EA - 상가동 1층 RETRO77 커피점 주출입구 피난구유도등 1EA ○ A동 801호~814호 자이서비스 주출입구 예비전원 불량 1EA ○ A동 410호 피난구유도등 미설치 ○ 상가동 1층 어반쉐리프 주출입구 피난구유도등 미설치 1EA ○ B동 304호 주출입구 피난구유도등 추가설치(파티션설치로 식별불량) ○ B동 908호 피난구유도등 점등불량 1EA ○ B동 1215호 사무실 피난구유도등 설치적응성 불량 (소형천정유도등→중형천정유도등 교체~~11층 이상 중형유도등 설치) ○ B동 2층 북촌순두부&보쌈 카운터 휴대용비상조명등 불량 1EA ○ B동 2층 북촌순두부&보쌈 완강기실 지지대 고정불량	시정기한일 (14.0.) 완비확인일 (14.0.)
46	강서	복합	귀뚜라미사옥 강서구 공항대로 396 (화곡동) 157-927	◯ 2층 주방 내 자동식 소화기 약제압력 미달 2개 ◯ 4층 청력검사실 감지기 탈락 1개(차동식) ◯ 7층 TC교육장 연기감지기 자체불량 1개 ◯ 6층 사무실 피난구 유도등 점등불량 2개 ◯ 5층 명진단헬스케어센터 거실통로유도등 점등불량 2개 ◯ 4층 원무과측 출입구 피난구 유도등 점등불량 1개 ◯ 지하1~1층 닥터로빈 창고 옆 계단통로유도등 점등불량 ◯ 지하5층 박수기구함 옆 전실 출입구 피난구 유도등 점등불량 1개	시정기한일 (14.08.06) 완비확인일 (14.08.07)
47	강서	공동주택	마곡동벽산아파트 강서구 양천로47길 118 (마곡동, 마곡벽산아파트) 157-210	◯ 옥내소화전 노즐 미비치 - 104-2라인 1F ◯ 스프링클러 P/V 감지기 제거상태 - 주차장 B1 차동식감지기 1개소(2초소 주차장 주차램프상부) - 주차장 B2 차동식감지기 1개소(102-1라인 C4기둥 앞) - 주차장 B2 차동식감지기 1개소(103-1라인 출입구 앞) ⇒ 결로로 인한 오동작이 생기지 않도록 이설요함 ◯ 스프링클러 싸이렌 출력불량(출력전압 DC 0V) - 주차장 B1 P/V(106-1라인) ⇒ SVP 정비요함 ◯ 스프링클러 압력스위치 선로단선 - 108-1라인 16F A/V P/S ◯ 스프링클러 수신반 도통단선 - 101-1라인 16F A/V P/S ◯ 위치표시등 불량 - 107-1라인 11F ◯ 경종 불량 - 105-2라인 12F - 106-1라인 14F ◯ 경종 선로단선(출력전압 DC 0V) - 107-2라인 16F ◯ 감지기 불량 - 104-2라인 14F 계단 연기감지기 - 107-2라인 9F 복도 연기감지기 ◯ 세대 감지기 선로단선 - 108-2라인 3F ◯ 발신기세트 전체선로단선 - 주차장 B1-1발신기(105-1라인) - 주차장 B1-2발신기(105-2라인) - 주차장 B2-1발신기(105-1라인) - 주차장 B2-2발신기(105-2라인) ◯ 위치표시등 선로단선 - 주차장 B1-1발신기(105-1라인) - 주차장 B1-2발신기(105-2라인):미등점등(DC 2V) - 주차장 B2-1발신기(105-1라인) - 주차장 B2-2발신기(105-2라인):미등점등(DC 2V) ◯ 전화선로 쇼트상태(부저잭 분리상태) - 2초소 수신반 ◯ 예비전원감시등 점등상태(전압은 정상) - 정문초소 수신반 ◯ 수신반 도통시험 불량 - 정문초소 수신반 ⇒ 도통시험 정지시 선로단선표시등 점등 도통시험시 회로정상일 때 반불, 회로단선일 때 미점등 ◯ 피난구유도등 점등불량 - 101-1라인 12F - 105-1라인 13F ◯ 통로유도등 점등불량 - 101-1라인 14F/13F - 104-1라인 13F/12F - 105-1라인 1F/B1, B1/B2 - 주차장 B1 105-1라인 앞 기둥 1개소 - 주차장 B1 105-2라인 옆 기둥 1개소(차량통행로 옆) - 주차장 B2 전기실 앞 기둥 1개소(점멸) - 주차장 B2 101-1라인 앞 기둥 1개소(C1기둥 옆) ◯ 부속실 제연 급기댐퍼 작동 불량 - 108-1라인 10F	시정기한일 (14.08.25) 완비확인일 (14.08.28)
48	강서	공장	가양테크노타운 강서구 허준로 217 (가양동) 157-793	○ 소화기 충압불량 : 8층 803-1호 3개 ○ 스프링클러 헤[드 살수장애 - 3층 301호 챌린지룸 입구 - 3층 301호 탈의실 안쪽 ○ 스프링클러헤드 설치위치 조정 - 6층 604-1호 생산실내 하양식 3개 상향식으로 조정 ○ 스프링클러헤드 도색상태 - 2층 206-1호 입구 좌측 2번째 1개 - 2층 206-1호 사장실 우측룸 1개 ○ 다음 피난구 유도등 점등부량 - 11층 식당 출입구 - 9층 906-1호 출입구 - 9층 902호내 서버실 측 비상구 - 3층 303호 출입구 - 2층 204-2호 출입구	시정기한일 (14.08.16) 완비확인일 (14.08.18)
49	강서	공동주택	강변힐스테이트 강서구 양천로75길 19 (염창동, 강변힐스테이트아파트) 157-040	○ 101동 1-2라인 17층 알람밸브 템퍼스위치 불량 ○ 101동 3-4라인 2층 소화전 위치표시등 점등 불량 ○ 103동 1-2라인 19층 알람밸브 템퍼스위치 불량 ○ 103동 1-2라인 7층 전실급기댐퍼 전원표시등 점등 불량 ○ 102동 1-2라인 PHF 전실 급기휀 연동 및 수동기동 불량 ○ 105동 3-4라인 12F, 2F 전실급기댐퍼 연동기동 불량 (수동 정상) ○ 주차장 B2F 2번 발신기 뒤소화전 앵글밸브 누수 ○ 주차장 B2F 2번 발신기 뒤 소화전 호스 미비치 상태 ○ 주차장 B1F 3번 드라이밸브 (5번 휀룸)/B1F 1번 드라이밸브 (3번) 템퍼스위치 단선 ○ 주차장 B1F 1번 드라이밸브 (3번) 압력스위치 단선 ○ 주차장 B1F 기계실 소화주소, 주펌프, 충압펌프 템퍼스위치 선로 미결선 (단선) ○ 주차장 B1F 2번 (2번 휀룸) 드라이밸브 싸이렌 연동출력 불량 ○ 주차장 B2F 3번 (8번 휀룸) 드라이밸브 싸이렌 선로 단선 ○ 주차장 B1F 102동 3-4라인/ B1F 105동 3-4라인 / B2F 102동 1-2라인 전실급기댐퍼 기동 불량 (개방상태) ○ 102동 1-2라인 1층 소화전 감지기 회로 단선(중계기 종단처리) ○ 102동 3-4라인 5층 계단 감지기 단선 ○ 104동 전층 발신기 응답 선로 단선 ○ 105동 3-4라인 16F 1604호 주방 정온식감지기 작동 불량 (파손) ○ 105동 3-4라인 17F, 14F 소화전 지구경종 불량 ○ 105동 3-4라인 소화전 감지기 회로 오동작 상태 - 3F 304호 거실과 작은방 사이 선로 이상 ○ 106동 1-2라인 3F 감지기 동작시 수신기 3F 계단감지기로 확인 ○ 106동 3-4라인 3층 계단에 감지기 단선 ○ 102동 1-2라인 전층(PHF~11F) 유도등 연동 불량 ○ 102동 3-4라인 전층 (PHF~11F)유도등 연동 불량	시정기한일 (14.08.21) 완비확인일 (14.08.25)
50	강서	복합	강림빌딩(왈츠, 하바나) 강서구 공항대로 272 (내발산동) 157-834	○ 수동식소화기 미비치 : 7층 노래방 10개 ○ 수동식 소화기 충압불량 5층 공용부 5개 ○ 옥내소화전 충압펌프 MCC 판넬 사기휴즈4 단선으로 기동불량 ○ 5층 치과로비 차동식 감지기 챔버탈락 ○ 6층 신아산업, 5층 전체 감지기 선로 단락 ○ #11(지하주계단), #14(EPS), #15(E/L)수신기 도통시험시 단선 ○ 7층 노래방내 전체경종 노후 및 결선불량으로 경종 출력시 휴즈단선으로 경종교체 요함 ○ 6층 세무사무실 감지기 미설치로 설치요함 ○ 감지기 선로단선 - 최상층 계단 감지기 석고판넬로 갇혀있어 제거 및 감지기 이설요함, 감지기 단선상태, (E.L) 감지기 단선 - 8층 하바나 전체 감지기 선로단선 - 6층 세무사무실 ○ 수신기 노후로 인한 기판 불량 및 내부 개조상태로 수신기 교체요함 ○ 주수신기와 부수신기 연동관계 불량 - 7층 노래방 부수신기와 주수신기간 연동불량 ○ 하론단자대 86번 단자에 88번 결선된 상태 ○ 피난구유도등 점등불량 - 7층 주 출입구 중형, 7층 2번룸 앞 소형 ○ 휴대용비상조명등 미비치 7층 노래방 10개 ○ 휴대용비상조명등 점등불량 7층 노래방 4번룸 8번룸	시정기한일 (14.08.25) 완비확인일 (14.08.28)
51	강서	복합	르네상스B건물(락)강서구송정로67(공항동) 157-812	○ 소화기 충압불량 - 2층, 3층 4층 복도 ○ 옥내소화전함 사용설병서 미부착 지하1층 A,B ○ 옥내소화전함내 호스정리 불량 3층 ○ 옥내소화전내 관창 미비치 2층 ○ 감지기 비설치 - 4층 403호 - 3층 304, 305, 308, 310호내 - 2층 Bier흡연실, 208Bier 창고, 205호(NOAH) ○ 감지기 부량 - 4층 E/V앞 계단참 연기감지기 - 2층 E/V앞 계단참 연기감지기 - 지하1층 비상계단 차동식감지기 연기감지기로 교체요함 ○ 피난구유도등 불량 - PH층 옥상출입구, 물탱크실 출입구 - 4층 복도중앙 - 3층 주출입구, 중앙 - 2층 주출입구 - 1층 CU출입구 - 지하1층 주출입구, 중앙 ○ 계단통로유도등 불량 - 지하1층 E/V앞 좌방향 - 지하1층 비상계단 계단참 ○ 지하1층 노래방내 각실 유도표지 탈락 ○ 지하1층 노래방내 8,9,10번 방 비상조명등 탈락, 지하1층 노래방내 5개 불량	8월/9월중 시정보완명령 및 완비확인예정
52	강서	교육	KGIT강서센터	◯ 소화기 미비치로 비치요함 - 5층 총장실 - 4층 한국드라마 프로듀서스쿨내 - 3층 306호 우측실 - 3층 304호실 - 3층 303호 공동연구실 - 3층 301호실 - 2층 201호실 - 1층 학생 휴게실내 - 지하1층 B105호 ◯ 소화기 노후로인한 교체요함 - 지하2층 발전기실내 3개 - 지하2층 전기실내 - 지하2층 발전기실 안쪽실 2개 ◯ 자동확산소화기 충압불량으로 교체요함 - 2층 보일러실내 - 지하2층 기계실내 ◯ B2층 옥내소화전내 관창 파손으로 교체요함 ◯ B2층 소화전 주펌프 성능시험시 성능미달 -정격토출량의 100% 운전시 정격토출압력미만 측정됨 -양정60M, 토출량300LPM에서 0.5Mpa측정됨(0.6Mpa이상이어야 함) ◯ 준비작동식밸브화재감지기선로단선으로정비요함 - 지하2층 B감지기회로 ◯ B2층승강기홀계단하부부속실교차회로미설치로설치요함 (A,B감지기 각 1개소) ◯ B2층 승강장 교차회로 미설치로 설치요함(A,B감지기 각 1개소) ◯ B2층 승강장 헤드 미설치로 증설요함-1개소 ◯ B2층공실(2개소중큰곳)교차회로미설치로설치요함 (감지기 1개만 설치됨-A,B회로 구성요함) ◯ 스프링클러펌프성능시험배관유량계불량으로교체요함 - 125A, 700 ~ 2700(클램프타입) ◯ 감지기자체불량으로교체요함 - 2층 206호 - 2층 204호 - 2층 205호 2개소 - 1층 복도 2개소 - 1층 비상계단 출입구 - 1층 비상계단 우측실내 4개소 - 지하1층 B105호 강의실 안쪽 ◯ 감지기미설치로설치요함 - 4층 강사휴게실 (차동식) - 4층 탕비실내 (차동식) - 4층 한국드라마 프로듀서스쿨앞 복도 ◯ 감지기선로단선으로정비요함 - 5층 (행정처, 총장실, 교한차장실) ◯ 전층감지기작동시작동확인램프점등유지안됨으로정비요함 - 작동순간 점등 된 후 소등됨 ◯ 수신기도통시험시단선표시구역 - 5층,SVP B감지기, 고수위, SVP T/S, 주차장 SVP T/S, 주펌프P/S, 충압펌프P/S ◯ 전층비상방송츨력불량으로정비요함 - 연동선로는 정상이나 스피커 출력선로 결선불량(화재층 외 기타층에 경보됨) ◯ B1층 비상방송설비 예비전원 미설치로 설치요함(충전장치 및 배터리) ◯ 완강기미설치로설치요함 - 5층 ◯ 완강기표지탈락으로부착요함 - 6층 606호옆 ◯ 피난구유도등점등불량으로교체요함 - 5층 총장실내 2개소 - 3층 306호 공동연구실 출입구 - 3층 305호 공동연구실 - 3층 304호 행사전시실 출입구 좌측 - 2층 206호 출입구 - 지하1층 B101호 - 지하1층 B103호 - 지하1층 B102호 (중형) - 지하2층 발전기실 출입구 (중형) ◯ 피난구유도등미설치로설치요함 - 5층 총장실내 출입구 - 1층 학생휴게실 2개소	8월/9월중 시정보완명령 및 완비확인예정

※ 작성시 유의사항

1. 시정(조치)명령 기한 및 완비 조치일자 필히 기재

2. “소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령” [별표2]의 용도로 기재3.     3. 대상명 작성시 대상명(00구 00동 000-00) 구명 필히 기재