불량대상 현황

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	강서	복합건축물	남서울빌딩가동-강서구화곡로27가길28(화곡동) 157-010		시정기한일 14/8/16 완비확인일 14/8/19
2	강서	업무시설	노블리움오피스텔- 강서구 양천로 500 (등촌동) 157-727	소화설비 ◯ 1층 알람밸브실 스프링클러 알람밸브 템퍼시위치 불량(150A) 경보설비 ◯ 2층 토리헤어 중앙 홀 및 보일러실 포함 감지기 4개소 단선 ◯ 3층 중앙계단 상부 연기감지기 불량 ◯ 3층 해맑은 아이치과 감지기 선로 불량(단락상태) ◯ 3층 코비한의원 내부복도 정온식감지기 연기감지기로 교체 2개 피난설비 ◯ 2층 토리헤어 출입구 피난구 유도등 불량 ◯ 3층 드림스킨케어 출입구 피난구 유도등 불량	시정기한일 14/8/16 완비확인일 14/8/19
3	강서	교육연구	백석중학교- 강서구 등촌로51나길 35 (등촌동) 157-836	소화설비(본관) ◯ 소화기 교체 - 4층 1-6반, 1-2반, 1-3반, 3층 3-3반(가압식) - 2층 3-2반, 연결통로입구, 방송실, 1층 후문(중앙) 출입구 ◯ 소화기 비치 6개 - 4층 1-6반앞, 3층 3-12반, 3-11반, 3-6반앞 - 2층 3-4반, 1층 동아리실 ◯ 2층 교무실내 소화전 펌프 기동표시등 점등불량 소화설비(후관) ◯ 소화기 교체 13개소 - 4층 1-11반, 교육과정실2, 1-9반, 1-9반앞 - 3층 2-10반앞, 과학실앞, 2-10반, 2-12반, 2-12반앞 - 2층 2-6반, 1층 2-1반, 2-4반, 2-5반 ◯ 소화기 비치 5개 - 4층 교육과정실3, 3층 2-11반, 2층 복도 3개소 ◯ 옥내소화전 표시등 교체 2개소 - 4층 1-8반앞, 1층 2-13반앞 ◯ 1층 좌측소화전(2-1반앞) 옥내소화전 호스 1본 미비치 소화설비(체육관) ◯ 3층 연결통로 입구 소화기 교체 요함(압력미달) 1개 ◯ 3층 체육관 B구역 옆 소화기 비치 요함 1개 경보설비(본관) ◯ 2층 방송실 차동식 열감지기 탈락 1개 ◯ 2층 꿈다락(개별상담실) 차동식 열감지기 미설치 1개소 ◯ 2층 꿈다락(출입구앞 복도) 차동식 열감지기 미설치 1개소 ◯ 2층 꿈다락 차동식 열감지기 경계면적 부족 1개소 ◯ 1층 기관실 펌프실 차동식 열감지기 동작부량(선로단선) 경보설비(후관) ◯ 4층 감지기 선로단선(동작불량) - 음악실1(4개), 1-11반(2개), 1-11앞 복도, 1-10반(2개),1-9반(2개) - 교육과정실3(2개), 교육과정실2(2개), 계단입구 1개, 1-8반(2개), ◯ 3층 감지기 선로단선(동작불량) - 과학실 4개, 2-9반 2개, 2-10반 2개, 2-10반앞 1개, 2-11반 2개 - 2-12반 2개, 교육과정실1 2개, 2-13반 2개, 미술실 4개 경보설비(급식동) ◯ 감지기 교체 1층 영양사실, 휴게실 ◯ 선로보수 1층 영양사실 열감지기 동작불량 1개 ◯ 선로보수 1층 급식실 휴게실, 주출입구 연기, 세제창고, 준청결구역 2개소 경보설비(체육관) ◯ 1층 승강기앞 감지기 교체 요망 ◯ 표시등 교체 - 3층 체육관 A구역(출입구측), 1층 B구역 단독발신기 피난설비(본관) ◯ 2층 연결통로입구 피난구유도등(소형) 표지면 탈락불량	시정기한일 14/8/26 완비확인일 14/8/29
4	강서	공동주택	염창동월드메르디앙아파트- 강서구 양천로71길 38 (염창동, 월드메르디앙아파트) 157-865	소화설비 ○ 소화기 충압불량 - 104동 1계단 13층 - 103동 2개단 1층 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량 - 101동 1계단 16층 ○ 계단 통로유도등 점등 불량 - 104동 1개단 PH1/15층 ○ 통로유도등 점등 불량 - 주차장 B1층 17기둥 앞 쪽 좌측	시정기한일 14/8/17 완비확인일 14/8/22
5	강서	업무시설	화곡4동 주민자치센터- 강서구 곰달래로57가길 26 (화곡동) 157-898	소화설비 ◯ 1층 수신기 도통시험 불량(지하2층 프리액션밸브 방출스위치) 경보설비 ◯ 전층 경종 및 사이렌 동작안됨(수신기 출력 없음) 수신기 정비 ◯ 지하1층 선로 정비 요함 - 자탐구역 발신기 및 감지기 동작시 P/V B 감지기로 확인됨 (탁구장앞 연기, 승강기앞, 후문앞, 화장실 2개소, 체육활동장 6개, 음악연습실 3개)	시정기한일 14/9/1 완비확인일 14/9/5
6	강서	업무시설	발산1동 주민센터(문화의집)- 강서구 강서로47길 54 (내발산동) 157-829	소화설비 ◯ 후로트스위치 교체 - B1층 물탱크실 저수위 후로트스위치 오작동(물탱크 좌측탱크) 경보설비 ◯ 1층 주민센터 창고내 서고 차동식 열감지기 1개 동작불량 피난설비 ◯ 피난구유도등(소형/중형) 점등불량 교체 요함 - 2층 동장실 (소형) - 1층 계단실 입구(중형), 동대본부(소형), 직원휴게실(소형), 주민센터 창고(소형), 서고(소형) - B1층 펌프실(중형), 체력단련장(중형) - 2층 ~ 1층 계단 ◯ 1층 계단실 입구 피난구유도등(중형) 점등불량 및 블라인드 설치됨	시정기한일 14/8/26 완비확인일 14/8/29
7	강서	교육연구	정곡초등학교- 강서구 방화대로50길 22 (방화동) 157-220	소화설비 ◯ 1층 식당(주방내) 옥내소화전함 소화펌프용 ON/OFF 스위치 미설치 경보설비 ◯ 체육관 전체(1,2층) 방송 연동불량 ◯ 체육관 전체(1,2층) 발신기 6개 경종 연동불량	시정기한일 14/9/1 완비확인일 14/9/5
8	강서	복합건축물	우장산동주민센터- 강서구 우현로 34 (화곡동) 157-010	소화설비 ◯ 3층 job 꿈틀 2 스프링클러해드 미설치 2개 ◯ 3층 들어줄게 너의 이야기옆 창고 스프링클러해드 1개 살수반경 초과 ◯ 2층 동장실 스프링클러해드 미설치 6개 ◯ 2층 창고(비상계단측) 스프링클러해드 미설치 6개 ◯ 1층 어린이집 수신기 지하1층 소화주소 저수위 확인상태 선로정비 경보설비 ◯ 3층 들어줄게 너의 이야기 앞 복도 열감지기 동작 불량 1개 교체 요함 기타설비 ◯ 1층 한울어린이집 주방입구 방화문 도어클로져 설치 요함 ◯ 지하1층 발전기실 방화문 도어클로져 설치 요함	시정기한일 14/9/6 완비확인일 14/9/11
9	강서	업무시설	등촌3동 주민센터- 강서구 화곡로63길 96 (등촌동) 157-930	피난설비 ◯ 3층 주출입구 소형 피난구 유도등 점등 불량 1개 ◯ 2층 큰마음 작은 도서관 소형 피난구 유도등 점등 불량 1개 ◯ 지하1층 펌프실 중형 피난구 유도등 점등 불량 1개 기타설비 ◯ 지하1층 출입구 방화문에 부착된 도어클러져 탈락 1개	시정기한일 14/8/29 완비확인일 14/9/3
10	강서	업무시설	화곡8동주민센터- 강서구 곰달래로25길 45 (화곡동) 157-880	소화설비 ◯ 지하1층 펌프실 옥내소화전 주펌프 성능시험배관에 설치된 유량계 누수 ◯ 지하1층 펌프실 옥내소화전 충압펌프 그랜드부 노후 및 부식 등으로 누수가 심함 정비 요함 경보설비 ◯ 1층 방송실내(수신기) 옙비전원 불량 교체 요함 ◯ 1층 창고(로비)감지기 미설치 1개로 설치 요함 ◯ 지하1층 헬스장 앞 복도 감지기 미설치 1개로 설치 요함	시정기한일 14/9/9 완비확인일 14/9/15
11	강서	복합건축물	가양동미라클빌딩- 강서구 양천로 366 (가양동) 157-801	소화기구 〇 7층/10층 소화기 1개씩 추가비치 요함(총 2개) 경보설비 〇 다음장소 감지기 작동불량 교체 요함 - 12층 합주실2 1개, 합주실5 1개, 합주실5앞 복도 1개, B스튜디오 1개, 공연장 3개 등 총 8개	시정기한일 14/8/20 완비확인일 14/8/25
12	강서	교육연구	서울호서직업전문학교(동우빌딩)- 강서구 강서로 418 (등촌동) 157-930	소화설비 ◯ 8층 일식조리 실습실 분말소화기 충압불량 ◯ 3층 피부관리 실습실 분말소화기 충압불량 ◯ 1층 호서아트 갤러리 소화기 미비치 1개 ◯ 지하2층 미화대기실 준비작동식 SP교차회로 A,B,선로 단선 2개 ◯ 지하3층 SP 주펌프 유량계 작동 불량 경보설비 ◯ 10층 복도 연기감지기 동작불량 1개 ◯ 10층 호텔제과제빵실 가스렌지 상부 열감지기 동작불량 1개 ◯ 10층 호텔제과제빵실 냉장고앞 열감지기 동작 불량 1개 ◯ 8층 한식조리 실습실 창고 차동식감지기로 교체 요함 ◯ 5층 E/V앞 홀 연기식 감지기로 교체요함 ◯ 4층 E/V앞 홀 연기감지기로 교체요함 피난설비 ◯ 10층~PH층 계단 계단통로 유도등 점등불량 1개 ◯ 1층 현관 주출입구 도로측 피난구 유도등 점등불량 1개 ◯ 지하2층 전기실앞 복도 피난구 유도등 점등 불량 1개 ◯ 지하3층 좌,우측계단입구 피난구유도등 예비전원 불량 2개	시정기한일 14/8/31 완비확인일 14/9/3
13	강서	업무시설	방화3동 주민센터- 강서구 금낭화로24길 5 (방화동) 157-857	소화설비 ◯ 지하1층 펌프실 MCC판넬 옥내소화전 주펌프 조작스위치 2개 불량 ◯ 지하1층 펌프실 MCC판넬 옥내소화전 충압펌프 자동기동 불량 ◯ 지하1층 펌프실 MCC판넬 옥내소화전 다른설비와 구분 작업 ◯ 지하1층 펌프실 물올림탱크에서 오는 급수배관 체크밸브 불량 ◯ 지하1층 펌프실 흡입측 후트밸브 누수 피난설비 ◯ 2층, 3층 사이계단 계단통로유도등 점등불량 1개 ◯ 지하1층 헬스장내부 출입문 상부 피난구유도등 미설치 1개 기타설비 ◯ 3층 계단앞 방화문 도어클로져 미설치 2개소, 스포퍼 제거 1개소	시정기한일 14/9/20 완비확인일 14/9/26
14	강서	업무시설	화곡1동 주민센터- 강서구 곰달래로 79 (화곡동) 157-891	경보설비 ◯ 3층 휴게실(문화교실) 앞 복도 감지기 미설치로 증설 요함 ◯ 2층 복도 단독발신기 지구경종 불량 교체요함 피난설비 ◯ 지하1층 계단 통로유도등 점등부량 교체요함	시정기한일 14/9/5 완비확인일 14/9/11
15	강서	공동주택	등촌대림아파트- 강서구 공항대로39길 100 (등촌동, 대림아파트) 157-755	소화설비 ◯ 소화기 충압불량 교체요함 8개 - 103동 1-2라인 12층/11층계단, 103동 3-4라인 11층/10층 계단 및 1층/2층 계단, 104동 1-2라인 15층/16층 계단, 106동 1-2라인 14층/15층 계단, 107동 1-2라인 7층/8층 계단, 108동 1-2라인 2층/3층 계단, 108동 1-2라인 9층/10층 계단 ◯ 101동 [3-4라인 15층, 19층 위치표시등 커버 교체, 1-2라인 B1 소화전 호스 및 관칭 미치로 비치요함] [1-2라인 18층 알람밸브실 알람밸브 2차 압력게이지 불량 교체요함] [3-4라인 18층 알람밸브실 싸이렌 연동불량 정비 요함] ◯ 104동[3-4라인 1층 소화전 관창미비치 비치요함] [3-4라인 20층 알람밸브실 싸이렌 연동불량 정비요함] ◯ 106동[1-2라인 13층 소화전 기동램프 커버 탈락 정비요함] [3-4라인 1층, 8층 소화전 위치표시등 정비 2개] [1-2라인 1층 소화전 관창 미비치로 비치 요함] ◯ 107동[1-2라인 14층 소화전 위치표시등 커버,소화전기동램프 커버교체] ◯ 1,2주차장 B1 프리액션밸브 1번(압력스위치불량), 2번(밸브개방확인) ◯ 4주차장 B1 프리액션밸브 6번(프리액션밸브불량), 7번(1차개폐밸브 불량) ◯ 1-4주차장 B1 수신반 프리액션밸브개방시 싸이렌 연동불량 정비 경보설비 ◯ 108동 3-4라인 1층 수신반 자동복구 스위치 파손 정비요함 ◯ 101동 3-4라인 6층,5층 전실 전실감지기 탈락 교체요함 ◯ 102동 3-4라인 7층 전실 전실감지기 탈락 교체요함 ◯ 103동 1-2라인 5층 전실 전실감지기 탈락 교체요함 ◯ 104동 1-2라인 12층 전실 전실감지기 탈락 교체요함 ◯ 106동 3-4라인 4층 계단 계단감지기 탈락 교체요함 ◯ 107동 1-2라인 PH 계단 계단감지기 탈락 교체요함 ◯ 107동 1-2라인 9층 계단 계단감지기 탈락 교체요함 ◯ 107동 3-4라인 12층 전실 전실감지기 탈락 교체요함 ◯ 107동 5-6라인 7층 전실 차동식감지기 설치 교체요함 ◯ 103동 1-2라인 B1 소화전 경종불량 교체요함 ◯ 102동 1-2라인 11층 소화전 발신기 누름스위치 파손 교체요함 ◯ 107동 3-4라인 14층 소화전 발신기 누름스위치 파손 교체요함 ◯ 108동 1-2라인 9층 소화전 발신기 누름스위치 파손 교체요함 ◯ 3층 주차장 B1 7번 단독발신기 발신기 누름스위치 파손 교체요함 ◯ 104동 3-4라인 12층 세대 감지기 회로단선 보수요함 피난설비 ◯ 1,2주차장 B1 104동 3-4입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 101동 1-2라인 12층 계단입구 피난구유도등 예비전원불량 ◯ 104동 1-2라인 PH 옥상입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 104동 1-2라인 14층,17층,18층 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 104동 3-4라인 17층 계단입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 107동 3-4라인 B1/11/12/13/14/18/19/20층 계단입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 108동 1-2라인 15층 계단입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 3주차장 B1 106동 3-4입구 피난구유도등 점등불량 정비요함 ◯ 104동 1-2라인 12/13층 계단 통로유도등 점등불량 정비요함 ◯ 105동 3-4라인 12/13층 계단 통로유도등 점등불량 정비요함 ◯ 107동 3-4라인 11/12,12/13,13/14,14/15,15/16,16/17,18/19, 19/20 계단 통로유도등 점등불량 정비요함 ◯ 3주차장 B1 통로기둥 통로유도등 점등불량 정비요함 ◯ 101동 1-2라인 3/4층 계단 피난구유도표지 부착 요함 ◯ 102동 3-4라인 2/3층 계단 통로유도표지 부착 요함 ◯ 103동 5-6라인 9/10,10/11 계단 통로유도표지 부착요함 ◯ 107동 1-2라인 4층 계단입구 피난구유도표지 부착요함 ◯ 101동 1-2라인 1층 수신반 유도등 연동불량 정비요함 ◯ 101동 3-4라인 1층 수신반 유도등 연동불량 정비요함 ◯ 103동 3-4라인 1층 수신반 유도등 연동불량 정비요함 ◯ 106동 1-2라인 PH~11 계단및전실 유도등 전원불량 정비요함 ◯ 107동 1-2/5-6라인 PH~11 계단및전실 유도등 전원불량 정비요함 기타설비 ◯ 105동 1-2라인 7층 전실댐ㅍ 급기댐퍼 모터불량 교체요함 ◯ 101동 1-2라인 16층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 102동 3-4라인 6층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 103동 1-2라인 16층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 103동 3-4라인 2층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 104동 3-4라인 12층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 105동 1-2라인 11층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 107동 1-2라인 9층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 107동 3-4라인 19층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 107동 5-6라인 8층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 108동 1-2라인 11층 방화문 도어체크분리 보수요함 ◯ 108동 1-2라인 20층 방화문 도어체크분리 보수요함	시정기한일 14/9/20 완비확인일 14/9/25
16	강서	업무시설	강서구청(별관 포함)- 강서구 화곡로 302 (화곡동) 157-701	소화설비 ○ 7층 민주평통자문회의 강서구협의회 소화기 미비치 1개 ○ 5층 재무과내 서고 소화기 미비치 1개 ○ 3층 대회의실 소화기 1개 충압불량 ○ 3층 청장실 소화기 미비치 1개 ○ 3층 부구청장실 소화기 미비치 1개 ○ 2층 징수과 서고앞 소화기 1개 충압불량 ○ 2층 교육지원과 앞 소화기 1개 충압불량 ○ 1층 새주소관리팀앞 창고 소화기 미비치 1개 ○ 1층 출입문 안쪽 소화기 충압불량 1개 ○ B1층 종합상황실내 소화기 1개 충압불량 ○ B1층 식당 음료보관냉장고옆 가압식소화기 축압식으로 교체요망 ○ B1층 식당 출입문옆 가압식소화기 축압식소화기로 교체요망 ○ B2층 강당우측 창고앞 소화기 충압불량 1개 ○ 2층 남자화장실옆 소화전암 40mm 소방호스 미비치 2본 경보설비 ○ 7층 인재개발팀내 휴게실 감지기 미설치 ○ 3층 행정지원국장실옆 창고 감지기 미설치 ○ B1층 종합상황실앞 연기감지기 감연부 탈락 ○ B1층 식당 퇴식구앞 연기감지기 감연부 탈락 ○ B2층 창고 감지기 미설치 1개 ○ B2층 창고앞 서고 차동식감지기 감열부 탈락 ○ B2층 기계실앞 복도 연기감지기 미설치 ○ B2층 강당옆 좌우측 창고 차동식감지기 감열부 탈락 소화설비 ○ 1층 안심귀가서비스 소화기 미비치 경보설비 ○ 3층 사회복지과내 소회의실 감지기 미설치 ○ B1층 여자대기실 차동식감지기 감열부 탈락 ○ 1층 수신기 주경종 동작불량 피난설비 ○ 1층 출입문 피난구유도등 점등불량	시정기한일 14/9/9 완비확인일 14/9/15
17	강서	업무시설	강서구청화곡동별관- 강서구 화곡로44나길 72 (화곡동) 157-915	소화설비 ◯ 5층 강서희망드림센터 출입문 앞 소화기 교체 경보설비 ◯ 1층 출입구앞 연기감지기 감연부 탈락 ◯ B1층 복도 연기감지기 감연부 탈락 피난설비 ◯ 2/1층 계단 통로유도등 점등불량 (상하) ◯ 1/B1층 계단통로유도등 점등불량 (상하)	시정기한일 14/9/6 완비확인일 14/9/11
18	강서	복합건축물	하나빌딩- 강서구 화곡로 320 (화곡동) 157-928	소화설비 ○ 지하2층 발전기실 소화기 불량 ○ 4,5,6,7층 복도 소화기 미비치 ○ 3~7층 보일러실(5개소, 1층 한촌설렁탕 자동확산소화기 미설치 ○ 1,3층(각 1본) 소화전 소방호스 불량 ○ 1층 수신기 소화펌프 수동기동 및 압력스위치, 기동확인 불량 경보설비 ○ 2층 더브리지 자체수신기 주 수신기와 연동불량 ○ 2층 더브리지 5번방, 지하1층 시마 전체(12개소) 감지기 선로 단선 ○ 6,7층 보일러실, 지하2층 안쪽창고 감지기 불량 ○ 지하1층, 6층 지구경종 불량 ○ 5층 감지기 동작시 7층으로 확인 경계구역 불일치 ○ 1층 한촌설렁탕 주방, 지하2층 복도 감지기 미설치 ○ 1층 수신기 유도등 연동 불량 ○ 지하3층 발신기 공통, 회로, 응답 선로 단선 피난설비 ○ 피난구듀도등 불량 - 1층 주출입구, 지하1층 시마 주출입구(대형), 지하2층 발전기실, - 지하3층 변전실(2개소) ○ 지하1층 시마 룸8개소 피난구유도표지 미설치 ○ 지하1층 시마 5,6,9룸 휴대용비상조명등 미설치 기타설비 ○ 지하2층 전체 연결살수헤드 미설치 (송수구 2개로 헤드 약 10~15개 설치 필요) ○ 2층 방화문 도어스토퍼 제거요망	시정기한일 14/10/8 완비확인일 14/10/13
19	강서	교육연구	등양초등학교- 강서구 강서로56나길 140 (등촌동) 157-930	소화설비 ○ 본관 전체 소방펌프 기동표시등 단선 정비 ○ 체육관옆 주차장 캐비넷형 호스릴 위치표시등 2개 불량 정비	시정기한일 14/9/28 완비확인일 14/9/30
20	강서	업무시설	에어뷰21-1- 강서구 금낭화로 145 (방화동) 157-857	피난설비 ○ 3층,4층,5층,6층,7층,8층,9층,10층,11층,12층 복도 통로유도등 점등불량 정비요함	시정기한일 14/9/28 완비확인일 14/9/30
21	강서	복합건축물	신송타워주상복합- 강서구 화곡로63길 93 (등촌동) 157-930	피난설비 ○ 지하주차장내 SVP용 감지기 적응성 불량으로 교체 요함(정온식->차동식) ○ 유도등 점등불량으로 정비 요함 - 3층•4층•5층•6층•7층•8층•9층•10층•11층•12층 복도 통로유도등	시정기한일 14/9/28 완비확인일 14/9/30
22	강서	교육연구	덕원예술고등학교(본관/신관)- 강서구 강서로45길 91-44 (내발산동) 157-700	경보설비 ○ 본관 전층 비상방송 연동불량(수신기단자대 방송출력 정상) 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량(신관)(소형) - 2층 우(1개소), 3층(2개소), 4층(2개소) ○ 복도통로유도등 점등불량(신관)(소형) - 2층 복도(좌방향1개,우방향1개) - 3층 복도(좌방향1개,우방향1개) - 4층 복도(좌방향1개,우방향1개) ○ 계단통로유도등 점등불량(신관)(소형) - 우측계단 1/2층(2개), 3/4층(1개) - 좌측계단 1/2층(1개), 2/3층(1개), 3/4층(1개)	시정기한일 14/10/8 완비확인일 14/10/13
23	강서	교육연구	덕원(여자)중학교- 강서구 강서로45길 91-44 (내발산동) 157-700	소화설비 ○ 펌프실 옥내소화전 주펌프 압력스위치 선로단락 경보설비 ○ 수신기 단자대 내 전화선로 전원 미투입<케이시스템 (주)> ○ 다음장소 감지기 선로단선 - 4층 체육관 내 숙소(1개), 행정실 내(1개), 교무실 내(8개), 생활지도부 내(1개) - 5층 2-6 내(사물함쪽 1개) - 3층 3-4반 내(2개소), 3-3반 내(2개소), 3-1반 내(2개소), 3층 2-4반 내(2개소), 3층 2-3반 내(2개소) - 1층 수학교과교실 내(2개소), 학생공감상담실 내(1개소) ○ 3층 3-1반 앞 복도 연기감지기 선로단선 ○ 2층 1-8반 앞 복도 연기감지기 캡제거요함 ○ 2층 2-1반 앞 복도 감지기내 송배전선로 없음 ○ 1층 영어학습실 내 감지기 미설치 ○ 1층 진로진학실 내 감지기 불량 ○ 전층(수신기단자대 출력정상) 비상방송 연동불량 (방송실AMP 켜져있음) 피난설비 ○ 4층 체육관 내(1개) 피난구유도등 점등불량(중형) ○ 3층 3-7반 앞(1개), 3-1반 앞(1개) 복도통로유도등 전원 미투입	시정기한일 14/10/8 완비확인일 14/10/13
24	강서	교육연구	덕원여자고등학교(본관/과학관동)- 강서구 강서로45길 91-44 (내발산동) 157-700	소화설비 ○ 본관 펌프실 보조펌프 옥내소화전 설비 가압송수장치 압력스위치 오동작 경보설비 ○ 본관 1층 우, 2층 우 발신기 자체불량 ○ 본관 수신기 응답램프 점등상태(전층 응답선로 단락) ○ 본관 5층 좌 감지기 선로 미결선 ○ 본관 수신기 내 표시등 휴즈 단선상태(1A 작은거) ○ 과학관동 전층 (15개소)경종 출력전압 안나옴 ○ 본관 전층 비상방송 연동불량(수신기단자대 무전압접점 안나옴) 피난설비 ○ 과학관동 피난구유도등 점등불량(소형) - 1층 우(1개), 1층 중앙(2개), 1층 좌(1개), 2층 중앙(2개), 2층 우(1개), 2층 좌(1개) - 3층 우(1개), 3층 중앙(2개), 3층 좌(1개), 4층 중앙(1개), 4층 우(1개), 지하층 중앙(2개) ○ 과학관동 피난구유도등 점등불량(중형) - 지하층 강당 내 출입구(1개), 지하층 좌(1개) ○ 과학관동 복도통로유도등 점등불량(과학관)(소형) - 1층 복도(좌방향1개,우방향1개) - 4층 음악실B 앞 복도(좌방향 1개) - 지하층 복도(우방향1개) ○ 과학관동 계단통로유도등 점등불량(소형) - 좌측계단 1/2층(1개), 2/3층(1개) 3/4층(1개) ,4/PH(1개), 지하/1층(1개) ○ 과학관동 피난구유도등 미설치(중형) - 과학관 지하층 우 출입구 상부(1개)	시정기한일 14/10/8 완비확인일 14/10/13
25	강서	복합건축물	하이포트오피스텔- 강서구 금낭화로 128 (방화동) 157-857	소화설비 ○ 수동식 소화기 가스 압력 미달로 정비요(6EA) - 7F(703호옆1EA)/5F(503호옆1EA)/1F(1번소화전앞1EA) B1F(토마토사우나2EA)/B2F(2번 소화전앞 1EA) ○ 수동식 소화기 비치요(3EA) - 1F(하이미트1EA,봉구스밥버거1EA,S.K텔레콤1EA) ○ 소화전 기동램프 파손으로 교체요(1EA) -B4F(1번 소화전) ○ 옥내소화전 인테리어 마감으로 식별 및 사용 장애로 수정 보완할 것(1EA) -B1F(사우나카운터 2번 소화전) ○ 옥내소화전 사용설명판 영문표기용으로 교체요(30EA) -10F~B5F(1.2번소화전) ○ 천정마감 철거후 헤드 반자와의 거리 30cm 이내로 수정 보완 할것(11EA) -2F(리안미용실 11EA) ○ 천정마감 변경으로 헤드 살수반경 미달로 증설요(8EA) -2F(리안미용실입구 2EA)/1F(돈까스코리아 1EA)/ B1F(토마토사우나 체형관리실 1EA,식당주방1EA,식당앞1EA) ○ 스프링클러 헤드 천정 매립 살수장애로 이설요함(2EA) -1F(돈까스코리아 1EA)/B1F(사우나카운터실 1EA) ○ 스프링클러 헤드 외형 변형으로 교체요함(1EA) -1F(돈까스코리아 1EA) ○ 스프링클러 헤드 도색으로 교체요함(1EA) -1F(돈까스코리아 1EA) ○ 스프링클러 헤드 벽과의 거리 10cm이상 이설요함(2EA) -B1F(토마토사우나 남탕탈의실 1EA,찜질방여탕입구 1EA) 경보설비 ○ 발신기 표시등 점등불량 교체요(2EA) -6F(2번발신기)/2F(2번발신기) ○ 발신기 지구경종 경보 작동불량 정비요(1EA) -10F(2번 발신기)/1F(1번 발신기) ○ 발신기 회로 단선(감지기 말단) 배선 정비요(1EA) -6F(1번 발신기) ○ 연기식감지기 탈락 교체요(1EA) -B2F(1번계단 전실) ○ 칸막이 변경 및 구획으로 감지기 추가 설치요함(7EA) -2F(한의원로비 2EA,탕전실 1EA)(세무법인위드 4EA) ○ 방재실 감지기 작동시 1F 1번회로로 확인됨 경계구역 수정요(1EA) -B1F(방재실) 피난설비 ○ 피난구유도등 점등불량 교체요(2EA) -2F(한의원출입구)/1F(봉구스밥버거출입구) ○ 피난구유도등 설치요(2EA) -B1F (사우나 기계실,방재실) ○ 피난구유도등을 통로유도등으로 교체설치요(1EA) -B5F (2번계단) 기타설비 ○ 제연 급기담파 작동시 수신반 확인 불량 정비요(2EA) -8F(1번 전실 급기)/1F(1번 전실 급기)	시정기한일 14/10/15 완비확인일 14/10/17
26	강서	복합건축물	부자빌딩- 강서구 금낭화로 5 (방화동) 157-851	소화설비 ○ 4층 스크린 골프장 내 소화전 위치표시등 파손된 상태임 ○ 지하1층 프리액션 밸브 압력스위치 및 탬퍼 스위치 단선 상태임 ○ 지하1층 스프링클러 보조 펌프 압력스위치 자체불량 상태임 ○ 지하1층 스프링클러 저수조 탬퍼 스위치 선로단선 상태임 (100A) 경보설비 ○ 6층 사무실내구획실감지기미설치상태임 ○ 3층 나염실내 감지기 미설치된 상태임 ○ 3층 제본실내 감지기 미설치된 상태임 ○ 2층 소화전 복도 연기 김지기 미설치된 상태임 ○ 1층 슈퍼 입구쪽 감지기 감지부 탈락된 상태임 ○ 지하1층 소화전 경종 연동 안되는 상태임 ○ 지하1층 프리액션 밸브 A.B감지기 선로단선 상태임 ○ 해당층 1층~옥상층회로,발신기,경종,전화,시각경보기,간선선로단선된상태임 피난설비 ○ PH층 출입구 피난구 및 하부 계단통로유도등 점등불량 상태임 ○ 6충 사무실 출입구 피난구 유도등 자체불량 상태임 ○ 5층 출입구 통로 유도등 설치된 상태임 (피난구 교체요망) ○ 3층 출입구 피난구 유도등 점등불량 상태임 ○ 2층 유토피아노래바 비상조명등 배터리 불량 상태임(4개소) ○ 1층 주출입구 피난구 유도등 및 계단 하부 통로 유도등 점등불량 상태임 ○ 해당층 완강기 함 미비치 및 거치대 설치안된 상태임 (3F~7F) 기타설비 ○ 6층 소화전 앞 적재물 이전조치 요망 ○ 5층 소화전 앞 적재물 이전조치 요망	시정기한일 14/10/24 완비확인일 14/10/28
27	강서	복합건축물	화곡빌딩-강서구화곡로164(화곡동) 157-925	경보설비 ○ 3층,5층,7층 발신기 함내 경종 출력불량 정비요함 ○ 8층 YEIN 제2강의실 내 감지기 배이스 파손 교체요함 ○ 5층 박미경치과 치료실 내 감지기 1개 증설 요함 ○ 다음장소 감지기 불량 교체요함 - 6층 여자화장실 앞 실내 차동식 감지기 1개소 - 지하1층 노래방: 청소년실 차동식 감지기 2번방, 5번방, 6번방 왼쪽 감지기, 8번방, 9번방 각 1개소 ○ 5층 박미경치과 기공실/원장식 각 감지기 선로 단선 정비요함	시정기한일 14/10/12 완비확인일 14/10/17
28	강서	복합건축물	청림빌딩- 강서구 공항대로45길 44 (등촌동) 157-840	경보설비 ○ 다음 차동식 감지기 불량으로 교체요함 - 5층 512호 1개소, 2층 중국요리 1개소, B2 사우나 스포츠마사지실 1개소 기타설비 ○ 4층 407호 출입구 방화문 도어체크 부착요함	시정기한일 14/10/9 완비확인일 14/10/15
29	강서	교육연구	동양공업고등학교- 강서구 허준로 50 (가양동) 157-806	소화설비 ○ 지하1층 창고 뜀틀 매트보관하는곳 교차회로감지기 미설치 ○ 지하1층 총동창회사무실쪽3개실내 교실변경으로 교차회로감지기 1개씩설치됨(A,B감지기 미구성됨) 경보설비 ○ 4층 영어어학실내 출입구 앞 차동식감지기 작동불량 ○ 3층 2계단 측 인쇄실 감지기 미설치 ○ 1층 4계단 미술 황성희 실내 뒷편 감지기 작동불량 ○ 2층 2번 발신기 누름스위치 불량 피난설비 ○ 4계단 4층~2층 계단 유도등 점등불량(2개소) ○ 1계단 1/B1층 계단 유도등 점등불량 ○ B1층 4계단 통로 유도등 점등불량	시정기한일 14/10/4 완비확인일 14/10/6
30	강서	공동주택	관음삼성아파트- 강서구 양천로 656 (염창동, 관음삼성아파트) 157-863	소화설비 ○ B1 지하주차장 3동 외부 계단출입구앞/B2 지하주차장 창고옆 분말소화기 충압불량 경보설비 ○ B2 지하주차장 기계실 펌프실내 차동식 감지기 탈락 교체요함 ○ 관리동 2층 방재실 차동식 감지기 탈락 교체요함 ○ 102동 3-4라인 8층 E/V호 연기감지기 탈락 교체요함 ○ 103동 5-6라인 PH 계단참 연기감지기 탈락 교체요함 기타설비 ○ 103동 7-8라인 3층/6층/9층/12층/15층/18층 E/V홀 방수기구함내 65MM 관창 비치 요함 ○ 103동 5-6라인 5층 E/V홀 급기댐퍼 모터불량 교체요함	시정기한일 14/10/12 완비확인일 14/10/17
31	강서	업무시설	화곡3동 주민자치센터- 강서구 강서로33가길 17 (화곡동) 157-922	경보설비 ○ 1층 수신기 도통시험 불량 2개소 정비요함 - 9번 주펌프 T/S, 10번 물탱크 피난설비 ○ 1층 주출입구 피난구유도등(중형) 점등불량 정비 요함	시정기한일 14/10/12 완비확인일 14/10/17
32	강서	복합건축물	성진빌딩- 강서구 강서로 303 (내발산동) 157-829	소화설비 〇 3층 복도 소화기 1개 압력 미달 〇 2층 미용실 소화기 1개 압력 미달 〇 수신기 조작스위치 불량 경보설비 〇 6층 감지기 단선 정비요함 〇 6층 관리실 감지기 없음 신설요함 〇 5층 연기감지기 단선 정비요함 〇 4층 연기감지기 단선 정비요함 〇 수신기 오작동 정비요함 〇 주경종 불량 정비요함 〇 전층 경종 불량 정비요함 〇 5층 회로 단선 정비요함 〇 1층 회로 단선 정비요함 〇 우장산고시원 감지기 30개실 단선 정비요함 피난설비 〇 5층 독서실 현관 피난구유도등 불량 정비요함 〇 5층 독서실 104호 앞 피난구유도등 불량 정비요함 〇 4층 독서실 59호 앞 피난구유도등 불량 정비요함 〇 2층 미용실 피난구유도등 불량 정비요함 〇 1층 현관 피난구유도등 불량 정비요함 〇 지하1층 계단통로유도등 불량 정비요함	시정기한일 14/10/25 완비확인일 14/10/28
33	강서	복합건축물	더와이즈황병원(산후조리원본관동)-강서구화곡로188(화곡동) 157-874	피난설비 〇 지2~지1층 계단통로유도등 불량 〇 2~3층 계단통로유도등 불량 〇 옥탑 피난구유도등 불량	시정기한일 14/10/16 완비확인일 14/10/17
34	강서	종교시설	하늘빛 교회- 강서구 강서로 286 (내발산동) 157-280	소화설비 ○ 지하4층 A, B 감지기 단락 정비요함 경보설비 ○ 비상방송설비 동작 불량 정비요함 기타설비 ○ 지하1층~지하4층 전실제연 수신기상 통신장애 정비요함 - 지하층 전실제연 중계기 전원반 고장	시정기한일 14/10/24 완비확인일 14/10/28
35	강서	복합건축물	화곡동메이풀하우스(한양아이클래스)- 강서구 강서로7길 107 (화곡동) 157-910	경보설비 ○ 1층 경비실 차동식 열감지기 1개 동작불량 교체요함 ○ 지하1층 방재실 엠프 예비전원 배터리 불량 교체요함 피난설비 ○ 1층 복도 공동현관 출입구 앞(관리실측) 피난유도등 불량 교체요함 ○ 5층 복동 506호 앞 피난유도등 예비전원불량 정비요함 ○ B2 EPS실 지하주차장 및 피난계단 비상조명등 상시 점등으로 구성됨 보완요함	시정기한일 14/10/16 완비확인일 14/10/17
36	강서	교육연구	등서초등학교- 강서구 화곡로58길 86 (화곡동) 157-928	소화설비 ○ 3층 3-1반 분말소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ 2층 협의회실 소화기 1개 비치 요함 경보설비 ○ 4층 좌측구역 발신기 동작시 수신기에 4층 중앙구역으로 확인 정비요함 ○ 1-4층 복도 복도 감지기 미설치됨 각 층 2개씩 8개 설치요함 피난설비 ○ 2층 5-3반 앞 복도 중형피난구유도등 점등불량 교체요함	시정기한일 14/10/24 완비확인일 14/10/28
37	강서	교육연구	서울염창초등학교- 강서구 양천로 646-28 (염창동) 157-863	소화설비 ○ 4층 영어실/교사연구실, 3층 4-2반, 1층 자료실앞 복도 충압부족 교체 ○ 서관1층 방과후 학습실 소화기 충압부족 1개 교체요함 ○ 1층 숙직실내 가스렌지상부 자동확산 소화기 미설치 1개 설치요함 ○ 서관 2층 예절실내 보일러실 자동확산 소화기 미설치로 1개 설치요함 ○ 1층 급식실내 조리실 가마솥상부 자동확산소화기 2개 추가설치 요함 ○ 서관 3층 좌측소화전 기동표시등 점등불량 1개 교체요함 경보설비 ○ 1층 숙직실 화재수신기 예비전원 1개 불량 교체요함 ○ 전층 소화전함 발신기 동작시 수신반에 발신기 응답확인 안됨 10개소 ○ 4층 주계단 방화문 연기감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 3층 4-2반앞 복도 연기감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 2층 2-3반앞 복도(홀) 연기감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 2층 비상계단 방화문 연기감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 1층 주현관 홀 연기감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 서관 1층 음악실 차동식 열감지기 동작불량 2개 교체요함 ○ 서관 1층 급식실내 출입구쪽 차동식 열감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 서관 1층 급식실내 조리실 중앙 정온식 감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 서관 1층 급식실내 보일러실 정온식 감지기 동작불량 1개 교체요함 ○ 서관 4층 5-4반앞 소화전 발신기 위치표시등 점등불량 1개 교체요함 ○ 서관 3층좌,우측 소화전 지구경종 작동불량 2개소 교체요함 ○ 서과 1층 좌측 소화전 지구경종 작동불량 1개소 교체요함 피난설비 ○ 1층 기계실 출입구 피난구 유도등 점등불량 1개 교체요함 ○ 5층 강당 우측통로(출입구쪽) 통로유도등 점등불량 1개 교체요함 ○ 지하 기계실 비상계단입구 통로유도등 점등불량 1개 교체요함 ○ 5층 비상계단입구 피난구 유도표지판 탁락 1개 부착요함 ○ 서관 4층~PH층 우측계단 통로유도표지판 탈락 1개 부착요함 기타설비 ○ 2층 신관 연결통로 입구 방화문 도어클러저 작동불량 2개 교체요함 ○ 서관 4층 좌측 2개, 우측 2개 도어클로저 작동불량 교체요함 ○ 서관 3층 좌측 2개, 우측 2개 도어클로저 작동불량 교체요함 ○ 서관 2층 좌측 2개, 우측 2개 본관연결통로 입구 2개 도어클로저 작동불량 교체요함 ○ 서관 1층 2개 도어클로저 작동불량 교체요함	시정기한일 14/10/25 완비확인일 14/10/28
38	강서	공동주택	태영방송인아파트-강서구등촌로13자길74(화곡동,태영방송인아파트) 157-894	소화설비 ○ 101동 1층 소화전함내 호스 1개 미비치 비치요함 ○ 101동 4층 소화전함내 호스 1개 미비치 비치요함 ○ 101동 6층 소화전함내 호스 1개 미비치 비치요함 ○ 103동 5층 소화전함내 호스 1개 미비치 비치요함 ○ B1 프리액션밸브 열선에 의한 화재 표시상태 정비요함 ○ B1 프리액션밸브 압력스위치 불량 정비요함 ○ B1 프리액션밸브 솔레노이드밸브 불량 정비요함 ○ B1 프리액션밸브 1,2차측 압력계 불량 정비요함 ○ B1 보온재 100A 15m 불량 정비요함 ○ B1 프리액션밸브 1차측 전체 보온 불량 정비요함 ○ B1 압력스위치, 전자변, T/S 선로 불량 정비요함 ○ B1 프리액션밸브 세팅 불량 정비요함 ○ B1 4기중옆 수격방지기 파손 정비요함 ○ B2 감지기(101동 3라인 입구) 선로 단선 정비요함 ○ B2 프리액션밸브 압력스위치 경보정지 잠김상태 정비요함 경보설비 ○ 102동 1층 세대감지기 선로단선 정비요함 ○ 102동 3층 세대감지기 선로단선 정비요함 ○ 103동 7층 세대감지기 선로단선 정비요함 ○ 103동 8층 세대감지기 선로단선 정비요함 피난설비 ○ 지하2층 주차장 2동 1~4라인 입구 피난구 유도등 점등불량 정비요함 ○ 101동 11층 전실옆 피난구 유도등 점등불량 정비요함 ○ 101동 2호옆 피난구 유도등 점등불량 정비요함 기타설비 ○ 103동 1,2라인 5층 댐퍼모터 불량 정비요함	시정기한일 14/10/31 완비확인일 14/11/5
39	강서	복합건축물	어위쉬예다인-강서구양천로452(등촌동) 157-030	소화설비 ○ B동 B2F 주차장 소화기 2개 불량 교체요함 ○ B동 B1F 주차장 소화기 2개 불량 교체요함 ○ A동 B1F 더존플러스PC방 소화기 2개 불량 교체요함 ○ A동 1F 예다인부동산 소화기 1개 미비치 비치요함 ○ A동 1F 하나투어 소화기 1개 미비치 비치요함 ○ A동 1F 휴대폰판매점 소화기 1개 미비치 비치요함 ○ A동 1F 유준한의원 소화기 2개 미비치 비치요함 ○ A동 2F 차앤유클리닉 소화기 2개 미비치 비치요함 ○ A동 B3F 옥내소화전 펌프실 예비펌프토출측템퍼스위치불량(100A) 교체요함 ○ A동 1F 휴대폰판매점 구획실내 스프링클러 헤드 1개소 미설치 설치요함 ○ A, B동 송수압력표지 탈락 (3개) 설치요함 경보설비 ○ B동 B3F 주차장 B3-2 SVP 내 중계기 불량 (싸이렌 출력 복구 불가) 교체요함 ○ A동 B1F 복도 PC방앞 복도 감지기선로 2개소 단선 정비요함 ○ A동 B1F 더존플러스PC방 주출입구측 감지기 1개 챔버 탈락 설치요함 ○ A동 B1F 주계단 연기감지기 탈락 설치요함 ○ A동 B1F 주계단전실 연기감지기 탈락 설치요함 ○ A동 B1F 성통만사 내부구획실 감지기 1개 미설치 설치요함 ○ A동 B1F SBS노래방 자체 수신기 예비전원 (기판) 불량 교체요함 ○ A동 B1F SBS노래방 자체수신기 ~ 건물수신기간 미연동 정비요함 ○ A동 B1F 주차장 B1-D 소화전 발신기 경종 불량 교체요함 ○ A동 B1F 주차장 B-1 기둥앞 우측 차동식 감지기 불량 교체요함 ○ A동 B1F 주차장 A동 입구 앞 차동식 감지기 챔버 탈락 설치요함 ○ A동 B1F 헬스장 비상구측 두번째 차동식 감지기 선로 단선 정비요함 ○ A동 2F 차앤유클리닉 감지기 선로 단선 정비요함 ○ A동 2F 복도 단독발신기 함내 경종 불량 교체요함 ○ A동 2F 복도 연세차앤유 앞 복도 연기감지기 챔버 탈락 설치요함 ○ A동 2F 마벨 미용실 홀 차동식 열감지기 챔버 탈락 및 감지기 선로 단선 설치요함 ○ B동 6F 복도 전체 연기감지기 선로 불량 정비요함 ○ B동 8F 복도 802호 앞 연기감지기 선로 불량 정비요함 ○ A동 9F 알람밸브실 중계기 통신 불량 (2:2) 교체요함 ○ A동 1F 예다인부동산 방송 스피커 미설치 설치요함 ○ A동 1F 짬뽕늬우스 방송 스피커 미설치 설치요함 ○ A동 1F 티아모 방송 출력불량 정비요함 ○ A동 1F 휴대폰판매점 방송 스피커 미설치 설치요함 피난설비 ○ A동 B1F 더존플러스PC방 비상구측 피난유도등 불량(대형) 교체요함 ○ A동 B1F 더존플러스PC방 휴대용 비상조명등 3개 미설치 설치요함 기타설비 ○ A동 3F 계단전실 급기 댐퍼 모터 불량 정비요함 ○ B동 6F 계단전실 배기댐퍼 모터기동 불량 정비요함 ○ B동 2F 차앤유피부과 내부 화재감지기선로 도통단선 정비, 비상방송 불량 정비, 스프링클러 배관 충수요함, 실내장식물 방염시험 성적서 등 확인요함	시정기한일 14/11/15 완비확인일 14/11/17
40	강서	복합건축물	동서빌딩-강서구공항대로284(내발산동) 157-280	소화설비 ○ 3층 롯데관광 소화기 비치요함 ○ 3층 정영돈 법무사 소화기 비치요함 ○ 3층 팽귀 소화기 비치요함 ○ 1층 로비 소화기 충압불량 교체요함 ○ 1층 맹순이 꽃게찜 소화기 비치요함 ○ 3층 소화전 소화전기동표시등 불량 교체요함 ○ B1 기계실 소화수조 수원부족 소화수조 보수 및 충수요함 ○ B1 기계실 소화전 주,보조펌프 수신기에서 기동안됨 수신기 교체요함 ○ B1 주차장 준비작동식 밸브 B 회로 단선 정비요함 ○ B1 공실 스프링클러해드 설치요함(6개) ○ B1 기계실 스프링클러 보조펌프 압력게이지 불량 교체요함 ○ B1 기계실 A/B회로 신호입력 준비작동식 밸브 연동시 주수신기 복구됨(S/P자동기동안됨) 선로보수 요함 ○ B1 기계실 준비작동식 스프링클러 압력스위치 동작시 밸브개방 정비요함 ○ B1 기계실 준비작동식 밸브 싸이렌 연동안됨 정비요함 경보설비 ○ 2층 봄빛정신건강의학과 감지기 회로불량 선로정비요함 ○ 1층 맹순이꽃게찜 식당내부 및 주방, 창구 감지기 설로 단선 정비요함 ○ 1층 발신기 전체 회로불량 선로보수 요함(4개) ○ 수신기 수동복구 안됨 선로보수 요함 ○ 수신기 예비전원 불량 교체요함 ○ 수신기 도통시험 1층 회로 단선 선로보수 요함 ○ B1 공실 감지기 설치안됨 설치요함 ○ B1 노래방 수신기 2번회로 단선 선로보수 요함 ○ B1 노래방 복도 연기식 감지기 단선 2회로 선로보수 요함 피난설비 ○ 4-3층 계단 통로유도등 양방향 설치 좌측으로 변경요함 ○ 3-2층 계단 피난구유도등기구 설치됨 통로유도등으로 교체요함 ○ 2층 동양증권 출입구 피난구유도등 점등불량 교체요함 ○ 2층 봄빛정신건강의학과 앞 복도 거실통도유도등 추가 설치 요함 ○ 2층 봄빛정신건강의학과 출입구 피난구유도등 점등불량 교체요함 ○ 1층 맹순이 꽃게찜 피난구유도등 점등불량 교체요함 ○ B1 노래방 8번방 앞 피난구유도등 점등불량 교체요함 ○ B1 노래방 8번방 앞 통로유도등 예비전원 불량 교체요함 ○ B1 노래방 카운터 앞 피난구유도등 예비전원 불량 교체요함 ○ B1 노래방 카운터 휴대용 비상조명등 점등불량 교체요함 ○ 3층 CMS에듀케이션 완강기 표지 미부착으로 부착요함	시정기한일 14/11/15 완비확인일 14/11/17
41	강서	복합건축물	유림노르웨이숲아파트- 강서구 곰달래로 96 (화곡동, 유림노르웨이숲) 157-910	소화설비 ○ 소화기 충압불량 교체요함(1311호, 1218호, 1202호, 810호) ○ 소화기 충압불량 교체요함(12층/4층 16호 쪽) ○ 1214호 세대내 소화기 미비치 비치요함(1214호) 경보설비 ○ 세대 내 감지기 선로단선 정비요함(310호 202호) ○ B3층 발신기 동작시 지구경종 연동불량 정비요함(방화셔터 연동제어기쪽) 피난설비 ○ 8호쪽 계단통로 유도등 점등불량 교체요함(PH층, 13층) ○ 18호쪽 복도통로유도등 우방향 점등불량 교체요함(13층) ○ B2층 피난구유도등 예비전원불량 교체요함(차량 올라가는 통로 쪽) 기타설비 ○ 16호쪽 비상콘센트 명판 부착요함(11층, 12층, 13층) ○ 2호쪽 비상콘센트 명판 부착요함(11층, 12층, 13층) ○ 8호쪽 비상콘센트 명판 부착요함(11층, 12층, 13층) ○ B2층 비상콘센트 위치표시등 점등불량 2개 교체요함 ○ B3층 비산콘센트 명판 미부착 부착요함(방화셔터 연동제어기 쪽) ○ 2호쪽 E/V 앞 방화문 도어체크 탈락 정비요함(2층)	시정기한일 14/11/3 완비확인일 14/11/5
42	강서	복합건축물	이스타빌오피스텔1차- 강서구 양천로57길 10-20 (가양동, 이스타빌Ⅰ) 157-807	피난설비 ○ 1414호 앞 계단 전실 출입구, 1105호 앞, 313호 앞 피난구유도등 점등불량 정비요함 기타설비 ○ B2층 비상콘센트함 표시등 점등불량 정비요함	시정기한일 14/11/10 완비확인일 14/11/12
43	강서	복합건축물	순영웰라이빌주상복합- 강서구 강서로5나길 104 (화곡동, 순영아파트) 157-910	소화설비 ○ 3층 주 엘리베이터 앞 소화기 충압불량 교체요함 ○ B2층 주방 창고 내 프리액션밸브용 B감지기 1개 추가설치요함 ○ B2층 우측 엘리베이터 홀 앞 프리액션밸브 A감지기 1개 추가설치요함 ○ B2층 좌측 엘리베이터 홀 전실 내 프리액션밸브 A,B감지기 각 1개 추가설치요함 경보설비 ○ 옥상층 직원용 엘리베이터 권상기실 내 연기감지기 불량으로 교체요함 ○ 7층 702호 내 차동식 감지기 탈락으로 부착요함 ○ B1층 오아세(스포츠마사지) 복도 연기감지기 탈락으로 부착요함 피난설비 ○ 7층 주계단 출입구 소형 피난구유도등 점등불량으로 교체요함	시정기한일 14/11/24 완비확인일 14/11/27
44	강서	복합건축물	수명산씨티- 강서구 강서로45길 174 (내발산동) 157-829	경보설비 ○ 4층 1번 발신기 내 지구경종 불량 교체요함 ○ 4층 3번 발신기 내 지구경종 선로 분리상태 정비요함 ○ 2층 2번 발신기 내 지구경종 선로 분리상태 정비요함 ○ 1층 1번, 2번 발신기 내 지구경종 선로 분리상태 정비요함	시정기한일 14/11/10 완비확인일 14/11/13
45	강서	근린생활	가양오토갤러리- 강서구 강서로74길 58 (가양동) 157-801	소화설비 ○ 2층 3번구역 소화전 내 소화기 충약불량 교체요함 ○ PH층 중앙 소화전 펌프기동등 파손 및 선로 결손불량 교체/정비요함 경보설비 ○ B2층 펌프실 내 감지기 챔버탈락 교체요함 ○ PH층 좌측 계단 연기감지기 작동불량 교체요함	시정기한일 14/11/10 완비확인일 14/11/13
46	강서	공동주택	해태아파트- 강서구 방화대로 259 (공항동, 공항해태아파트) 157-811	소화설비 ○ 101동 1라인 2층~12층 소화전 함내 소화기 위치표시 명판 부착요함 ○ 102동 2라인 2층~11층 소화전 함내 소화기 위치표시 명판 부착요함 ○ B1층 주차장 소화전함 내 관창 미비치로 비치요함(40mm 2개) ○ B2층 주차장 소화전함 내 관창 미비치로 비치요함(40mm 1개) 경보설비 ○ 102동 1라인 13층 계단 연기감지기 작동불량으로 교체요함 ○ 수신기 내 102동 1라인 2층 도통 단선으로 선로정비요함 피난설비 ○ 101동 1라인 PH층 출입구 피난구유도등 점등불량으로 교체요함(중형) 기타설비 ○ B1층, B2층 주차장 내 방수구 명판 탈락으로 부착요함(각 3개)	시정기한일 14/11/12 완비확인일 14/11/14
47	강서	복합건축물	양서빌딩- 강서구 양천로 34 (방화동) 157-850	소화설비 ○ B3층 기계실 옥내소화전 주펌프 동력제어반 수동기동 불량 정비요함 ○ B1층 스프링클러 프리액션밸브 압력스위치 수신반 확인불량 정비요함 ○ B1, B3층 스프링클러 프리액션밸브 싸이렌 출력불량 정비요함 ○ B1층 알람밸브실, 프리액션밸브실 표지탈락 부착요함 ○ B2, B3층 프리액션밸브실 표지탈락 부착요함 ○ B2, B3층 옥내소화전 4개소 옥내소화전 호스불량 교체요함(15m 8본) 경보설비 ○ 7층 구 메이플 뷔페 공실 비상방송설비 스피커 미설치 설치요함 ○ 6층 메이플 뷔페 전체 비상방송 출력 불량 정비요함 ○ 3층 이스타항공 학과장실내 전체 비상방송설비 출력 불량 정비요함 ○ 6층 메이플 뷔페 주방내 정온식 감지기 미설치 설치요함 ○ 5층 이스타항공 중회의실, 소회의실 2층 통로 연기감지기 미설치 설치요함 ○ B1층 까페 골목내 감지기 선로단선 정비요함 ○ 4층 이스타항공 회의실내 차동식 감지기 1개 작동불량 교체요함 ○ B1층 화장실 앞 연기감지기 작동불량 교체요함 기타설비 ○ 5층 이스타항공 본부장데스크측 배연창 연동불량 정비요함 ○ 3층 SK브로드밴드측 좌우 배연창 작동불량(임의고정상태) 정비요함 ○ B2층 1계단 전실 댐퍼감지기 작동불량 교체권고	시정기한일 14/11/24 완비확인일 14/11/27
48	강서	판매시설	강서 NC 백화점- 강서구 강서로56길 17 (등촌동) 157-930	■소화기구 - 옥내소화전설비 - ○소화전 함내 관창 미비치로 비치요함 1)10층 3번 옥내소화전 ○소화전 사용법 미부착으로 부착요함 1)1층 5번 옥내소화전 - 스프링클러설비 - ○유수검지장치실 명판 미부착으로 부착요함 1)10층 유수검지장치실 ○스프링클러 배관 누수로 유수검지장치 밸브 잠김상태로 정비요함 1)1층 2번 유수검지장치 ○유수검지장치 드레인배관 불량으로 교체요함 1)1층 2번 유수검지장치 ○스프링클러헤드 보양으로 인한 살수장애로 보양 제거요함 1)8층 코코몽 기차터널 내부 1개 ○SVP감지기 감열부 탈락으로 교체요함 1)지하3층 주차장 08번 기둥 1개 ○프리액션밸브 밸브 불량으로 인한 템퍼스위치 확인불량으로 정비요함 1)지하3층 4번 유수검지장치 1차 밸브 2)지하4층 1번 유수검지장치 2차 밸브 2)지하5층 1번 유수검지장치 1차 밸브 3)지하5층 3번 유수검지장치 1차, 2차 밸브 ○SVP판넬 기판 불량으로 인한 주의등 점등으로 정비요함 1)지하3층 4번 SVP판넬 ○SVP감지기 보호캡으로 인한 감지 불량으로 보호캡 제거요함 1)지하3층 1,2번 유수검지장치실 내 SVP 감지기 ○펌프 토출측 밸브 불량으로 인한 템퍼스위치 확인불량으로 정비요함 1)지하7층 펌프실 주펌프 ○압력챔버 압력스위치 장력불량으로 교체요함 1)지하7층 펌프실 압력챔버 (2.0MPA 3개) ○유수검지장치실 유지관리 가능하도록 키 보관요함 1)지하4층 1,2 유수검지장치실 창고 열쇠 ■ 경보설비 - 자동화재탐지설비 - ○발신기 누름스위치 파손으로 교체요함 1)지하2층 6번 발신기 ○발신기 위치표시등 파손으로 교체요함 1)지하3층 12번 발신기 2)지하1층 9번 발신기 3)지하2층 2번 발신기 ○발신기 보호판 탈락으로 교체요함 1)지하3층 8번 발신기 2)1층 2번 발신기 ○지구경종 불량으로 교체요함 1)지하2층 13호기 E/V앞 발신기 - 자동화재탐지설비 - ○감지기 감열부 탈락으로 교체요함 1)지하1층 오리엔탈주방 정온식감지기 ■ 피난설비 - 유도등 - ○유도등 파손으로 교체요함 1)지하2층 식품창고 출입구 피난구유도등 중형 - 휴대용비상조명등 - ○휴대용비상조명등 점등불량으로 교체요함 1)9층 리미니 왼쪽테이블 방향 기둥 휴대용비상조명등 2)9층 리미니 주방에서 매장 나가는 방향 후문 휴대용비상조명등 3)9층 애슐리 카운터 옆 휴대용비상조명등 ■ 기타설비 - 비상콘센트 - ○비상콘센트 선로 단선으로 선로 정비요함 1)지하5층 1,2,3,4,5,6,11,12 옥내소화전 비상콘센트 - 방화셔터 - ○방화셔터 폐쇄기 하강부 고정으로 인한 하강 불량으로 정비요함 1)지하6층 3번 방화셔터 - 방화문 - ○방화문 도어체크 미설치로 설치요함 1)지하3층 2번 발신기 화물 E/V 방화문 ○방화문 도어체크 분리로 체결요함 1)지하5층 2번 발신기 방향 방화문	시정기한일 14/11/28 완비확인일 14/12/1
49	강서	공동주택	우장산롯데캐슬- 강서구 공항대로 382 (화곡동, 우장산롯데캐슬아파트) 157-734	소화설비 ○ 다음장소 소화기 미비치로 비치요함 - 101동 2402호, 1901호, 102동 902호, 103동 2001호, 1501호, 104동 2502호, 2401호, - 105동 1901호, 107동 904호, 203호, 207동 1202호, 305동 1101호, 306동 1501호 ○ 다음장소 소화기 충압불량으로 교체요함 - 102동 1504호, 1101호, 105동 1801호, 205동 1302호, 206동 1902호, 1402호, - 207동 1301호, 301동 604호, 304동 902호, 306동 1504호 - 307동 1404호, 1304호, 1202호 ○ 303동 1502호, 305동 1203호 가압식소화기 충압식 소화기로 교체요함(권장사항) ○ 101동 1501호, 202동 702호 보일러실 자동확산소화장치 충압불량 교체요함 ○ 다음장소 옥내소화전 사용설명서 미부착 부착요함 - 105동 1-2라인 1층, 8층 / 105동 3-4라인 1층 / 203동 1-2라인 LF / 306동 1-2라인 1층 ○ 202동 1-2라인 17층 옥내소화전 펌프기동표시등 파손 교체요함 ○ 203동 1-2라인 16층 알람밸브 동작시 싸이렌불량(출력전압정상) 교체요함 ○ 다음장소 프리액션밸브 기동용 감지기 감지부 탈락 정비요함 - B1F 1단지주차장 R기둥 201동 1-2라인 출입구부근, 102동 1-2라인 출입구부근, - Q기둥 104동 프리액션밸브실앞 부근, P기둥 105동 1-2라인 출입구 부근, P기둥 차량램프앞 부근 ○ 프리액션밸브 압력스위치 동작시 솔레노이드밸브연동 정비요함 - B1F 2단지주차장 K기둥 205동 프리액션밸브(감지기 A,B 동작시는 연동안됨, 싸이렌출력부량) - B1F 3단지주차장 D기둥 303동 프리액션밸브, F기둥 302동 프리액션밸브, A기중 307동 프리액션밸브(감지기 A,B 동작시는 연동안됨/싸이렌정상출력) ○ 프리액션밸브 개폐밸브 탬퍼스위치 접점불량 – 정비요함 - B2F 1단지 주차장 R기둥 201-B1 프리액션밸브 실내 102동 프리액션밸브1차측 개폐밸브 ○ 프리액션밸브 기동용감지기 선로단선 – 정비요함 - B2F 2단지주차장 201동 프리액션밸브 A감지기(201동 1-2라인 출입구부근) ○ B1F 1단지주차장Q기둥 104동 프리액션밸브실 명판 미부착 부착요함 ○ B2F 3단지주차장 G기둥 303동 프리액션밸브 솔레노이드밸브 복구불량 - 정비요함 ○ 프리액션밸브 악력스위치 동작시 싸이렌 출력불량 - 정비요함 - B1F 1단지주차장 Q기둥 104동 프리액션밸브/B2F3단지주차장 J기둥 302동 프리액션밸브 ○ 프리액션밸브 솔레노이드밸브 작동불량 – 정비요함 - B1F 3단지주차장 A기둥 307동 프리액션밸브 경보설비 ○ 1층 방재실 비상방송 연동불량 정비요함 ○ 103동 1303호 주방 차동식 설치 정온식으로 교체요함 ○ 302동 1801호 세대 감지기선로 단선 정비요함 ○ 306동 1504호 작은방 차동식감지기 감지부 탈락 정비요함 ○ 다음장소 지구경종 불량(출력전압정상) 교체요함 - 102동 1-2라인 25층, 102동 3-4라인 3층, 104동 1-2라인 3층, 201동 1-2라인 11층 - 303동 1-2라인 11층, 304동 1-2라인 3층, 305동 3-4라인 5층, 306동 1-2라인 3층, 9층 - 306동 3-4라인 6층, 13층 ○ 107동 1-2라인 PH 계단연기감지기 동작시 수신반 확인안됨 정비요함 ○ 105동3-4라인1층, 107동3-4라인 3층, 202동 1-2라인 3층 지구경종 불량 정비요함 ○ 304동 1-2라인 12층 감지기, 발신기 동작시 수신반 확인안됨 정비요함 ○ 104동 1-2라인 1층, 107동 1-2라인 14층 중계기 종단저항 처리 상태 정비요함 ○ 305동 1-2라인 10층, 305동 3-4라인 13층 감지기 종단선로 단선 정비요함 ○ 106동1-2라인20층, 107동1-2라인6층,10층, 203동1-2라인5층, 303동1-2라인3층 발신기 위치표시등 파손정비요함 ○ 107동 3-4라인 3층 전실연기감지기 감지부 이탈 정비요함 ○ 202동 1-2라인 PH 계단연기감지기 동작불량 교체요함 ○ 207동 1-2라인 PH 계단연기감지기 감지부 탈락 정비요함 피난설비 ○ 102동1-2라인 전체, 102동 3-4라인전체 발신기, 감지기 동작시 유도등 연동불량 정비요함 ○ 305동 1-2라인 전체 발신기,감지기 동작시 유도등 연동불량 정비요함 ○ 다음장소 유도등 연동불량 정비요함 - B1F1단지주차장 전체, 3단지주차장E,F기둥쪽, B2F3단지주차장 I,J기둥쪽 ○ 다음장소 복도통로유도등 점등불량 교체요함 - B1F2단지주차장 M기둥 201동1-2라인출입구앞부근, K기둥 207동 1-2라인 출입구앞 부근(2) - B1F3단지주차장 D기둥 304동1-2라인출입구부근(2),C기둥305동3-4라인출입구앞부근,C기둥 304동프리액션밸브실옆경사로내, A기둥306동3-4라인출입구앞부근 - B2F 2단지주차장 N기둥B1F연결차량램프 부근 ○ 101동3-4라인1/B1, 105동3-4라인 1/B1(상), 306동1-2라인PH2/PH1 계단통로유도등 예비전원불량 교체요함 ○ 다음장소 계단통로유도등 점등불량 교체요함 - 104동1-2라인18/19, 15/16, 105동1-2라인1/B1(상), 107동1-2라인1/B1(상) - 201동1-2라인14/15, 205동1-2라인16/17, 1/B1,206동1-2라인PH/20,15/16, 1/B1 - 302동1-2라인19/20,13/14, 303동1-2라인 16/17,1/B1,306동3-4라인 PH/15,13/14,11/12,1/B1(상) ○ 다음장소 피난구유도등 점등불량 교체요함 - 103동3-4라인18층,13층, 105동3-4라인19층, 107동3-4라인 17층, 203동1-2라인14층 - 307동1-2라인PH(오른쪽),B1F2단지주차장206동1-2라인출입구,B1F주차장303동1-2라인출입구 ○ B1F3단지주차장 C기둥3-4동 1-2라인 출입구 앞 복도통로유도등을 피난구유도등으로 교체요함 기타설비 ○ 다음장소 급기탬퍼 전원OFF상태 정비요함 - 101동 1-2라인 21층, 102동 3-4라인 B1F, 103동1-2라인 16층, 104동1-2라인22층~25층 - 105동 3-4라인 20층, B1F, 202동 1-2라인 17층, 204동 1-2라인 16층
50	강서	업무시설	한국공항㈜ 본사사옥- 강서구 양천로 13 (방화동) 157-735	소화설비 ○ 2층 비상계단 E/L앞 소화기 충약 불량 교체요함 경보설비 ○ 4층 서재실 정온식감지기를 차동식감지기로 교체요함 피난설비 ○ 4층 주계단 출입구 거실통로유도등을 피난구유도등으로 교체요함 ○ 3층주계단출입구,1층새싹반출입구,1층햇살반출입구 피난구유도등 점등불량 정비요함	시정기한일 14/11/24
51	강서	복합건축물	금강프라자- 강서구 금낭화로 135 (방화동) 157-857	소화설비 ○ 7층 중앙계단 소화전 내 소방호스 연결상태 불량 정비요함 ○ 8층 교회 식당내 알람밸브실 출입문 명판 미설치 설치요함 ○ 5층 507호 스프링클러해드 수평거리 기준초과 2개증설,2개이설 요함 ○ 다음장소 스프링클러 해드 감열부 도색 정비요함 - 4층 정소아과 5개, 4층 김진형 이비인후과 난청연구소 1개 - 2층 꼬매도르 4개, B1층뉴욕 휘트니스 FC 사무실내 1개, 스피닝룸 5개 ○ B3층 프리액션밸브 솔레노이드 불량으로 세팅 불량 정비요함 ○ 소화펌프실 스프링클러 주펌프 동력제어반 배선용차단기 불량으로 수동기동불량으로 정비요함 경보설비 ○ 2층 한경치료 앞 복도 연기감지기 작동불량 교체요함 피난설비 ○ 다음장소 휴대용비상조명등 점등불량 정비요함 - 9층901호 1개, 7층 비상계단측 복도지역 1개 - 7층 좌측 소화전, 702호, 704호, 706호 각 1개 ○ 다음장소 유도등 점등불량으로 정비요함 - 5층 비상계단 출입구 피난구유도등, 3층 신한은행 식당내 출입구 피난구유도등 - B2 주차장 비상계단 출입구 피난구유도등, 비상계단측 기둥 통로유도등 - B4 주차장 중앙계단 출입구 피난구유도등, 카리프트앞 기둥 통로유도등 ○ 다음장소 피난구유도등 적응성 불량으로 교체요함 - 7층 교회 사무실 앞 무방향을 좌방향으로 - 7층 우측 소화전 앞 무방향을 좌방향으로 - 5층 열린교회 본당 내 좌방향을 무방향으로 기타설비 ○ 10층 중앙계단 출입구 방화문 도어클로져 탈락상태 정비요함	시정기한일 14/12/7
52	강서	공동주택	강서한강자이아파트- 강서구 양천로55길 55 (가양동) 157-200	소화설비 ○ 101동 1-2라인19층 소화기 미비치 비치요함 ○ 102동 1-2라인 2101호 자동소화장치 수신부 연림/단힘 불가 정비요함 ○ 106동 1-2라인 5층 소화기 미비치 비치요함 ○ 주차장 B2층 P/V 1,2차측 밸브잠김 상태(주황색5번기둥) 정비요함(SVP11-19) ○ 펌프실 소화전 사용법 미부착 부착요함 경보설비 ○ 103동 3-4라인 13층 지구경종 연동불량 정비요함 ○ 107동 1-3라인 12층 지구경종 연동불량 정비요함 ○ 110동 3-5라인 8층 계단 감지기 덮개 제교요함 기타설비 ○ 102동 3-4라인 14층 급기댐퍼 앞 적재물 제거요함 ○ 103동 1-2라인 20층 비상콘센트 명판 미부착 부착요함 ○ 104동 3-4라인 19층 비상콘센트 전원표시등 점등불량 정비요함 ○ 105동 1-2라인 10층, 13층 비상콘센트 전원표시등 점등불량 정비요함 ○ 106동 1-2라인 15층 비상콘센트 커버 미부착 부착요함 ○ 107동 4-5라인 13층 비상콘센트 명판 미부착 부착요함 ○ 108동 1-2라인 11층, 19층 비상콘센트 명판 미부착 부착요함	시정기한일 14/12/7
53	강서	공동주택	염창동한솔솔파크아파트-강서구양천로63길38(염창동,강변한솔솔파크) 157-760	소화설비 ○ B1층 주차장 102동(3-4)앞, 107동(1-2)앞 소화전, 108동(3-4)우측, 전기실 좌측 소화기 불량 교체요함 ○ B2층 주차장 108동(3-4)우측, 주출입구 좌측 소화전 소화기 불량 교체요함 피난설비 ○ 102동(1-2)11층, 22층 / 105동(1-2)25층 피난구 유도등 점등불량 교체요함 ○ 108동(3-44)12층, 15층,16층 계단통로유도등 점등불량 정비요함	시정기한일 14/11/24
54	강서	복합건축물	우림블루나인- 강서구 양천로 583 (염창동) 157-779	소화설비 ○ A동 1층 이디야커피 소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ A동 1층 KFC 주방내 자동확산소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ A동 3층 미가추어탕내 소화기 미비치 1개 비치요함 ○ A동 9층 903호 소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ A동 10층 범진이엔씨 소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ A동 10층 스튜디오육공오 소화기 미비치 1개 비치요함 ○ A동 11층 토탈이엔지 소화기 미비치 1개 비치요함 ○ 상가측 B1 제주생고기 소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ 상가측 B1 차이나 소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ 상가측 B1 토이하우스 소화기 미비치 1개 비치요함 ○ 주차장 B2 C-43번기둥측 축압식소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ 주차장 B2 V-26번기둥측 축압식소화기 충압불량 1개 교체요함 ○ A동 1층 꽃집 S/P헤드 미설치 2개 설치요함 ○ A동 1층 올리브향 카운터측 S/P해드 도색상태 정비요함 ○ A동 3층 미가추어탕 주방앞쪽 S/P 헤드 미설치 2개 설치요함 ○ A동 3층 미가추어탕 창가쪽 S/P 헤드 미설치 설치요함 ○ A동 3층 신의주 찹쌀순대 주방 S/P 헤드 함몰상태 1개 정비요함 ○ A동 3층 웨스턴브로이 창가쪽 S/P헤드 미설치 3개 설치요함 ○ A동 15층 합동사무실 S/P헤드 5개 미설치 설치요함 ○ A동 18층 A/V실 알람밸브 셋팅불량 정비요함 ○ B동 8층 국제조종사교육원(교육실3앞) S/P헤드 살수반경 미달 중설요함 ○ B동 14층 1411호 창고 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ B동 21층 2110호 정수기측 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ B동 21층 2110호 출입구측 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ 상가측 B1 골프장내 아바트로스안쪽 S/P살수반경 미달 정비요함 ○ 상가측 B1 스이젠내 1번방 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ 상가측 B1 스이젠내 안쪽창고 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ 상가측 B1 스이젠내 창고 S/P헤드 미설치 설치요함 ○ A동 13층 A/V실 알람밸브 셋팅불량 정비요함 ○ A동 20층 A/V실 알람밸브 셋팅불량 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 A-14기둥측 P/V수동조작함 벨브주의 확인 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 A-14기둥측 P/V A,B감지기 중계기 작동시험시 수신반에 미확인 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 A-14기둥측 P/V A감지기 중계기에서 회로 분리 ○ 주차장 B2 P/V구역 C-56기둥측 P/V B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 C-56기둥측 P/V 사이렌 연동불량 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 C-59기둥측 P/V B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 C-69기둥측 P/V B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B2 P/V구역 C-69기둥측 P/V 사이렌 연동불량 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V구역 52기둥측 P/V A,B감지기 작동시 수신반에 미확인 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V구역 A-11기둥측 P/V 수동조작함 전원불량 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V실 A-5번기둥축 3구역 P/V A,B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V실 C-43번기둥축 P/V B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V실 C-52번기둥축 P/V A,B감지기 회로단선 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V실 C-52번기둥축 P/V 수동조작함 고정상태불량 정비요함 ○ 주차장 B3 P/V실 C-52번기둥축 P/V 수동조작함 전원불량 정비요함 ○ 주차장 P/V실 C-65번기둥축 P/V A감지기 미설치 설치요함 ○ 주차장 P/V실 C-65번기둥축 P/V B감지기 미설치 설치요함 경보설비 ○ A동 1층 방재실 수신기에 간헐적 화재오동작 회로불안정 정비요함 ○ A동 1층 우리은행내 ATM기측 차동식 감지기 불량 교체요함 ○ B동 1층 방재실 수신기에 간헐적 화재오작동 통신회로 정비요함 및 중계반 메인기판 불량 2개 정비요함 ○ B동 6층 601호 전구역 감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 1층 돈치킨 감자탕내 감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 1층 우림분식 감지기 회로단선 2개 정비요함 ○ A동 1층 해오름 주사실 감지기 불량 정비요함 ○ A동 3층 미가추어탕 감지기 회로단선 4개 정비요함 ○ A동 3층 미가추어탕 주방 감지기 적응성 불량 정온식으로 교체요함 ○ A동 3층 우리축산생고기 주방 감지기 적응성 불량 정온식으로 교체요함 ○ A동 7층 708호 아세아항측 대표이사실 감지기 미설치 설치요함 ○ A동 16층 1610호내 사무실 출입구측 감지기 탈락상태 정비요함 ○ A동 16층 ABCL 6호 1번방 감지기 미설치 설치요함 ○ A동 16층 ABCL내 감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 16층 CNK내 감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 16층 나남이앤아이 감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 19층 이지테크 1901호 감지기 회로단선 정비요함 ○ B동 4층 화물E/V홀 측 앞 사무실 감지기 회로단선 정비요함 ○ B동 6층 606호 생산실 감지기 탈락상태 교체요함 ○ B동 9층 904호내 감지기 회로단선 정비요함 ○ B동 9층 905호 HANOUL 감지기 회로단선 정비요함 ○ B동 9층 906호 KOREA 사장실앞 뒤쪽감지기 불량 교체요함 ○ B동 9층 909호 온풍기측 감지기 이설요 정비요함 ○ B동 15층 1511호 VINO 감지기 미설치 설치요함 ○ B동 15층 1512 VINO 복도 감지기 미설치 설치요함 ○ B동 16층 스카이케이트 사무실 감지기 미설치 설치요함 ○ B동 19층 동화AVA(주) 감지기 회로단선 정비요함 ○ B동 22층 한국에빅스 창고 감지기 미설치 설치요함 ○ 상가측 B1 스이젠내 6-14번방 감지기회로단선 정비요함 ○ 주차장 B2 C-47번기둥측 뒤 감지기 감열부 탈락 교체요함 피난설비 ○ A동 3층 놀부보쌈 완강기 표지 망실 부착요함 ○ A동 3층 포메인 완강기 표지 망실 부착요함 기타설비 ○ 상가측 B1 오피스넥슨 거실 제연설비 테이프로 막힘상태 정비요함 ○ 상가측 1층 할리스커피측 제연감지기 회로단선 정비요함 ○ A동 3층 E/V홀측 방화샷다 연동제어기 전원연결 요함 ○ A동 6층 화불 E/V 홀측 방화셔터 연동제어기 전원표시등 점등불량 정비요함 ○ B동 전층 E/V홀측(중앙, 화물) 방화셔터 연동제어기 전원연결 요함	사전처분토지기간
55	강서	업무시설	시립화곡청소년수련관- 강서구 곰달래로57가길 26 (화곡동) 157-898	소화설비 ○ 3층 방화후교실(1) 분말소화기 충압불량 1개 교체요함 경보설비 ○ 2층 전통문화실내 차동식 스포트형감지기 작동불량 교체요함 ○ 1층 소강의실 차동식 스포트형감지기 작동불량 교체요함 피난설비 ○ 1층~지하1층 계단참 계단통로유도등 예비전원불량 교체요함	사전처분토지기간
56	강서	복합건축물	윤강빌딩- 강서구 강서로54길 14 (등촌동) 157-930	소화설비 ○ 6층 남자 화장실 앞 소화기 충압 불량(1개) 정비요함 ○ 2층 음식점내 E/V출입구측 소화기 충압 불량(1개) 정비요함 ○ 1층 호스릴 팩케지 옆 소화기 충압 불량(1개) 정비요함 ○ 지하1층 노래방 주방 자동확산소화장치 충압 불량(1개) 정비요함 ○ 지하1층 노래방 5,7,12,13번룸 소화기충압불량(1개) 비요함 ○ 지하1층 노래방 3,6,8,10번룸 소화기미비치(각1개) 비치요함 ○ 지하1층 노래방 룸 스프링클러헤드살수장애 - 1(1개),2(1개),3(1개),10번룸(2개) 정비요함 ○ 지하1층 기계실 알람밸브 압력 및 탬퍼스위치 선로 단선 정비요함 ○ 지하1층 기계실 소화 주펌프 흡입 및 토출측 탬 퍼스위치 선로 단선 정비요함 경보설비 ○ 옥상층 E/V 기계실 감지기 감연부 탈락(1개) 정비요함 ○ 7층 PC방 메인수신기와의 화재 연동 불량(1개) 정비요함 ○ 6층 주방 차동식 감지기 적응성 불량(1개) 정비요함 ○ 6층 단독 발신기 경종 불량(1개) 정비요함 ○ 6층 SMC 앞 복도 열 감지기 적응성 불량(1개) 정비요함 ○ 5층 청개구리 단독발신기 경종 불량(1개) 정비요함 ○ 5층 청개구리 단독발신기 발신기 누름 스위치 불량(1개) 정비요함 ○ 5층 청개구리 사무실 감지기 미설치(1개) 설치요함 ○ 5층 청개구리 전체실 시각경보장치 동작 불량(전체) 정비요함 ○ 4층 당구장내 탕비실 감지기 미설치(1개) 설치요함 ○ 3층 옥내소화전 발신기 커버 탈락(1개) 정비요함 ○ 2층 옥내소화전 시각경보장치 불량(1개) 정비요함 ○ 2층 음식점내 단독발신기 경종 불량(1개) 정비요함 ○ 1층 옥내소화전 시각경보장치 불량(1개) 정비요함 ○ 1층 주차장측 중앙 감지기 감열부 탈락(1개) 정비요함 ○ 지하1층 노래방 단독발신기 경종 음량 미달(1개) 정비요함 ○ 지하1층 노래방 룸 경종 연동 불량(전체) 정비요함 ○ 지하1층 노래방내 옥내소화전 시각경보장치 불량(1개) 정비요함 피난설비 ○ 옥상층 실내 피난구 유도등 점등 불량(1개) 정비요함 ○ 옥상층 출입구 피난구 유도등 점등 불량(1개) 정비요함 ○ 7층 계단 통로 유도등 점등 불량(1개) 정비요함 ○ 3층 실내 및 실 출입구 피난구 유도등 점등 불량(2개) 정비요함 ○ 2층 음식점내 단독발신기 휴대용 비상조명등 점등 불량(1개) 정비요함 ○ 1층 E/V실 및 계단출입구 피난구 유도등 점등 불량(3개) 정비요함 ○ 지하1층 노래방 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13번룸 휴대용비상조명등미비치(각1개) 비치요함 ○ 지하1층 노래방 6번룸옆 벽, VIP룸 휴대용비상조명등점등불량(각1개) 정비요함 기타설비 ○ 6층 E/V 출입구 방화문도어클로져탈락(2개) 정비요함 ○ 4층 계단 출입구 방화문도어클로져탈락(1개) 정비요함	사전처분토지기간
57	강서	복합건축물	궁전주상복합아파트-강서구강서로5나길83,1102호(화곡동,궁전아파트) 157-910	궁전주상복합 소화설비 ○ 지하1층 주차장 소화기 1개불량 교체요함 ○ 아파트 세대내 소화기 미배치 배치요함 ○ 상가4층 옥내소화전함에 소화전사용요령 표지판 탈락 부착요함 ○ 상가쪽 2-4층 옥내소화전 소방호스 연결불량 정비요함 ○ 상가2층 발마사지 소화기 미배치 배치요함 ○ 상가4층 사무실 가압식소화기 불량 폐기 및 교체요함 ○ 옥상물탱크 소화용수에 유효수량이 확보되지않음 수량확보요함 (급구배관과 소화배관의 높이가 동일함) ○ 지하1층 준비작동식 스프링클러 감지기 교차회로 단선 정비요함 ○ 지하1층 펌프실 준비작동식벨브 1차측 탬퍼스위치 불량 정비요함 ○ 옥외연결송수구에 송수압력범위 표지판 미부착 부착요함 ○ 지하1층 펌프실 펌프 및 소화배관에 용량 용도등 미부착 표지판 부착요함 ○ 지하1층 펌프실내 소화펌프 릴리프밸브 셋팅불량 정비요함 ○ 지하1층 펌프실 소화전성능시험배관 유량계불량 교체요함 ○ 지하1층 펌프실 옥내소화전펌프 동력제어반 표시등 불량 교체요함 경보설비 ○ 1층 식당 홀 감지기 챔버탈락 정비요함 ○ 1층 식당내 냉장고 설치된 곳에 감지기 미설치 설치요함 ○ 화재수신기 3번회로 도통불량 정비요함 ○ 상가쪽 2-4층 지구경종 불량 정비요함 ○ 비상방송설비 전체 연동불량 선로정비요함 ○ 상가4층 사무실내 4개소 감지기 미설치 설치요함 ○ 상가4층 계단 연기감지기 탈락 설치요함 ○ 아파트 1202호, 1101호, 1102호 감지기 불량 선로정비요함 ○ 아파트 2층, 8층 지구경종불량 교체요함 ○ 아파트 1층, 4층 발신기 기구불량 기구교체요함 ○ 아파트 601호 거실 감지기 1개 탈락 교체요함 ○ 3층 팰리스노래방 화재감지기 작동시 1층 주수신기 연동불량 정비요함 피난설비 ○ 지하1층 주차장 출입구, 상가4층사무실내,아파트쪽옥상 출입구 2개소 통로유도등을 피난구유도등으로 교체요함 ○ 상가3층 계단통로유도등 불량 교체요함 ○ 상가2층 발마사지 출입구 피난구유도등 불량 교체요함	사전처분토지기간

※ 작성시 유의사항

1. 시정(조치)명령 기한 및 완비 조치일자 필히 기재

2. “소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령” [별표2]의 용도로 기재3.     3. 대상명 작성시 대상명(00구 00동 000-00) 구명 필히 기재