불량대상 현황

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
1	관악	복합 건축물	르메이르강남 타운2 (관악구 과천대로 939)	○4층 내이처럼치과 메이크실에 스프링클러헤드1개 증설요함 ○1층 107-1호의 스프링클러헤드 3개가 도색됨 ○지하1층 103-1의 스프링클러헤드 3개가 벽으로부터 10센티이상 이격안됨 ○지하1층 황금포커스내 헤드3개 도색(출입구부근. 흡연실) ○지하4층 뮤지컬장 헤드설치불량 가.드림홀 천장의 중앙부분에 헤드 5개 증설요함 나.파시션홀 헤드 3개 도색됨 다.보컬실 헤드 4개 증설요함 ○지하4층 사당골프존 입구 비상엘리베이터쪽 공용통로에 헤드 1개 증설요함 ○지하 펌프실 옥내소화전 충압펌프 2차측 개폐밸브의 탬퍼스위치 불량 ○6층 605호앞 연기감지기의 챔버불량 ○지하 2층 사당 불한증막 사우나영업장의 남탕 감지기 챔버 3개 탈락 ○ 10층 1번 발신기부근 거실통로유도등의 전원불량 ○ 4층 410호앞 통로유도등 예비전원불량 ○ 6층 비상계단 전실 배기댐퍼 작동불량 ○ 4층 비상계단 전실 급기댐퍼 작동불량 ○3층 빕스매장 피난안내도 싸이즈변경요함(현재:B4->변경후:A3) (해당 층 영업장 면적 또는 그 영업하는 층의 바닥면적이 400㎡이상의 경우 A3사이즈(297mmⅹ420mm) 이상의 크기로 비치) ○지하1층 황금포커스 피난안내도의 싸이즈 A3(297mmⅹ420mm)으로 변경요함 ○지하1층 황금포커스 헤드3개 도색(출입구부근. 흡연실) ○지하1층 황금포커스 감지기 작동시 자체 수신기에 화재신호 입력안됨 ○지하4층 사당골프장내 카운터 옆 피난구유도등 전원불량 ○지하4층 사당골프장 자동출입문이 감지기와 연동하여 개방안됨	시정명령 (14.03.14한) 완비 (14.03.19)

연번	관할서	용도	대 상 명 ( 위 치 )	불량내용	조치	비고
2	관악	복합 건축물	관악캠퍼스타워 (관악구 남부순환로1802)	○ 3.3KG 분말소화기 손잡이(작동레바) 파손 - 501호 옆 ○ 스프링클러헤드 파손 - 지하2층 SVP 옆 (1개) ○ 알람밸브 배수배관 개폐하는 손잡이 파손 – 6층 ○ 송수구 체크밸브 불량으로 누수됨 - 1층 옥외(좌측 2개) ○ 체크밸브 불량으로 배관압력 저하됨 -상가: 스프링클러 주 및 보조펌프 ○ 선로 단선 - SVP 감지기 B(중계기주소:0110642) ○ 연기감지기 불량(13층 옥내소화전 위,14층 옥내소화전 위) ○ 계단 연기감지기 감열부 탈락(418호 옆 피난계단) ○ 발신기커버 파손(14층 옥내소화전)	시정명령 (14.03.21한) 완비 (14.03.25)
3	관악	복합 건축물	석천빌딩 (관악구 시흥대로 552)	-7층 소화기 압력미달 1개 -2,3,4,5,6,7,8층 노즐 없음 -7층 감지기 단선 -5층 감지기 단선 -8층 경종 불량 -7층 경종 불량 -6층 경종 불량 -5층 경종 불량 -3층 경종 불량 -8층 웅진씽크빅 탕비실 감지기 1개 없음 -8층 웅진씽크빅 감지기 5개 불량 -7층 한빛교육센타 복도 감지기 1개 없음 -6층 LIG손해보험 탕비실 감지기 1개 없음 -5층 두마리 탕비실 감지기 1개 없음 -3층 웰컴론 2사무실 감지기 1개 없음 -1층 횟집 감지기 7개 단선 -6층 모커리한의원 피난구유도등 불량 -4층 난간 피난구유도등 불량 -4층 가나노무법인 상담실 피난구유도등 불량 -4층 한화생명 피난구유도등 불량 -4층 민병철학원 피난구유도등 불량 -3층 난간 피난구유도등 불량 -3층 웰컴론 2사무실 피난구유도등 불량 -3층 웰컴론 1사무실 피난구유도등 2개 불량 -12번 방 경종 없음 -13번 방 경종 없음 -2번룸 유도표지 없음 -11번룸 유도표지 없음	시정명령 (14.02.10한) 완비 (14.02.11)
4	관악	복합건축물	정림빌딩 (관악구 신림로 366)	○ 6층 펄스캠생활과학㈜ 사무실 내 소화기 미비치 1개 ○ 11층 화장실 전면 복도 스프링클러헤드 미설치 1개 ○ 11층 여화장실 내 말단시험밸브 오리피스 미설치 1개 ○ 1층 스프링클러 송수구 송수압력범위표지 미부착 ○ 1층 유수검지장치실 유수검지장치 표지 미부착 각1개 ○ 지하1층 프리액션밸브 압력스위치 및 탬퍼스위치 불량 각1개 ○ 옥탑 E/V기계실 연기감지기 벽면 근접 설치 - 0.6m 이상 이격요함 ○ 11층 나경이엔씨 내 사무실 감지기 미설치 3개 ○ 10층 복도 연기감지기 미설치 3개 ○ 7층 하나그린라이프 사무실 내 감지기 미설치 1개 ○ 1층 GIGA CHICKEN 전체 감지기 선로 단선 4개 ○ 1층 GIGA CHICKEN 발신기 내 응답 및 회로 선로 단선 ○ 1층 옥내소화전 내 발신기 지구경종 및 시각경보기 불량 ○ PH2층 전기실 출입구 소형피난구유도등 점등 불량(10W) ○ 9~10층 계단 통로유도등 점등 불량(10W) ○ 9층 고시텔 910, 912, 920 실 내 피난구유도표지 미부착 각1개 ○ 9층 고시텔 906, 908, 920 실 내 휴대용비상조명등 점등 불량 각1개 ○ 9층 915호 휴대용비상조명등 배터리 불량 1개 ○ 9층 고시텔 주출입구 소형피난구유도등 점등 불량 ○ 6층 펄스캠생활과학㈜ 피난계단 출입구 소형피난구유도등 전원선로 단선 ○ 4층 함초롬 피부과 내 메티칼 스킨케어실 소형피난유도등 불량 2개 ○ 4~3층 계단 통로유도등 점등 불량 1 ○ 3층 아트치과 주 출입구 소형피난구유도등 불량 1개 ○ 2층 동보한의원 피난계단 피난구유도등 미설치 ○ 지하1층 펌프실 앞 비상조명등 점등 불량 1개	시정명령 (14.02.27한) 완비 (14.03.04)
5	관악	근린 생활	웅산빌딩 (관악구 신림로 300)	○ 소화기 미비치 * 1층 김밥&푸드, 명가부동산, 세종마트, 우마루 ○ 자동확산 소화기 미설치 * 1층 김밥&푸드(주방), 우마루(주방) ○ 펌프 압력 세팅 불량 * 소화 주펌프, 소화 충압펌프(압력챔버 압력게이지 0 상태) ○ 소화전 사용설명서 탈락 * 지하1층~5층(5개) ○ 수신기 도통 단선 (*소화주펌프 TS) ○ 수신기 화재 상태 (*5층) ○ 발신기 위치 표시등 불량(* 지하1층 2개(대림사쪽, 기계실쪽) ○ 시각경보기 불량 * 지하1층(대림사쪽), 3층, 4층 ○ 피난구 유도등 불량 * 지하1층 대림사(2개), 기계실쪽(1개) * 4층 홈스쿨링(1개), 왼쪽 공실(1개) * 옥탑 2개 ○ 계단 통로 유도등 불량 * 지하1층~1층(우방향) ○ 수신기 주경종 불량(* 5층 고시원) ○ 피난구 유도등 불량 * 5층 고시원 여자실쪽(4개), 남자실쪽(2개)	시정명령 (14.03.12한) 완비 (14.03.19)
6	관악	근린 생활	제일빌딩 (관악구 서림3길 60)	-수동식소화기- ○소화기 충압불량 - 1층 좌측복도[1개소] -자동소화장치- ○자동확산소화기 미설치[2개소] - 옥탑층 보일러실 상부 -옥내소화전설비- ○옥내소화전 사용설명서 표지판 미부착 - 전층 소화전[6개소] ○지하저수조 누수 - 물탱크 소화용수 없음 -스프링클러설비- ○스프링클러 감지기 감지부 미설치 - 주차장 입구 감지기[2개소] ○준비작동식밸브 솔레노이드 감지기 연동불량 - 지하1층 준비작동식밸브 ○준비작동식밸브 밸브 개방확인불량[화재수신반] - 지하1층 준비작동식밸브 ○스프링클러 수동기동장치 수동기동불량 - 지하1층 SVP[수동기동장치] ○스프링클러 밸브개방 싸이렌 출력불량 - 지하1층 준비작동식밸브 -가압송수장치- ○소화 주펌프 제어반[엔진펌프] 작동불량 -자동화재탐지설비- ○감지기회로 작동불량 - 5층 복도감지기 - 4층 복도감지기 - 3층 복도감지기 ○감지기 작동불량 - E/V기계실감지기 - 2층 좌측 복도감지기 - 2층 우측 복도감지기 ○감지기 설치위치 불량 - 5층 계단 감지기 ○지구경종 불량 - 지하1층 발신기 ○지구경종 결선불량 - 5층 발신기 - 4층 발신기 - 3층 발신기 -유도등및 유도표지- ○피난구유도등 점등불량 - 옥탑출입문유도등 - 2층 중앙복도출입문유도등 - 1층 중앙복도출입문유도등 - 1층 좌측복도출입문유도등 ○피난구유도등 예비전원충전불량 - 5층 우측 피난계단출입문유도등 - 4층 좌측 피난계단출입문유도등 - 4층 우측 피난계단출입문유도등 - 3층 좌측 피난계단출입문유도등 - 3층 우측 피난계단출입문유도등 - 지하1층 주계단출입문유도등[중형] ○계단통로유도등 점등불량 - 1층~2층 계단통로유도등 -방화문- ○방화문 도어체크 미설치 - 1층 중앙복도출입문 도어체크	시정명령 (14.02.28한) 완비 (14.03.11)
7	관악	근린 생활	우진빌딩 (관악구 조원중앙로 24)	○ 5층 소화전 기동램프 파손 220V ○ 3층 투척식 소화기2EA 불량 ○ 지하1층 소화전 펌프 기동램프 파손.소화전 표시등 파손 ○ 저수조 수원 없음(펌프식) ○ 옥내소화전용 수조 표지 없음 ○ 옥내소화전용 충압펌프 표지 미설치 ○ 옥재소화전펌프 표지 미설치 ○ 옥탑 계단감지기 불량(회로단선) ○ 6층 가스누설경보기,감지기 없음 ○ 6층 주방 정온식 감지기 미설치 ○ 6층 가스감지기 및 차단기 미설치(주방) ○ 6층 복도 연감지기 설치(현차동식설치) ○ 6층 감지기 회로 단선(6층,계단) ○ 5층 감지기 2개소 포설 불량(2선식) ○ 4층 감지기 선로불량 ○ 3층 조리실 차동식에서 정온식으로 교체 1.5M이설 ○ 2층 주방 정온식 감지기 후드쪽 이설요망 2M ○ 2층 계단 감지기(연) 불량:2개(1층 참1개,2층 참1개) ○ 1층 상담실 차동식 감지기 없음 ○ 1층 체형분석실 차동식 감지기 없음 ○ 지하1층 감지기 라인 단선 ○ 지하1층 감지기 탈락 2개소 ○ 옥탑 유도등 불량 ○ 7층 유도등 불량 ○ 7층 완강기 미비치 ○ 6층 고시원 휴대용 비상 조명등 예비전원 불량(전체) ○ 6층 피난구 유도등 불량 ○ 6층 피난구 유도등 방향불량(카바포함).피난구유도등 추가설치요망(복도) ○ 5층 완강기 없음(로프) ○ 5층 유도등(피난구)불량 ○ 4층 유도등 불량(염창섬유옆방) ○ 4층 유도등 불량(염창섬유) ○ 4층 완강기 없음 ○ 3층 복도 유도등 불량 ○ 2층 유도등 불량 208호 앞 정온식 차동식으로 교체 ○ 1층 상담실 유도등 불량 ○ 지하1층 피난구유도등 3개소 점등불량 ○ 지하1층 살수헤드 3EA 매립 ○ 옥외 연결살수구역 표지,송수구역 알람표 미설치	시정명령 (14.04.10한) 완비 (14.04.17)
8	관악	복합 건축물	동진빌딩 (관악구 관악로 217)	○ 4층 비상계단 소화전 사용방법 표지 탈락 ○ 9층 비상계단전실 연기감지기 선로단선1개소 ○ 9층 비상계단출입구 피난구유도등 점등불량 ○ 7층 트랜스 회의실앞 거실통로유도등 점등불량	시정명령 (14.03.14한) 완비 (14.03.20)
9	관악	공동 주택	신림한양아파트 (관악구 미성5길33)	○ 101동 1,2라인 13층 소화전 앵글밸브 손잡이파손 ○ 101동 1,2라인 5층 소화전 위치표시등 파손 ○ 101동 1,2라인 18층 소화전 기동표시등 불량 ○ 101동 1,2라인 7층 소화전 기동표시등 불랑 ○ 101동 1,2라인 10층 소화전 세대감지기 회로단선 ○ 102동 1,2라인 옥상 E/V실 연기감지기 탈락 ○ 101동 1,2라인 2층 소화전 경종불량 ○ 102동 1,2라인 16층 소화전 경종불량 ○ 102동 1,2라인 11층 소화전 경종불량 ○ 102동 3,4라인 11층 소화전 경종불량 ○ 103동 1,2라인 12층 소화전 경종불량 ○ 102동 1,2라인 15/14 계단통로유도등 점등 불량 ○ 102동 3,4라인 15/14 계단통로유도등 점등 불량	시정명령 (14.03.19한) 완비 (14.03.20)
10	관악	복합 건축물	코업레지던스 (관악구 봉천로472)	⋅알람밸브 압력게이지 불량 : 1개소 (1층 알람밸브) ⋅스프링클러 헤드 미설치 : 2개소 (1층 고시뉴스 교육실입구) ⋅유도등 등기구 점등불량 : 74개소 3-4층 : 1번 계단 계단유도등 1개 3층 : 1번 전실 피난구 1개, 2번 전실 피난구 2개, 310호옆 통로(좌측방향) 1개, 2번 구역 전실 피난구 1개, 1번 구역 전실 피난구 1개 1-2층 : 계단유도등 1개 1층 : 1번 구역 전실 피난구 1개 지하1층 : 재활용장입구 피난구 중형 1개, 고시뉴스앞 계단 피난구 중형(천정형)1개 지하2층 : 2번 구역 전실 피난구 2개 주차장 통로 5개(좌측 3개, 우측2개, 양방1개) 1구역 전실 피난구 1개 지하3층 : 기계실입구 피난구 1개 지하4층 : 전기실입구 2개 15층 : 1구역 전실입구 피난구 1개, 2구역 전실입구 피난구 2개 1522호옆 통로(좌측방향) 1개, 1053호옆 통로(우축방향) 1개 14층 : 2구역 전실입구 피난구 2개, 1구역 전실입구 피난구 1개 1422호옆 통로(좌축방향) 1개, 1408호옆 통로(좌축방향) 1개 13층 : 1303호옆 통로(우축방향) 1개, 1구역 전실 입구 피난구 1개, 2구역 전실 입구 피난구 1개 12-13층 : 2구역 계단유도등 1개 12층 : 2구역 전실입구 2개 11-12층 : 1구역 계단유도등 1개 10-11층 : 계단유도등(좌측방향) 1개 11층 : 1구역 1번전실입구 피난구 2개, 1110호옆 통로(좌측방향) 1개, 1108호옆 통로(좌측방향) 1개, 2번 구역 전실피난구 1개 10층 : 1번 구역 전실피난구 2개 9-10층 : 1번 구역 계단유도등 2개 9층 : 1번 구역 전실 피난구 1개, 2번 구역 전실 피난구 2개, 910옆 통로유도등 1개 8층 : 2번 구역 전실 피난구 2개, 8122호옆 통로(우측방향) 1개, 8110호옆 통로(좌측방향) 1개 7층 : 1구역 전실피난구 1개, 2구역 전실피난구 1개 6-7층 : 1구역 계단유도등 1개 6층 : 2구역 전실 피난구 1개, 2구역 전실피난구 1개, 608호옆 전실 통로(좌측방향) 1개, 610호옆 통로(좌측방향) 1개 5층 522호옆 통로(좌측방향) 1개, 2구역 전실 피난구 2개 510호옆 통로(좌측방향) 1개, 508호옆 통로(좌측방향) 1개 3-4층 : 계단유도등 1개 4층 : 2번 전실피난구 2개, 1번계 전실피난구 1개 410호옆 통로(좌측방향) 1개 ⋅전실 급기댐퍼 모터 또는 그릴 고정 불량으로 개방 및 폐쇄 안됨 : 3개소 14층 : 2번 전실 1개 12층 : 2번 전실 1개 지하3층 : 2번 전실 1개 ⋅전실 급기댐퍼 모터 불량으로 댐퍼 개방안됨 : 2개소 7층 : 1번 전실 1개 3층 : 1번 전실 1개 ⋅전실 급기댐퍼 틀 하단부 파손되어 뚫린상태임 (13층 1번)	시정명령 (14.04.04) 완비(14.04.08)
11	관악	공동 주택	낙성현대홈타운 (관악구 솔밭로7길16)	○ 경종불량(2개소) - 302동 2계단 12층, - 3주차장 지하1층 1번 발신기 ○ 발신기불량(2개소) - 3주차장 1,2번 발신기 ○ 피난구유도등 불량(2개소) - 2주차장 지하1,2층 - 302동 3-5라인 출입구앞	시정명령 (14.03.28)한 완비 (14.03.31)
12	관악	공동 주택	신림쌍용아파트 (관악구 미성길122)	○ 중계기 불량 - 101동 1-5라인 7층 - 102동 1-4라인 17층 ○ 경종불량 - 주차장 지하3층 3동 1번 발신기함, 2번 발신기함 ○ 감지기 적응성 불량 - 102동 1805호 주방 ○ 감지기 불량 - 101동 1310호(거실), 1011호(입구쪽 작은방)	시정명령 (14.04.04)한 완비 (14.04.09)
13	관악	근린 생활	주원빌딩 (관악구 남부순환로1734)	○ 소화기 불량(6EA) -[3F]출입문,[B1F]서점입구(가압식),[B1F~B2F]계단(가압식) -[B2F]1번방앞(가압식), 4번방앞(가압식), 기계실(가압식) ○ 소화기 미비치(4EA) -[6F](2EA),[5F](1EA),[B1F]당구장(1EA) ○소화전 관창미비치 -[8F], [7F], [6F], [5F], [4F], [3F], [2F], [1F] ○ 소화전앞 적재물 - B1F]서점내 소화전 ○ 자동확산소화기 미설치 - [8F]보일러실 ○ 하론소화설비 사이렌 탈락 - [1F]주차타워 입구 ○ 소화전주펌프 자동기동안됨 - B1F]기계실 ○ 소화전 주펌프 MCC OFF스위치 불량 - [B1F]기계실 ○ 소화전 압력챔버 세팅안되있음 (연결송수관 송수구 체크밸브의 밀림현상으로 배관 드레인상태) - [B1F]기계실 ○ 경계구역내 화재감지기 탈락 - [5F]국민은행 식당 ○ 경계구역내 화재감지기 미설치(3EA) - [PH]관리실, 계단,[8F]보일러실 ○ 경계구역내 화재감지기 선로단선 - [계단]주계단 ○ 발신기 경종 불량 - [6F]발신기 ○ 통로유도등 불량(9EA) - [8F~7F]주계단,[7F~6F]주계단,[6F~5F]주계단 [5F~4F]주계단,[4F~3F]주계단,[3F~2F]주계단 [2F~1F]주계단,[1F~B1F]비상계단,[B1F~B2F]비상계단 ○ 피난구유도등 불량(13EA) - [PH]옥상입구,[8F]카운터옆(중), 남자락카룸, 여자락카룸 [7F]주출입구,[5F]주출입구, 문서보관실,[4F]주출입구 침구치료실 출입구, 추나요법실출입구,[3F]주출입구 서내과의원 출입구,[B1F]서점내 비상구(중) ○ 완강기표지 미부착(6EA) - [8F], [7F], [6F], [5F], [4F], [3F] ○ 휴대용비상조명등 미비치 - [B2F]각실마다(10EA) ○ 방수용기구함 소방호스 불량 - [5F]방수용기구함(3EA),[2F]방수용기구함(3EA) ○ 방수용기구함 관창 미비치 - [8F], [5F], [2F]	시정명령 (14.03.26)한 완비 (14.03.31)
14	관악	복합 건축물	메카플러스 (관악구 양녕로 46)	○ 지하3층 프리액션밸브 솔레노이드 불량 ○ 3층 서전성모안과 상담실 감지기 불량(차동식/1개소) ○ 지하2층 좌,우방향 2개소 통로유도등 불량 ○ 지하2층 우방향 1개소 통로유도등 적응성 불량 (피난구->통로) ○ 피난구 유도등 불량 - 2층 채선당 주방쪽 2개소 - 3층 주계단 1개소 - 4층 LA치과 1개소	시정명령 (14.04.23한) 완비 (14.04.29)
15	관악	공동 주택	보라매샤르망 (관악구 봉천로 227)	○ 7층 경원직업전문학교 심층상담실 제3 유형 내 스프링클러헤드 미설치(1개) ○ 1층 꽃집 상부 스프링클러헤드 고정 불량(3개) ○ 지하1층 휘트니스 알람밸브 싸이렌 선로단선 ○ 지하2층 프리액션밸브 A/B 감지기 수신기 기판불량 ○ 프리액션밸브 A/B 감지기 수신기 기판불량 ○ 3층 인적자원 Globel Leader 심층상담실 B 실내 차동식감지기 미설치(1개) ○ 3층 인적자원 Globel Leader 심층상담실 A 실내 차동식감지기 미설치(1개) ○ 3층한국고용인적자원지흥협회 외 비상방송 스피커 출력안됨(스피커5개) ○ 2층 복도 비상방송 스피커 설치되었으나 비상방송 안됨 ○ 2층 광지의원, 한의원 비상방송 스피커 출력안됨 ○ 1층 전체 감지기 선로불량 ○ Genny 옷가게 상부 차동식감지기 불량 ○지하1층 휘티니스 내 감지기 불량(차동식4개,연기5개,도색) ○ 2층 광지의원 주사실 피난구유도등 상시전원불량(1개)	시정명령 (14.05.09한) 완비 (미도래)
16	관악	복합 건축물	경동제약 (관악구 남부순환로1926)	○ B2F 프리액션밸브 1차압력계 유리 파손 ○ 8F 감지기 동작불량 ( 신한은행 대회의실 뒤 통로 두 번째 연감지기 ) ○ 6F 감지기 감지부 탈락 ( 승강기 앞 홀 감지기 감지부 탈락) ○-피난구 유도등 점등불량 3개소 (B1F 승강기 전실, B2F 나인짐 뒤편 계단 측, B2F 승강기 전실) ○ B2F휴대용 비상조명등 점등불량 (나인짐출입구측)	시정명령 (14.04.17한) 완비 (14.04.18)
17	관악	공동 주택	신림주공1,2단지 (관악구 난곡로 30,55)	□신림1단지 ○ 소화기 불량 교체요망 - 1-1주차장 B2층 B05기둥, 1-2주차장 B1층 CO2기둥 ○ 소화전 위치표시등 불량 - 107동 (3-4라인) 15층 ○ 주차장 감지기 탈락 - 1-2주차장 B2층 C01기둥쪽 전실 ○ 비상콘센트 표지 미부착(103동 1-2라인 17층) □신림2단지 ○ 소화전 위치표시등 불량 - 6주차장 B2층 219동 (3-4)앞 , 204동 1-3라인 6층 - 206동 1-2라인 14층 , 208동 1-2라인 11층 - 220동 1-2라인 18층 , 224동 1-2라인 17층 - 232동 1-2라인 19층 ○ 소화전 기동표시등 불량 - 204동 1-3라인 6층 , 219동 3-4라인 20층 - 224동 1-2라인 17층, 229동 1-2라인 4층 - 232동 1-2라인 17층 ○ 알람밸브 압력계 불량 - 219동 3-4라인 16층(1차측) - 224동 1-2라인 16층(2차측) ○ 중계기 불량 - 207동 3-4라인 3층 , 213동 3-4라인 13층 - 226동 3-4라인 14층, 232동 1-2라인 B3층 ○ 중계기 선로단선 - 211동 3-4라인 4층 , 217동 3-4라인 10층 - 224동 1-2라인 14층, 230동 3-4라인 16층 - 232동 1-2라인 15층 ○ 감지기 설로단선 - 207동 3-4라인 3층, 209동 1-2라인 11층 - 213동 3-4라인 13층, 214동 3-4라인 14층 - 222동 3-4라인 14층, 225동 3-4라인 2층 - 226동 1-2라인 1층 ○ 지구경종 불량 - 214동 1-2라인 7층 ○ 발신기 불량 - 215동 3-4라인 B1층 ○ 피난구유도등 점등불량 - 203동 3-4라인 11층,16층, 206동 1-2라인 12층 - 208동 3-4라인 19층, 211동 1-2라인 13층,14층 ○ 제연댐퍼 모터불량 - 209동 1-2라인 16층	시정명령 (14.04.25한) 완비 (14.04.29)
18	관악	공동 주택	신림주공3단지 (관악구 난곡로 63)	□301동 19층 소화전함 내 소화기 충압불량(1.5KG 분말)-1개 1층 소화전함 내 호스 및 관창 미비치 17층 세대내 감지기 선로 전체 단선 16층 세대내 감지기 선로 전체 단선 7층 세대내 감지기 선로 전체 단선 12층 계단실 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량 18층 계단실 출입구 방화문 도어체크 탈락(건축법시행령46조) 11층 계단실 출입구 방화문 도어체크 탈락(건축법시행령46조 □302동 발신기 작동시 수신반에서 응답확인이 안되고 전화부저가 울리는 구역 -18층 1구역, 17층 1구역, 16층 1구역 20층“2006호,2009호”세대내 감지기 선로 단선 19층“1906호,1907호”세대내 감지기 선로 단선 18층“1807호”주방 정온식 감지기 탈락 15층 세대내 감지기 선로 전체 단선 8층“809호”세대내 감지기 선로 단선 1층 세대내 감지기 선로 전체 단선 지하2층 소화전함 내 소화기 충압불량(3.3KG 분말)-1개 19층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 18층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 16층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 16층“1604호”차동식감지기가 감열부와 베이스가 맞지 않아 교체요함 15층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 3층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 1층 2구역 세대내 감지기 선로 전체 단선 1층 발신기 자체불량 지하2층 중계기에서 회로선리 분리상태 17층 계단실 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량 지하2층 급기댐퍼 연동불량(수동기동은 작동됨) □303동 11층“계단실”소화기 충압불량(3.3KG 분말)-1개 지하1층 소화전함 내 소화기 충압불량(1.5KG 분말)-1개 18층 세대내 감지기 선로 전체 단선 14층 세대내 감지기 선로 전체 단선 12층 세대내 감지기 선로 전체 단선 6층 세대내 감지기 선로 전체 단선 2층 세대내 감지기 선로 전체 단선 1층 세대내 감지기 선로 전체 단선 15층 계단실 출입구 피난구 유도등 예비전원 불량 15~16층 계단통로유도등 예비전원 불량 12~13층 계단통로유도등 예비전원 불량 1~지하1층 계단통로유도등 예비전원 불량 ■304동 5층 소화전함 내 소화기 충압불량(1.5KG 분말)-1개 19층 세대내 감지기 선로 전체 단선 17층 세대내 감지기 선로 전체 단선 13층“1301호”안방 감지기 자체불량 12층“1206호”작은방 감지기 자체불량 12층“1201호”안방 감지기 자체불량 지하1층 발신기 위치표시등 파손 17~18층 계단통로유도등 예비전원 불량 지하2층 계단통로유도등 점등불량 ■A1주차장 드라이밸브 엑셀레이터 압력 불량(소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 9조) 발신기 동작시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) 03번 기둥 앞 통로유도등 점등불량 ■A2주차장 발신기 작동시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) A1주차장 올라가는곳 피난구 유도등 예비전원 불량 ■B1주차장 드라이밸브 엑셀레이터 압력 불량(소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 9조) 발신기 작동시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) ■B2주차장 드라이밸브 엑셀레이터 압력불량(소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 9조) 발신기 작동시 비상방송 연동불량 302동 입구 앞 피난구 유도등 점등불량-2개소 7번기둥 앞 피난구 유도등 예비전원 불량 ■B3주차장 발신기 작동시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) ■C1주차장 03번 기둥앞 소화기 충압불량(3.3KG 분말)-1개 드라이밸브 엑셀레이터 압력불량(소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 9조) 발신기 작동시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) 01번,04번 기둥앞 발신기 위치표시등 점등불량(0[V]) 02번 기둥 통로유도등 예비전원 불량 03번 기둥앞 소화기 충압불량(3.3KG 분말)-1개 ■C2주차장 드라이밸브 엑셀레이터 압력불량(소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 9조) 발신기 작동시 비상방송 연동불량(AMP로 안넘어감) 01번,04번 기둥앞 발신기 위치표시등 점등불량(0[V]) 02번 기둥 통로유도등 예비전원 불량 ■펌프실 예비펌프 자동 및 수신반에서 수동기동 불량 주펌프 토출측 압력계 불량(20KG) 계단 통로유도등 예비전원 불량 출입구 피난구 유도등 점등불량 및 예비전원 불량 ■수신기 이상발생 내역 세대내 감지기의 오동작으로 인하여 중계기에서 회로선로를 분리해 수신기에서 단선으로 표시되는 구역 301동 – 17층, 16층, 7층 302동 1구역 – 15층, 1층 302동 2구역 – 19층, 18층, 16층, 15층, 3층, 1층, 지하2층 303동 – 14층, 2층, 1층 304동 – 19층, 17층 알람밸브의 압력스위치의 오동작으로 인하여 중계기에서 회로선로를 분리해 수신기에서 단선으로 표시되는 구역 302동 – 18층(수신기의 문자에서는 16층으로 표시되나 현장 에서는 16층은 정상이고 18층에서 선로 분리해놓은 상태임) 수신기에서 중계기의 통신이상 발생구역 302동 – 20층, 19층, 18층, 17층
19	관악	복합 건축물	관악센츄리타워 (관악구 남부순환로1808)	1. 다음장소 하론 솔레노이드 밸브 선로 불량 - 1층 방재실 2. 다음장소 하론 수동조작함 전원미투입 - 옥상층 (E/V기계실) 1. 다음장소 프리액션밸브 싸이렌 불량 - 지하4층 1. 다음장소 비상방송 연동불량 - 14층, 12층, 9층, 3층, 2층, 지하1층~지하5층 2. 수신기 도통시 선로단선 - 13층 3. 다음장소 감지기 감지부 불량 - 7층 비상계단 전실 (광전식) 4. 다음장소 경종불량 - 2층 - 지하3층 2번 5. 다음장소 발신기불량 - 지하4층 1번 - 지하5층 1. 유도등 라인 전원 미투입 - 전층 (피난구, 복도, 계단통로) 1. 다음장소 댐퍼 동작시 수신반에서 확인안됨 - 13층 비상계단 2. 다음장소 댐퍼 불량 - 지하4층 복도쪽 1. 다음장소 도어클로져 탈락 - 옥상층 (주계단) ■ 한강무도장 1. 다음장소 소화기 충압불량 - 지하1층 주출입구 2개 2. 다음장소 소화기 교체요함 (가압식->축압식) - 지하1층 무대 홀 1. 다음장소 감지기 감지부 불량 - 지하1층 식당 홀, 주방 앞 (총 3개소) 1. 다음장소 휴대용비상조명등 예비전원 불량 - 지하1층 내 (2개)	시정명령 (14.4.25한) 완비 (14.05.02)
20	관악	복합 건축물	생모리츠타운 (관악구 쑥고개로 100)	지하2층 찜질방 안 소화기 충압불량 (8EA) 지하2층사우나 입구 옥내소화전 문짝 파손 펌프실 스프링클러 주펌프2 수신반에서 수동기동시 작동 불량 2층 지구경종 기구불량 4층 지구경종 기구불량 아파트 지구경종 출력불량 (2층) 지하2층 - 찜질방 헬스장 휴대용비상조명등 비치요함 - 찜질방 매점 옆 발신기 휴대용비상조명등 비치요함 - 사우나 남탕 휴대용비상조명등 비치요함 (2EA) 지하2층 찜질방 올라가는 방향 방화문 도어스토퍼 제거요함 (2EA)	시정명령 (14.04.16한) 완비 (14.04.18)
21	관악	복합 건축물	대연진흥빌딩 (관악구 남부순환로1814)	○ 유도등 선로단선 2개소 - 1층 : 기계실 출입구 계단 피난구 1개 - 1~지1층 : 기계실 계단통로 1개 ○ 비상조명등 미설치 1개소 - 지하1층 기계실내	시정명령 (14.04.07한) 완비 (14.04.09)
22	관악	공동 주택	태흥아파트 (관악구 호암로 541)	○ 14층 3호 복도 소화기불량 ○ 3층 5호 복도 소화기충압불량 ○ 1층 5호 복도 소화기 충압불량 ○ 지하1층 주차장 경로당뒤 소화전 위치표시등 커버 탈락 ○ 1층 수신기 주경종 음향불량 ○ 16층,6층,5층 4호옆 소화전 경종음향불량 ○ 4층 2호옆 소화전 경종음향불량 ○ 2,4층 2호옆 소화전 발신기 누름스위치 파손 ○ 19,18,12 계단입구 피난구유도등 점등불량(20W) ○ 14,10 4-5입구 피난구유도등 점등불량(20W) ○ 1층 현관입구 피난구유도등 점등불량(20W) ○ B2층 차량진출입구 피난구유도등 점등불량(중형) ○ B2층 계단입구 피난구유도등 점등불량(20W) ○ B2층 통로기둥 통로유도등 점등불량(좌방,2개소)	시정명령 (14.04.11한) 완비 (14.04.14)
23	관악	공동 주택	신림라이프아파트 (관악구 문성로 86)	○ 스프링클러 주펌프 체크밸브 누수됨 (지하1층 S/P주펌프 ○ 준비작동식밸브 교차회로 감지기챔버 탈락 (지하1층 주차장 후문옆, 18번기둥옆, 정문앞에서10m부분) ○ 수신반 주경종 타종불량(101동 3~7라인 1층 경비실) ○ 감지기챔버 탈락(101동 1~2라인 5층,3~7라인 5,6,7층) ○ 계단통로유도등 점등불량 -101동 1~2라인 18층~17층,17층~16층,15층~14층) -101동 5~6라인 15층~14층,14층~13층) ○ 피난구유도등 점등불량 -101동 1~2라인,15층,14층,12층,11층 -101동 5~6라인,18층~16층,14층 -101동 8~10라인,20층,19층,18층9호 앞 ○ 비상콘센트 위치표시등 점등 불량 - 101동 1~2라인 17층,16층,13층 - 101동 3~7라인 20층,12층 - 101동 5~6라인 17층,16ㅊ층 - 101동 8~10라인 20층	시정명령 (14.05.09한) 완비 (미도래)
24	관악	복합 건축물	호삼빌딩 (관악구 관악로24길14)	○ 지하2층 엘리베이터 앞 창고 감지기 없음 ○ 지하2층 엘리베이터 앞 복도 감지기 없음 ○ 지하2층 사무실 복도 감지기 없음 ○ 지하2층 펌프실등 피난구유도등 3개 불량 ○ 지하1층 출입구 피난구유도등 1개 불량 ○ 1층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 3층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 4층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 5층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 6층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 7층 현관등 피난구유도등 2개 불량 ○ 계단통로유도등 18개 불량 ○ 중앙노래방 유도등 3개 불량	시정명령 (14.04.11한) 완비 (14.04.14)
25	관악	복합 건축물	덕인빌딩 (관악구 남현1길 58)	○ 5층E/V 앞 소화전 내 호스 경화 상태 ○ 옥탑 소화전 보조 펌프 후렉시블 불량 ○ 옥탑 소화전 보조 펌프 압력계 불량 ○ 옥탑 소화전 주 펌프 성능시험배관 유량계 불량 ○ 1층 E/V 앞 발신기 커버 탈락 ○ 4~3층 E/V 앞 발신기 커버 탈락 ○ 2층 독도참치 입구 계단 피난구유도등 설치됨 ○ 2~1층 주계단 통로유도등 예비전원 불량	시정명령 (14.05.11한) 완비 (미도래)
26	관악	공동 주택	신림주공1단지 (관악구 광신길60)	＃1. 수동식 분말소화기 분실로 설치상태 불량 - 107동 1~4라인 2202호 옆, 103호 옆 ＃2. 수동식 분말소화기 위치표지 탈색 및 훼손으로 부착상태 불량 - 102동 202호옆 - 105동 2202호옆, 1704호옆, 1702호옆, 1602호옆, 1402호옆,1104호옆, 1002호옆, 1004호옆, 902호옆, 704호옆, 404호옆 - 106동 2202호옆, 2104호옆, 2004호옆, 1904호옆, 1802호옆,1604호옆, 1204호옆, 1104호옆, 302호옆 - 107동 2302호 옆, 2202호 옆, 1903호 옆, 1803호 옆 - 지하주차장 PK2-3 주차램프 하단부입구 ＃3. 수동식 분말소화기 노후 및 기밀불량으로 작동상태 불량 - 101동 202호옆 - 102동 1802호옆, 402호옆 - 104동 1002호옆 - 지하주차장 비상계단 1-1옆 ＃4. 옥내소화전함 위치표지 훼손으로 부착상태 불량 - 관리동 1층 ＃5. 옥내소화전 위치표시등 미점등으로 점등상태 불량 - 105동 1~7라인 11층~6층(P형 간선입선 방식) ＃6. 스프링클러설비 프리엑션밸브 압력스위치회로 도통 불량 - 103동 1~7라인 17층 - 105동 1~7라인 16층 - 106동 1~7라인 20층 ＃7. 자탐설비 화재감지기 작동상태 불량 ▷ 차동식 열감지기 미작동 및 오작동 - 101동 301호 작은방 - 103동 502호 안방 - 104동 1401호 안방 - 105동 2202호 안방, 206호 안방, 306호 거실, 205호 안방,204호 안방 ▷ 정온식 열감지기 오작동 - 103동 1~7라인 707호 주방, 306호 주방	시정명령 (14.04.11한) 완비 (14.04.17)
27	관악	업무 시설	행운동주민센터 (관악구 행운1길43)	○ 2층 엘리베이터홀 소화기 교체요망 ○ 3층 다목적실 소화기 미비치 ○ 지하1층 주차관리실앞 프리액션밸브 기동용 차동식감지기 감지부 불량 ○ 3층 다목적실내 통로유도등 예비전원 불량	시정명령 (14.04.03한) 완비 (14.04.08)
28	관악	공동 주택	기업은행신림 수련관 (관악구 신림로 328-6)	○ 지하1층 체력단련실 창고내 감지기선로단선(1개)	시정명령 (14.04.29한) 완비 (14.04.29)