「2018년 3/4분기」

불시 메시지 훈련 결과 보고

훈련내용 : 서초 변전소 한전 정전시 조치

2018. 11. 29

훈 련 메 시 지

훈련번호 : '18 - 03 호

수    신 : 전력2관제, 종합운동장전기관리소

발 령 자 : 제1종합관제센터 기술팀 팀장

발령일시 : 2018년 11월 29일 14:00

1. 제    목 : 서초 변전소 한전 정전시 조치

2. 상    황 : 서초변전소 한전 정전으로 사당역~선릉역간

역사(8개역) 일반전기 1/2 정전

가. 트립차단기 : 서초변전소 52-1, 52-3, 52-4, 54-1, 54-3, 54-4,

52D1, 52DB1, 52D2, 52DB2, 52H1, 52H3

나. 동작계전기 : 서초변전소 27RB, 27L, 27H1, 27H3

다. 정 전 구간 : 사당역~선릉역(8개역)간 역사

일반전기 1/2 정전

※ 위 상황을 가정하여 비상조치 매뉴얼에 의한 훈련 실시

및 훈련 중 실제상황 발생시 훈련 중지

시간대별 조치내역

시 간	세 부 내 용	비 고
14:00	◉ 장애발생 및 이벤트확인
	- 서초변전소 27RB, 27L, 27H1, 27H3
	- 서초변전소 52-1, 3, 4 (54-1,3,4), 52D1, 52DB1, 52D2, 52DB2, 52H1, 52H3 개방
	- 사당역~선릉역간 8개역사 1/2 정전(고배 1호계)
14:01	◉ 상황전파 및 현장출동지시
	- 관제소내 일제방송 실시
	- 유관부서 상황전파 (전기처, 전기1사업소)
	- 현장출동지시 (종합운동장 전기관리소)
	- 최초 상황보고 (초동보고)
14:05	◉ 장애구간 파악 및 계통 임시복구
	- 한전 재송전 가능여부 확인 : 강남급전분소 즉시 재송전 불가
	- 고배계통 변경 : 서초전기실 52S11 개방, 낙성대전기실 52S11 투입, 선릉전기실 52S11 투입
	- 수전계통 변경 : 서초변전소 수전차단기(52R1) 개방 낙성대변전소 연락수전용 차단기(52R3) 투입
	- 정류기용 차단기 순차적 투입으로 전차선 전력계통 정상복구 : 서초변전소 52-1(54-1), 52-3(54-3), 52-4(54-4) 투입
	- 관계부서에 운영상황 통보 및 상황보고 : 관제소내 일제방송 상황전파, 관계부서 전력계통 복구상황 통보
14:10	◉ 한전에 장애원인/재송전 예정시간 확인 및 서울교통공사측 전력계통 변경상황 통보
	- 강남급전분소에 정전 원인 및 재송전 예정시간 확인 원인 : 한전 사당(본부) D/L M.Tr 장애 재송전 예정시간 : 5시간 이내
	- 부하절체(계통변경) 상황 통보 : 전차선 부하 한전 신림변전소 낙철D/L과 고배 부하 한전 봉천변전소 봉철D/L, 잠실변전소 잠철D/L로 절체
14:15	◉ 서초변전소 현장 출동 점검사항 확인
	- 현장출동 전기분소원에게 전력계통 변경사항 주지 및 점검지시
	- 수전용 저전압계전기(27RB) 동작 확인 및 변전소 전력설비 이상 없음
14:20	◉ 관계부서에 상황통보 및 최종 상황보고
	- 관계부서 장애원인 및 영업 종료 후 계통 복구예정 통보
	- 최종 상황보고
14:25	◉ 상황종료 후 장애결과 종합 분석 최종 상황보고	훈련상황종료

	상 황 보 고

작성일자	2018년 11월 29일
소 속	제1종합관제센터 전력2관제
보 고 자	문 현 식
작 성 자	심 재 영
연 락 처	6110-5916

(훈련 상황보고 입니다.)

1. 제    목 : 한전 정전으로 인한 장애 발생

2. 일    시 : 2018. 11. 29(목) 14:00

3. 장    소 : 서초변전소

4. 개    요 : 2호선 서초변전소 한전정전으로 사당역~선릉역간

8개역사 일반전기 1/2 정전

5. 조치사항

- 14 : 01 관계부서 상황통보 및 현장 출동지시

․ 종합운동장전기분소 : 나종우

․ 전기처 : 황홍기

․ 전기1사업소 : 박윤균

․ 관제소 일제방송 실시

- 14 : 05 고배계통 변경

·서초전기실 52S11 개방

·낙성대전기실 52S11 투입

·선릉전기실 52S11 투입

6. 원    인 : 조사중

7. 열차지장 : 없음

제1종합관제센터 전력2관제

※이 보고는 초동보고 이므로 다소 변경될 수 있습니다.

	상 황 보 고

작성일자	2018년 11월 29일
소 속	제1종합관제센터 전력2관제
보 고 자	문 현 식
작 성 자	심 재 영
연 락 처	6110-5916

(훈련 상황보고 입니다.)

1. 제    목 : 한전 정전으로 인한 장애 발생

2. 일    시 : 2017. 11. 29(목) 14:00

3. 장    소 : 서초변전소

4. 개    요 : 2호선 서초변전소 한전정전으로 사당역~선릉역간

8개역사 일반전기 1/2 정전

5. 조치사항

- 14 : 01 관계부서 상황통보 및 현장 출동지시

․ 종합운동장전기분소 : 나종우

․ 전기처 : 황홍기

․ 전기1사업소 : 박윤균

․ 관제소 일제방송 실시

- 14 : 05 고배계통 변경

·서초전기실 52S11 개방

·낙성대전기실 52S11 투입

·선릉전기실 52S11 투입

한전 강남급전분소에 재송전 가능여부 확인

수전계통 변경(낙성대변전소에서 연락수전)으로 전력계통 복구

관계부서 상황통보

- 14:10  한전 사당변전소에 장애원인 및 복구 예정시간 확인

한전 영서급전분소에 서울교통공사측 부하 절체 상황 통보

6. 원    인 : 한전 사당변전소 본부D/L용 M.Tr(154/22.9kv 변압기) 장애

7. 열차지장 : 없음

제1종합관제센터 전력2관제

※이 보고는 최종보고입니다.