밸브 작동 및 적수예방 요령

□ 소화전 및 분기 밸브 작동(조작)

○ 밸브 조작을 급격하게 시행하면 수 충격 작용에 의하여 관의파열, 신축       이음부 이탈 등 제수밸브 고장이나 누수사고 및 적수발생의 원인이       되므로 밸브 개․폐에 있어서는 어느 것이나 신중히 행하여야 된다.

○ 점검 시 밸브를 열 때는 소화전을 먼저 열고 조금씩 서서히 간격을 두고       제수(분기)밸브를 개방하며, 밸브를 닫을 때는 제수밸브를 닫은 다음에       소화전을 닫아야 한다.

□ 적수발생 원인

○ ’94년 이전의 제수밸브 재질이 주철로 몸통내부에 녹 형성

○ ’84년 이전에 부설된 주철관은 내부에 시멘트라이닝이 되어 있지 않음

○ 강관은 노후되면 스케일이 생겨서 관압 변동에 의해 슬라임이 탈락       되어 수질 악화

○ 배수관로 분기 제수밸브에서 소화전 간 물이 정체되어 수질이 악화

□ 적수방지 요령

○ 유수 방향이 변경으로 인한 적수발생을 방지하기 위하여 충분한 시간을       두고 정상 수질 상태가 될 때까지 소화전을 이용하여 퇴수를 한다.

○ 밸브의 개․폐 작업에는 밸브를 조금씩 서서히 작동하여 유속변화에       의한 적수나 노후 밸브 및 관로 내벽에 부착된 슬라임이 떨어지지        않도록 주의하여 통수한다.

○ 소화전 분기부의 사수 등에서 유입된 적수 등이 통수 작업 시 수요가에       유입되지 않도록 제수밸브를 조금열고 충분한 퇴수작업을 시행한 후에       급수토록 한다.

○ 가압장 주변 등 유속이 빠른 관로구간은 통수시 와류현상으로 인해       내부에 붙어있던 녹이나 물때가 떨어져 적수가 발생할 수 있으므로       제수밸브 작업 시 주의하여 통수한다.

지상식소화전실 표준도

지상식소화전

중형밸브실 3호

캡상승식밸브

지하식소화전실 표준도

[ 수직형(L형) ]

[ 수평형(I형) ]

지하식소화전

제수밸브

밸브

지하식소화전