광화문광장 침수해소사업 단기대책 기본 및 실시설계

유입관거 변경 검토서_수정

2012.

2013. 5 변경

	동부엔지니어링

1. 현  황

ㅇ 30년빈도이상 강우시 경복궁역네거리 주요간선 처리용량 부족으로 월류 발생

ㅇ 월류수 및 노면수는 지표경사를 따라 저지대인 광화문네거리로 유하하여 광화문광장 침수 유발

2. 단기대책(임시저류조)

가. 당 초

ㅇ 경복궁역 C형관 개선(상수관 이설) 및 광화문네거리 통수능 확장

- 30년빈도시 경복궁역 일대 월류량 15,500㎥ → 4,900㎥ 약 68% 감소

<경복궁역 상류 월류량(30년빈도)>

구 분	처리용량 (㎥/s)			월류량 (㎥)			비 고
	현상태	정비후	증․감	현상태	정비후	증․감
경복궁역	25	30	▲5	15,500	4,900	▼10,600

ㅇ 경복궁역 상류 월류량 4,900㎥을 주요 저지대인 광화문네거리 도달전 빗물유입시설을 통하여 전량 세종로주차장 임시저류조 유입(유입관 D400)으로 계획

ㅇ 유입관거 수리검토

- [eqn: Q`=`A`․`V`],   [eqn: V=` sqrt {{2․g․h} over {0.5+1.1 TIMES 2+f {l} over {d}}}]

여기서, H는 수두차(m), 0.5는 유입손실, 1.1(0.29)은 만곡부손실(2개소)

당초) 만곡부 손실계수(1.10) 산정시 직각(악조건 고려)으로 산정

변경) 만곡부 손실계수(0.29) 산정시 만곡각(90゜) 고려 (Weisbach 실험식 적용)

[eqn: f {l} over {d}] 관마찰 손실 : [eqn: f]은 마찰손실계수 0.03, [eqn: l]은 관길이 20m, [eqn: d]는 유입관 직경 0.4m

구 분	㎥/s	㎥/min	㎥/hr	㎥/2hr
D=400mm	당초 : 1.23 변경 : 1.57	당초 : 74 변경 : 94	당초 : 4,425 변경 : 5,644	당초 : 8,849 변경 : 11,289

- 검토 결과, 당초 : 경복궁 상류 전량(4,900㎥) 유입 시간 1시간 10분 소요

변경 : 경복궁 상류 전량(4,900㎥) 유입 시간 45분 소요

나. 공사중 설계변경

ㅇ 변경사유 및 내용

- 시공상 기존 주차장 건물(지장물)의 영향으로 관경 축소 불가피 D400⇒D300

당초 설계	주차장 상부 슬라브와 보도 차이 H = 1.7m

ㅇ 유입관거 수리검토

- 지형 여건상 경복궁 상류 월류량은 인근 저지대저류 또는 재유입 등으로 인해 100% 차집은 불가능

- 또한, 노면수로 유하되는 과정에서 기존 배수체계로 재유입

- 따라서, 지장물을 고려하여 시공 가능한 최대한의 확보 용량인 D300으로 시공

ㅇ 당초 D400관 동등의 유입량을 확보하기 위해 D250 유출관을 유입관으로 변경 추가로 제안하였음

- 유출관(D250) 활용, 당초 : 경복궁 상류 전량(4,900㎥) 유입 시간 1시간 15분 소요

변경 : 경복궁 상류 전량(4,900㎥) 유입 시간 1시간 소요

구 분	㎥/s	㎥/min	㎥/hr	㎥/2hr
D300	당초 : 0.65 변경 : 0.81	당초 : 39 변경 : 48	당초 : 2,355 변경 : 2,905	당초 : 4,709 변경 : 5,801
D250	당초 : 0.44 변경 : 0.52	당초 : 26 변경 : 31	당초 : 1,570 변경 : 1,897	당초 : 3,139 변경 : 3,794
D300+D250	당초 : 1.09 변경 : 1.33	당초 : 65 변경 : 79	당초 : 3,925 변경 : 4,802	당초 : 7,848 변경 : 9,595

3. 감사원 감사결과

가. 감사내용

ㅇ 30년빈도시 경복궁역 상류에서 발생하는 월류량의 37%가 새문안로5길로 유하

⇒ 잔여 63% 세종로주차장 저류조 유입

나. 새문안로5길 보완대책

ㅇ 새문안로5길에서 광화문네거리로 유하하는 노면수 37%(1,813㎥)를 차집하기 위해 새문안로5길 시점부에 횡배수시설 2개소 설치

다. 세종주차장 저류조 유입시설 검토

ㅇ 월류량 67%(3,087㎥)에 대한 수리검토 결과, 당초 : 유입 시간 1시간 20분 소요

변경 : 유입 시간 1시간 05분 소요

구 분	㎥/s	㎥/min	㎥/hr	㎥/2hr
D=300mm	당초 : 0.65 변경 : 0.81	당초 : 39 변경 : 48	당초 : 2,355 변경 : 2,905	당초 : 4,709 변경 : 5,801

4. 종합의견

ㅇ 시공중 지장물을 고려 시공 가능한 최대한의 확보 용량인 D300으로 시공

ㅇ 당초 유입관(D400)과 동등의 유입량 확보를 위해 D250 유출관을 유입관으로 추가 제안

ㅇ 감사원 감사결과 임시저류조 유입시설로의 유입량은 67%인 3,087㎥이며, 월류시간 및 노면수 체류시간(10분 이상)을 고려한다면 유출관(D250) 추가 없이 D300관으로 유입 가능