2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제안요청서

2014. 07

서울특별시

【문화관광디자인본부】

담 당	성 명	소 속	전화번호	e-mail
	김동천	역사문화재과	02-2133-2624	kdc.korea@seoul.go.kr

<목     차>

Ⅰ. 제안안내
1. 사업개요	3
2. 추진배경 및 필요성	3
3. 추진개요	4
Ⅱ. 입찰공모 및 입찰안내
1. 입찰공모목적	9
2. 적용법규	9
3. 입찰참가자격	9
4. 입찰참가서류 및 제안서 제출안내	10
5. BMT(성능평가)	12
6. 제안서 설명회	12
7. 제안서 평가 및 협상	13
Ⅲ. 제안도서의 작성
1. 일반사항	17
2. 기술제안서	18
3. 보안유지	19
Ⅳ. 제안평가 안내
1. 일반사항	21
2. 제안서 평가방법	21
Ⅴ. 제안평가 항목 및 배점
1. 일반사항	21
2. 세부평가항목 및 배점	22
3. BMT(성능평가) 방법 및 기준	22
4. 객관적 지표의 평가 방법 및 기준	26
5. 주관적 지표의 평가 기준 및 방법	30
6. 가격평가기준	30
Ⅵ. 일반시방서
1. 일반사항	32
2. 물품제조 및 설치공사의 시행	35
Ⅶ. 특기시방서
1. 일반사항	46
2. 기술 요구사항	51
Ⅷ. 협상 및 계약추진
1. 협상대상자 선정	89
2. 협상 및 낙찰자 결정	89
3. 기타	90
4. 문의사항	91

【입찰관련서식】
[별지서식 ①] 입찰참가 신청서	92
[별지서식 ②] 입찰서	93
[별지서식 ③] 가격제안서 / 입찰금액 세부 산출내역서	94
[별지서식 ④] 대표자 선임계	96
[별지서식 ⑤] 합의각서	97
[별지서식 ⑥] 서약서	98
[별지서식 ⑦] 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서	99
[별지서식 ⑧] 공동수급표준협정서(분담이행방식)	112
[별지서식 ⑨] 제안업체 일반현황 및 연혁	116
[별지서식 ⑩] 업무수행 조직 및 인원현황	117
[별지서식 ] 기술인력 보유현황	118
[별지서식 ] 참여인력 이력사항	119
[별지서식 ] 참여인력 수행경력 현황	120
[별지서식 ] 실적증명서	121
[별지서식 ] 참여회사 사업수행실적	122
[별지서식 ⑯] 제안사 경영상태	123
[별지서식 ⑰] 서면질의서	124
[별지서식 ⑱] 평가용 제안서 표지 제작 기준	125
[별지서식 ⑲] 서식	126
[붙임 1] 제안서 작성기준	119
[붙임 2] 협상에 의한 계약체결 기준	120

Ⅰ. 제안안내

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업

나. 사업기간 : 계약일로부터 90일

다. 사업예산 : 491,213천원(금 사억구천일백이십일만삼천원)

라. 사업자 선정방식

1) 입찰방식 : 공개경쟁입찰

2) 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약체결(제안평가 90%, 가격평가 10%)

※ 사업통합추진 : `14년 문화재청 문화재 재난방지 통합시스템 구축 사업지침에 따라 문화재에 설치된 CCTV, 소방시설 (감지기 등) 정보를 통합․연계하는 사업으로 향후 안전관리시스템 통합의 기반을 조성하는 사업으로 기술평가가 매우 중요함

마. 사업대상

1) 문화재 안전관리시스템 구축 : 8개소

가) 성북 : 4개소(상허 이태준 가옥, 만해 한용운 심우장, 성북동 이종석 별장, 삼군부 총무당)

나) 마포 : 2개소(망원정 터, 공민왕사당<망원정터와 연계>)

다) 광진 : 2개소(상불암 석불입상, 도정궁 경원당)

2) 영상중심의 소방시스템 연동체계 구현 : 문화재안전관리시스템 사업대상 전체

2. 추진배경 및 필요성

가. 추진배경

1) 우리시에서 `12 ~ 13년에 추진한 문화재안전관리시스템 시범사업(중구청)는  가장 선진적인 문화재 안전관리체계로 타 자치단체에 모범이 되고 있음.

2) 그러나 시스템의 노후화 및 기존 문화재 방재체계에서 제외되었던 우리시 소재 문화재 8개소는 영상감시장비를 비롯한 문화재 안전관리시스템 체계가 필요함.

3) 이에 문화재청의 “`14년도 문화재 재난방지시스템구축사업 지침 및 `14년도 문화재 재난 및 안전관리 통합시스템 시범구축 기술수준 지침서”에 의거한 문화재 안전관리시스템을 구축하고자 함.

나. 필요성

1) 첨단 영상처리기술 및 정보통신을 활용하여 문화재에 대한 고해상도 CCTV 시스템 구축 필요

2) 선진적 문화재 방재체계 구축을 위한 기초 정보수집장치의 필요

3) 우리시 문화재 관리체계 통합을 위한 기반 조성이 필요

4) 문화재청의 문화재 통합관제시스템과 문화재영상정보 및 관리정보 활용이 용이한 시스템을 구축하여 적극적인 문화재 방재 업무 수행여건 마련

5) 다양한 재난요소에 대해 선제적으로 방어시스템의 기반마련

3. 추진개요

가. 추진목표

	<통합기반의 문화재 안전관리시스템 기반 조성>
◦ HD급 이상의 효율적인 표준관제 환경구현 (RTSP사용) ◦ 문화재 환경과 어울리는 디자인 CCTV 시스템 ◦ 문화재 환경 환경정보의 수집 및 DB구축을 위한 기반조성 ◦ 각종 알람, 센서 및 소방시스템과 연계 및 연동을 위한 미래 지향적 시스템 ◦ 문화재 관리단체, 관할 소방서에 영상정보 연계 ◦ 우리시 문화재 통합관리시스템 기반 조성

1) 우리시 문화재 8개소 현장에 HD급의 네트워크 영상감시시스템 구축

2) 단위 문화재 현장에 선택적으로 불꽃감지기와 적외선 센서를 설치

3) 신규 설치되는 CCTV시스템을 중심으로 소방, 방범센서를 연계 및 연동

4) 현장에 적용되는 CCTV용 Pole은 문화재 현장과 조화로운 디자인 폴을 적용

5) 관리단체 및 문화재 방재 유관기관과 영상정보 연계

나. 사업범위

구 분	주요 사업내용	비 고
상허 이태준 가옥 CCTV시스템 구축	상허 이태준 가옥 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
만해 한용운 심우장 CCTV시스템 구축	만해 한용운 심우장 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
성북동 이종석 별장 CCTV시스템 구축	성북동 이종석 별장 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
삼군부 총무당 CCTV시스템 구축	삼군부 총무당 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
망원정터 CCTV시스템 구축	망원정터 내.외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
공민왕사당	비디오서버 설치 유관기관 문화재 관제시스템 연계 (Through 망원정)
도정궁 경원당	영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현	방범방재시설 설치사업과 연계
상부암 석불입상

1) 신규카메라 적용 카메라

가) 신규 설치되는 모든 카메라는 주.야간 HD급 이상의 관제가 가능한 네트워크 카메라를 설치

나) 네트워크 카메라는 모든 체계에서 RTSP / Onvif2.0으로 영상 관제환경을 구성

다) 카메라는 IR기능이 내장된 카메라로 야간에 용이한 관제환경을 유지

라) 신규 카메라의 폴(Pole)은 환경적으로 조화로운 입체 무늬목 디자인 폴 설치

2) 복합적 기상감지기 설치

가) 문화재 현장의 풍향, 풍속, 온.습도 등의 정보를 통합적으로 수집

나) 수집된 정보는 통합관제시스템의 운영환경에서 표출

다) 향후 선진적 문화재 관리자료로 활용이 가능

3) 시스템 연동

가) 영상감시기기를 중심으로 적외선센서, 불꽃감지기 연동 체계를 구성

나) 향후 시스템 확장을 위해서 각종 접점에 관한 확장성을 확보하도록 하며, 각종 시리얼 통신 기반의 정보를 취합할 수 있도록 하여 향후 시스템 확장 및 유관장비들과의 연계성을 고려해야 함

4) NVR(저장분배 시스템)

가) 영상을 저장 및 분배할 수 있는 저장분배서버를 설치

나) 저장분배 서버는 이기종의 네트워크 카메라와 호환이 용이한 RTSP에 대해 저장분배가 가능

다) 저장 분배된 영상은 인터넷을 통한 웹브라우져와 스마트 Device 지원

라) 저장분배 서버는 자체적으로 6T 이상의 하드디스크를 내장하고, Full HD급 네트워크 카메라 16채널 이상 접속 및 분배할 수 있어야 함

마) 저장분배 서버당 Full HD네트워크 카메라를 6Mbps의 조건으로 16채널 이상 녹화

바) 실시간으로 전송되는 네트워크 카메라 영상은 AES128, PSK, TPK의 방식으로 암호화하여 저장

사) 운영 PC에서 서로 다른 서버에 저장된 영상 검색 시 16채널 이상 5초 이내 동시 검색이 가능해야 하며, 16채널 이상 동기화하여 재생

5) 영상전송

가) 문화재 현장에 설치된 저장분배서버는 각 문화재 관리단체, 관할 소방서로 영상 및 문화재 안전관리 정보를 전송해야 한다.

나) 향후 서울시 문화재 안전관리시스템 통합시스템에 활용이 가능한 방안 제시할 수 있어야 한다.

다) 전송되는 영상은 RTSP프로토콜을 사용해야 한다.

6) 통합관제프로그램

가) Dual Monitor를 지원하여 분할모드와 맵모드로 이원화하여 운영

나) 맵모드는 2D이미지와 각종 센서 알람 신호, 문화재 현장의 환경정보를 동시에 표출

다) Local에 저장된 영상을 자유롭게 재생, 검색

라) 관제 시 필요에 의해 자체 시스템에 실시간 영상 저장

마) 저장된 영상의 AVI로 외부 기기로의 출력

7) VPN

가) VPN은 단위 문화재 현장의 필요 네트워크 대역에 따라 구축

나) 기존 문화재청의 “재난방지시스템 구축 지침”에 준하여 구축된 서울시 문화재 현장의 VPN과 호환할 수 있는 장비로 구축

다) RTSP프로토콜에 대한 호환성 확보

라) IP-Sec프로토콜을 사용

Ⅱ. 일찰공모 및 안내

1. 일찰공고 목적

본 사업은 서울시 소재 단위 문화재중 설비의 노후화 및 신규 설치가 필요한 현장에 단위  문화재 안전관리시스템을 구축하고, 문화재 관리단체 및 문화재 안전관리 유관기관과 연동체계 구축 기반 조성을 목적으로 하는 사업으로 전문성, 기술성, 사업의 연속성이 요구되는 사업이므로, 모든 사업자를 대상으로 제안공모를 거쳐 『협상에 의한 계약』 체결기준에 의해 우수제안 업체를 선정하는데 그 목적이 있음

2. 적용법규

가. 계약방법은 제한경쟁입찰으로 협상에 의한 계약임

1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

2) 「지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준」(안전행정부 예규 제73호(2014.02.05.)에 의한「협상에 의한 계약체결기준」에 따름.

3) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제7조(중소기업간 경쟁입찰의 예외 등) 4항

3. 입찰 참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동 시행규칙 제14조에 의한 요건을 갖추고 제안서접수 마감일 전일까지 조달청 나라장터(G2B)에 입찰참가 등록을 필한 업체

나. 입찰공고일 현재 정보통신공사업법 제14조에 의거 정보통신공사업자로 등록 및 소방시설공사업법 제4조에 의거 전문소방시설공사업자로 등록된 업체

다. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라, 물품분류번호 : 4617161002(보안용카메라)에 대하여 직접생산확인증명서를 소지한 업체

※ 직접생산확인증명서는 개찰일 전일 이전에 공공구매정보망 (www.smpp.go.kr)에 등록된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함.

라. 공동계약 방법(분담이행방식, 3개사 이내, 안전행정부예규 제21호 (`13.6.19)

1) 위 입찰참가자격 중 정보통신공사업, 전문소방시설업, 직접생산확인증명서(보안용카메라) 자격을 동시에 보유하지 않은 경우에는 면허 보완을 위한 공동수급 (분담이행)이 가능.

2) 공동수급업체는 3개 이하로 구성하며, 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5%이상으로 하여야 함.

※ 주 사업자를 명시한 공동수급협정서(분담이행방식)를 입찰참가신청서 제출기간까지 제출하여야 합니다.

3) 출자비율이 큰 업체가 공동수급체 대표자로 선임되어야 하며, 부사업자로부터 모든 권한과 책임을 위임받은 사실을 입증하는 서류를 제안서에 첨부하여 제출.

4) 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체의 구성원은 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없음.

마. 공고일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련규정에 위반 조치된 자는 공모에 참가할 수 없으며, 자격심사 후라도 상기 사유 발생시는 공모 참가자격 및 권리 일체를 박탈함.

4. 입찰 참가서류 및 제안서 제출안내

가. 입찰 공고 : 서울시 및 조달청 홈페이지

나. 신청서교부 : 서울시 홈페이지 인터넷(http://seoul.go.kr)에서
다운로드 받을 수 있음

다. 입찰참가등록 및 제안서 제출

1) 입찰참가등록

가) 일시 : 공고문 참조

나) 장소 : 서울특별시청 별관 10층 재무과

※ 사업부서(역사문화재과)를 경유하여 제안서 및 가격입찰서를 제출 완료한 업체만

입찰참가 등록서류 제출 가능 (방문접수, 접수증 지참)

2) 입찰참가등록서류(첨부서식 참조)

가) 입찰참가신청서(제1호 서식) 및 나라장터 경쟁입찰참가등록증 각 1부

나) 법인 등기부등본 1부, 개인인 경우 사업자등록증 사본 1부(원본대조필)

다) 법인인감증명서(개인사업자인 경우 인감증명서) 1부

※ 인감도장 【사용인감(사용인감계 첨부)】 지참

라) 청렴계약이행서약서 및 근로자권리보호이행서약서 각 1부(첨부양식)

마) CSR 자가진단표(제16호 서식) 1부

바) 신분증 및 위임장(또는 재직증명서) 1부 - 대리인인 경우부

사) 공동수급인 경우(분담이행방식)

- 대표자 선임계, 공동수급 협정서, 합의각서 각 1부

- 공동수급 구성원의 위 나 ~ 사까지의 서류 각 1부

아) 관련 면허 인․허가 신고서(정보통신 사업자, 전문소방시설업) 및 직접생산확인증명서(보안용카메라) 각 1부(원본대조필)

3) 기술제안서 및 가격제안서 제출

가) 일시 : 공고문 참조

나) 장소 : 서울특별시청 별관 4층 역사문화재과

다) 제출서류

① 입찰참가 공문 1부

② 기술제안서 10부(총괄본 2부, 정성평가본 8부, USB포함)

③ 가격제안서(산출내역서 포함, 밀봉 후 대표자 인감 날인하여 제출) 1부

④ 가산점을 확인 할 수 있는 서류

라. 입찰참가등록 및 제안서 제출방법

1) 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

2) 제출서류 목록을 기재한 공문과 함께 대표자 인감을 날인하여 직접제출 (날인이 없는 경우 제안으로 인정하지 않음)

3) 제안업체는 제안서 검토를 위해 서울시의 추가적인 자료 제출 요구가 있는 경우는 이에 응해야 한다.

5. BMT(성능평가)

가. 일시 및 장소 : 추후 통보

나. 주관기관 : 정보통신협회

다. 평가항목

1) RSTP호환성

가) Network카메라의 RTSP 영상신호를 NVR에서 저장 및 표출

나) NVR에서 RTSP 영상신호 분배 능력

2) 저장 및 검색 능력

가) NVR의 저장능력(저장속도)

나) NVR과 별도의 운영PC에서 저장영색 검색 및 재생능력

라. 유의사항

1) 참가업체는 BMT에 필요한 모든 장비와 소요 비용 일체를 부담

2) 업체별 참가자수는 대표자외 3인 이내로 함.

6. 제안서 설명회

가. 일시 및 장소 : 추후 통보

나. 제안서 설명시간 : 업체당 25분(제안설명 10분, 질의응답 15분)

※ 설명시간은 입찰참가 등록상황에 따라 일부 조정될 수 있음

다. 제안서 설명순서 : 평가당일 추첨하여 결정

라. 발표방법 : 제안업체별 제출된 발표용 PPT파일로 제안설명

마. 유의사항

1) 제안설명은 사업총괄책임자가 직접 발표하되, 공동수급의 경우 대표사의 사업총괄책임자가 발표 하도록 한다.

2) 업체별 참가자수는 2인 이내로 함.

3) 제안서 설명회 불참업체는 입찰참가등록을 취소 함

4) 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않는다.

7. 제안서 평가 및 협상

가. 제안서 기술평가위원회

1) 평가위원회 구성 및 평가 : 기술전문평가단

2) 평가일시 및 장소 : 입찰 마감 후 별도 통지

3) 유의사항

가) 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기해야 한다.

나) 제안서 평가는 서울시의 평가기준에 의하여 평가하며, 세부적인 평가결과는 공개는 서울시 내부규정에 따른다.

나. 제안서 평가방법

1) 제안서 평가는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점 한도는『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안전행정부 예규 참고), 기술능력 평가 90%(BMT 40%, 정량적지표 20%, 정성적 평가 30%), 가격평가 10%로 한다.

2) 기술능력평가의 BMT 40%는 제안사의 NVR의 성능평가를 통하여 정보통신협회 심사하고, 정량적지표 평가(20%)는 심사기준에 따라 서울시에서 평가하고, 정성적평가(30%)는 별도의 기술평가위원회를 구성하여 평가한다.

3) 계약담당자는 평가항목 및 배점한도를 기준하여 세부 평가기준을 정할 수 있다.  (붙임 및 별첨 참조)

4) 정성적 평가는 항목별로 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지  위원의 평가점수를 합산하여 평균을 구하며(단, 최고․최저점수가 둘 이상인 경우에는 하나만 제외), 기타사항은 서울시 협상에 의한 제안서 평가기준에 의한다.

다. 협상적격자 선정 및 협상순서

1) 입찰공고(제안요청서 포함) → 입찰등록 → 제안서 접수 → BMT → 제안평가(기술평가 등, 제안설명) → 우선협상대상업체 선정 → 협상실시 → 사업자 선정 및 계약체결

2) 협상적격자 및 협상 순위의 선정(지방자치단체 협상에 의한 계약체결 기준 준용)

3) 접수된 제안서에 대하여 기술평가위원회를 구성하여 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가(기술능력 평가 90%, 입찰가격 평가 10%)

4) 제안서 평가결과 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다. 다만, 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

5) 협상적격자 중 합산점수의 고 득점순으로 협상대상자로 선정한다.

6) 제안서 평가 결과 합산점수가 동일한 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

7) 협상 순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니하고, 협상대상자와 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

8) 협상가격은 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우 예정가격)의 범위 내에서 정한다.

가) 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 경우 협상적격자에서 제외됨.

9) 모든 협상 적격자와의 협상이 결렬 될 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

라. 제안서의 평가항목 및 배점한도

구 분		평가항목	배점한도	비고
계			100
기술능력 평 가	BMT (성능평가)	▪RTSP호환성 ▪NVR의 저장능력 ▪NVR의 검색 및 재생 능력 ▪기존 서울시 장비와의 호환성	40	정보통신협회
	정량적 평가 분야(계량화)	▪기술인력 ▪기술보유 ▪수행경험 ▪경영상태 ▪약자 및 우수기업 등	20	서울시
	정성적 평가 분야	▪전략 및 방법론 ▪기술 및 기능 ▪프로젝트 관리 ▪프로젝트 지원 등	30	기술평가위원회
가격평가	입찰가격 평가 분야		10

※ 상세내용은 “Ⅴ. 제안평가항목 및 배점의 세부 평가항목 및 배점” 참고

마. 업무처리 절차

업 무 흐 름						소요일수(일)	주관
	입찰공고			공고기간 : 20일			서울시
	↓		←	사업설명회는 요청서로 대체			서울시
	제안서 접수						서울시
	↓
	기술 평가 (제안서)	BMT(40점)		NVR(저장분배서버)성능평가			정보통신협회
		정량적 평가(20점)		실적, 기술인력 및 기타			서울시
		정성적 평가(30점)		업체 제안설명회 발표 사업은 PM 직접 발표 15분			기술심사평가단
	↓
	종합평가(기술90점 및 가격평가10점)						서울시
	↓
	우선협상대상자 선정						서울시
	↓
	협상(기술 및 가격) 실시						서울시
	↓
	계약체결						서울시
	↓
	착수보고						계약자

Ⅲ. 제안도서의 작성(권장사항)

1. 일반사항

가. 제안서에 명시된 내용과 협상시 서울시의 요구에 의하여 수정·보완·변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.

나. 서울시는 협상시 추가제안 및 추가자료를 요구할 수 있으며 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다(기술평가를 위한 제안 설명 및 답변자료 포함)

다. 제안서와 기타 구비서류가 미비한 업체는 보완지시, 실격처리, 감점 처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

라. 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일반적 사항은 상호 협의하여 결정한다.

마 본 제안요청서 및 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 서울시와 제안업체의 협의에 의해 결정한다.

바. 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나, 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

사. 제출된 제안서는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안업체의 부담으로 한다.(낙찰 탈락자는 제안서작성 보상비를 지급하지 아니함.)

아. 제안업체는 본 제안요청서의 내용에 대하여 질문이나 의견이 있을 경우, 입찰등록 마감일로부터 7일전까지 서면으로 하여야 한다

※ 공동응모의 경우 반드시 대표업체를 통해 질의하여야 한다

자. 각 응모자별 제안서 제출은 1건으로 제한하며(복수제출 금지), 제출된 제안서 내용은 서울시가 요청하지 않는 한 이를 변경할 수 없다.

2. 기술제안서

가. 일반사항

1) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외할 수 있다.

2) 표기는 한글과 아라비아 숫자를 사용하고, 각종 단위는 국제표준 단위계(SI)에 의한 단위를 사용하며, 외국어나 한문표기가 필요한 경우에는 한글을 함께 표기하고, 인쇄는 단면 인쇄로 한다.

3) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없음.

나. 객관적 평가부문

1) 평가서는 참여인력의 상세한 자격·학력·경력과 제안업체의 사업수행 실적·경영상태 등 (별지서식 참조) 기술제안서평가기준 평가항목 순으로 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 첨부 제본하여 2부(총괄본 원본1부, 사본1부) 제출하여야 한다.

2) 유사 사업 수행 실적은 최근 3년(입찰공고일 현재 기준)간 문화재청 문화재 재난방지 통합시스템 구축에 준하는 사업에 한해 인정되며, 이에 해당 증빙서류를 첨부하여야 한다.

3) 증빙서류은 지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준(안전행정부 예규 제73호(2014.02.05.)의 시공실적 제출과 심사기준에 따른다.

다. 주관적 평가부문

1) 제안서 작성방법(붙임1)을 준용

2) 작성내용과 순서

가) 기술제안서 80쪽~100쪽

나) 부수 : 기술제안서 각10부(총괄본 2부, 정성 평가본 8부)

다) 규격 : A4(210× 297㎜)용지에 단변이 가로로 작성하고, 부득이한 경우에는 A3횡으로 작성, 반접하여 규격통일

라) 제본 : A4(210× 297㎜)용지에 단변을 가로로 좌편철 풀제본하여 책자로 제출

마) 표지 : 백색, 무광택

바) 본문은 백상지, 단면인쇄, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 예시(예시 : - 1 - )와 같이 붙인다.

사) 간지로 사용

3) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, “가능할 것이다”, “고려하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

4) 본 제안요청서는 과업의 범위, 내용 등을 상세하고, 명확하게 정의하지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서 등에 기술되지 않은 사항이라도 과업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항은 사업 범위에 포함시킬 수 있다.

3. 보안유지

가. 제안업체는 본 사업과 관련한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안되며, 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

나. 제안요청서와 관련자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용해서는 안 된다.

Ⅳ. 제안평가 안내

1. 일반사항

가. 제안서 평가에 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완을 요구 할 수 있다.

나. 전항의 요구 기한까지 보완되지 않을 경우 당초 제안서만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 평가가 불가능 할 경우에는 ‘0’점 처리한다.

2. 제안평가방법

가. 기술 및 가격제안서 평가

1) 서울시는 기술평가위원회를 구성하여 제안서 내용에 대한 심사회의를 개최한다.

2) 제안서 심사는 “계약체결 세부기준” 평가기준에 따라 심사 한다. (붙임1 참조)

3) 제안서 평가내용에 대하여 제안업체는 일체의 이의를 제기할 수 없다.

Ⅴ. 제안평가항목 및 배점

1. 일반사항

가. 기술능력 평가 : 90점(BMT 40점, 객관적 지표 평가 20점, 주관적 평가 30점)

나. 입찰가격 평가 : 10점

다. 종합평가점수 산출 = BMT 평가점수 + 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

라. 평가방법

1) 종합평가점수가 동일한 경우에는 기술평가 점수를 우선 적용하여 기술평가점수가 높은 자를 우선협상 대상자로 선정하며 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 심사위원장의 추첨에 의해 우선협상대상자를 결정함.

2) 협상범위는 협상적격자로 선정된 모든 업체가 제안한 제안내용, 이행사항, 평가위원회에서 권유사항 등으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음.

3) 협상에 의하여 사업자가 선정되면, 선정된 사업자는 보완요청 사항과 협상에 의한 조정결과를 반영하여 계약을 체결함.

2. 세부 평가항목 및 배점

구 분		평가항목	평 가 내 용(첨부양식 및 제안서 목차)	배점	비고
기술 능력 평가	정량적 평가분야	1. 기술인력	○ 기술인력 보유현황	5
		2. 기술보유	○ 해당분야 특허 및 인증서	5
		3. 수행경험	○ 누계실적 - 최근 3년간 동일 - 유사사업 실적만 인정 (문화재 재난방지 지침) - 실적 증명서가 첨부된 자료만 인정	5
		4. 경영상태	○ 신용평가 확인서	5
		5. 약자 및 우수기업	○ 우수기업 가점부여(절대평가제)	+7.6	가산점 부여표 참조
		6. 소기업	○ 소기업 가점부여(절대평가제)	+3
		7. 일자리창출	○ 신규채용 가점부여(절대평가제)	+2
		8. 고용안정	○ 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규채용	+4
		9. 근로관계법 준수정도	○ 근로 및 하도급법 준수 정도	-6
		소 계		20
	정성적 평가분야 (5번 ~7번 BMT 결과반영)	1. 전략 및 방법론	① 제안의 기술적 이해 및 적정성 ② 제안의 객관성 및 실현성 ③ 목표시스템 구성의 적정성 ④ 사업범위의 명확성	10
		2. 기술 및 기능	① 서울시 문화재 안전관리시스템의 이해	10
			② 문화재청 통합관제시스템 구축에 대한 이해
			③ CCTV시스템의 구축
			④ 문화재 통합관제시스템 연동 및 연계 방안
			⑤ 문화재 환경정보 수집 방안
			⑥ 향후 시스템 발전방향
		3. 프로젝트 관리	① 품질보증 계획방안의 적정성 ② 위험관리, 자원관리, 보안관리의 적정성 ③ 사업관리 방안, 세부추진일정의 적정성 ④ 사업자의 수행준비성, 수행조직, 인력의 구성	5
		4. 프로젝트 지원	① 유지보수 전략, 조직 등의 적정성 ② 장애/사고 대응책, 및 복구 대책	5
		소 계		30
		5. RTSP	○ NVR의 RTSP 저장과 분배 동시 가능시	20
			○ NVR의 RTSP 저장 또는 분배 불가능시	-40	감점
		6. 저장능력	○ 저장능력을 측정	10
		7. 검색능력	○ 검색능력 - 별도의 운영 PC에서 NVR의 저장영상 검색 - 10초이내 동시 검색 가능한 채널	5
			○ 재생능력 - 별도의 운영 PC에서 NVR의 저장된 영상 재생 - 10초이내 동시 재생이 가능한 채널	5
		소 계		40
가격 평가	입찰가격평가분야	평점산식에 의함		10
합 계				100

3. BMT(성능평가) 방법 및 기준

가. 일반사항

1) 제안업체는 별도의 장소에서 일정 시간동안 성능평가를 위한 시스템 환경을 구축해야 한다.

2) 제안업체는 본 사업에 제안하는 제품으로 성능평가를 받아야 한다.

3) 다수의 업체가 동일한 제품을 가지고 평가를 받을 수 있다.

4) 동일한 제품이라도 입찰참가업체는 개별로 성능평가를 받아야 한다.

나. 성능평가 환경 및 시스템 구성 방법

1) 네트워크 환경 : 10/100/1000M

2) 운영프로토콜 :  RTSP/RTP

3) 네트워크 카메라 : HD급(1.3M)@4Mbps

다. RTSP

1) RTSP를 이용해서 NVR에 영상데이터를 저장

2) NVR에서 RTSP신호를 분배하여 View PC에서 관제

구분	평가항목	평가 방법 및 내용	배점	비 고
1	RTST	ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장과 분배 - 채널 수 관계없이 배점	20점
		ㅇ NVR에서 RTSP신호를 저장 또는 분배 불가시	-40점

라. 저장능력

1) RTSP를 이용해서 NVR에 영상데이터에 대한 저장능력 평가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	저장능력	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		-10점	2점	4점	6점	8점	10점

마. 검색능력

1) View PC를 다수의 채널을 동시에 검색

2) 검색에 소요되는 시간은 10초 미만으로 하며, 10초 이상의 시간소요시 별도의 배점 불가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	검색능력	10ch 미만	11ch	12ch	13ch	14ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		-10점	1점	2점	3점	4점	5점

바. 재생능력

1) View PC를 다수의 채널을 동시에 재생

2) 재생에 소요되는 시간은 10초 미만으로 하며, 10초 이상의 시간소요시 별도의 배점 불가

구분	평가항목	평가 방법 및 내용						비 고
1	재생능력	4ch 미만	4ch	6ch	9ch	12ch	15ch 이상	- HD급이상 (Ch당 4Mbps이상)
		1점	2점	3점	3점	4점	5점

4. 객관적 지표의 평가 방법 및 기준

가. 기술인력 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 평가대상은 사업 책임기술자 및 부문별 참여 기술자임

2) 평가기준은 개인별 기술등급을 점수화하여(기술자격 점수) 참여인원 누계로 환산점수를 부여 함.

3) 기술자 등급별 점수

기 술 자 격	초급기술자	중급기술자	고급기술자	석사 또는 특급기술자	박사 또는 기술사
등급별 점수	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

4) 환산점수

구 분	14점미만	14점이상 ~ 16점미만	16점이상 ~ 18점미만	18점이상 ~ 20점미만	20점이상
등급별 점수의 누계별 환산점수	1	2	3	4	5.0

※ 기술자 구분은 정보통신공사업법 시행령 제40조1(정보통신기술자의 자격기준 등) 기준으로 실제 정보통신기술자 자격수첩을 관련 협회로부터 발급 받아 제출한 기술자에 대하여만 평가함.

나. 기술보유 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 증빙자료(특허 공적조서, GS, 조달우수제품은 인증서)는 제안서 제출시 같이 제출한 서류만 인정하며, 증빙자료를 제출하지 않은 항목은 평가에서 제외한다.

2) 인증서는 제안업체가 직접 인증을 받은 자(권리취득자 포함)에 해당되는 경우로 공고일 현재 보유 중이어야 하며, 유효기간이 입찰공고일 이후 6개월 이상인 평가

심사항목	평 가 방 법	배 점
특허 및 해당분야 기술 관련 인증	영상관련(저장, 재생, 관제)	5

다. 참여회사 사업 수행실적 평가(배점 5점, 절대평가)

1) 평가대상은 참여회사의 공고일 기준 최근 3년간 실적
(문화재 통합관제 및 재난방지시스템 구축 사업지침에 준하는 사업만 인정)

2) 실적금액(3점) : 최근 3년간(2011.06.01. ~ 2014.06.30.)실적 합계금액

3) 실적건수(2점) : 최근 3년간(2011.06.01. ~ 2014.06.30.)실적 건수

4) 평가등급

가) 수행 실적금액 기준 (기준 점수 3점)

구 분	1억미만	1억이상 ~ 2억미만	2억이상 ~ 4억미만	4억이상 ~ 6억미만	6억이상
실적 금액별 점수	1	1.5	2	2.5	3

나) 수행 실적건수 기준 (기준 점수 2점)

구 분	1건	2건	3건	4건	5건 이상
실적 건수별 점수	0	0.5	1	1.5	2

※ 실적 금액 및 건수는 단일건으로 3천만원 이상인 사업에 한하며, 공동도급의 경우 참여 지분율을 적용

라. 경영상태 평가(배점 5점, 절대평가)

신 용 평 가 등 급
회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가등급	평 점
AAA		AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급)	5
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급)
A+	A2+	A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급)
A0	A20	A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급)
A-	A2-	A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)
BBB+	A3+	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급)	4.5
BBB0	A30	BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급)	4
BBB-	A3-	BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급)	3.5
BB+, BB0	B+	BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급)	3
BB-	B0	BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급)	2.5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	2
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	1

1) 공인기관의 신용평가등급

※ 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가 등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급 확인서’라 함))을 기준으로 평가한다.

※ 심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

※ 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

※ 제안사가 공동수급체인 경우 구성원별로 각각 평점을 산정한 후, 해당하는 평점에 각각의 출자비율 또는 분담비율을 곱하여 산정된 평점을 합산하여 산정한다.

구 분	항 목	배점한도	평 점
약자 및 우수기업	1. 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부 지정)	2	2
	1. 사회적 기업(고용노동부 지정) 2. 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 3. 사회적협동조합(정부부처 지정) 4. 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	1. 장애인기업 2. 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률이 3%이상인 기업 나. 장애인고용률이 1.5%이상인 기업	1.2	1.2 1.2 0.6
	1. 여성기업 2. 여성고용률이 30% 이상인 기업 3. 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	1. 최근 3개월간 평균 5%이상 신규채용 2. 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	1. 모범납세자 2. 노사문화 우수기업(고용노동부 지정) 3. 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 4. 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 5. 소비자 중심경영 인증(공정거래위원회 지정) 6. 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	1. 소기업 또는 소상공인 2. 중기업	1.5	1.5 1
	1. 서울소재 소기업 또는 소상공인 2. 서울소재 중기업	1.5	1.5 1
일자리창출	1. 당해사업 관련 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점, 최고 2점)	2	2
고용안정	1. 당해사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점, 최고 10인 이상 4점)	4	4
근로 및 하도급법 준수정도	1. 임금체불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고 되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 - 임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등 건당 -1점, 최고 –5점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과 기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회)	-6	-5 (각 –1) -0.5 -0.5

마. 가산점 부여표

※ 해당 항목을 입증할 수 있는 증빙자료를 제출한 경우에 가산점 인정

주) 1. 일자리창출의 신규채용 인력은 제안서의 사업수행 인력에서는 제외한다.

2. 가산점은 정량적 지표 배점한도(20점)를 넘지 않는 범위 내에서 부여한다.

3. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

4. 일자리창출 신규채용, 장애인 신규채용, 비정규직 정규직화 가산점은 당해사업에 100% 참여하지 않는 경우에 참여율을 반영하여 평가한다.

1) 가산점 평가방법

○ 가산점은 기술능력평가의 정량적 평가분야 배점한도 내에서 부여한다.

○ 평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

- 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

- 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

- 동일인물이 “여성고용 우수기업”, “장애인고용 우수기업”,“신규채용 우수기업”이 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

○ 여성고용 우수기업 및 장애인고용 우수기업 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에 의한 고용보험, 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험, 「국민연금법」에 의한 국민연금, 「산업재해보상보험법」에 의한 산업재해보상보험에 가입한 증빙서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수 및 여성종업원비율”(여성이 대표인 경우에는 대표를 포함하여 산정)  또는 “장애인종업원수 및 장애인종업원비율”(장애인이 대표인 경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

○ 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

- 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증빙서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

- 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 8월 입찰공고건의 경우, 5월, 6월, 7월의 각 월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함 최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

- 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자 수’― ‘퇴직자 수’로 계산한다.

(적용례) 8월 입찰공고건의 경우,

구 분	5월	6월	7월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 = {(5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

○ 여성고용 우수기업, 장애인고용 우수기업, 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서 제외한다.

○ 신인도 평가항목 중 중소기업, 여성기업, 장애인기업 등은 “중소기업제품 공공구매종합정보망”에 등재된 자료로 평가할 수 있다.

○ 지역업체 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기부등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장 소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되, 인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

○ 중소기업 가산은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」등에 따라 중소기업만 참여할 수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

○ 남녀고용평등 우수기업, 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의 장(위임한 경우 포함)이 확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

○ "일자리창출"과 “고용안정"의 신규인력 채용, 장애인신규채용은 입찰서 제출시 확약서를 징구(건강보험 자격득실 확인서, 자격증 등을 제출)하여 평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

- 동일인물이 일자리창출, 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

- 입찰공고일 이후 퇴사한 인력을 신규 재채용 및 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

- 제안서에는 사업수행을 위한 기본인력만 명시하여 정성적 평가(평가위원 평가)시 적용하며, 신규인력은 별도 증빙서류를 통해 정량적 평가에만 반영한다.

※ 신규인력 채용부분은 제안서에 표기할 수 없음

○ “고용안정"의 비정규직 정규직화는 적격심사 시 확약서, 비정규직 증명서류(근로계약서, 본인확인서)를 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

○ “근로 및 하도급법 준수정도”는 최근 3년 이내에 고용노동부, 서울시 하도급부조리신고센터, 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역 확인

5. 주관적 지표의 평가 기준 및 방법

가. 기술제안서 주관적 지표 평가항목 및 배점기준은 협상에 의한 계약체결 기준에 의한 평가항목 및 배점기준을 참조

나. 주관적 평가방법은 서울시에서“기술평가위원회”를 구성하여 제안서 내용에 대한 평가 및 심사를 실시한다.

다. 평가위원이 각 제안업체에 부여한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 평가위원들의 점수를 평균하여 획득한 점수를 소수점 이하 5자리에서 반올림하여 소수점이하 4자리까지 산출함

6. 가격평가의 기준(10점)

입찰가격 평가방법은 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 입찰가격평점산식에 의함

가. 입찰자 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

1) 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격/당해 입찰가격)

⇒ 10 ×	최저입찰가격
	당해입찰가격

나. 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

1) 평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점[입찰가격평가

배점한도 × (최저입찰가격/추정가격의 80% 상당가격)] +

[	2 × (추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격)	]
	(추정가격의 80%상당가격 - 추정가격의 60%상당가격)

※ 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산하며, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

Ⅵ. 일반 시방서

1. 일반사항

가. 개요

1) 본 제안요청 내용(일반시방서)는 『2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치』에 적용하는 일반사항으로서 제반규정과 관련 다음의 기술기준에 의하여 구매, 제작, 설치 및 공사함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정되었을 경우에는 개정된 법령에 따른다.

2) 규격서, 설계서상의 불합리한 점이나 문구, 용어해석에 대하여 발주 기관과 의견을 달리할 경우에는 상호 협의하여 결정하며, 본 시방서 및 설계서에 명시되지 아니한 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 본 시스템의 기능 및 규격은 『2014년도 문화재 재난방지시스템구축사업 지침 및 2014년도 문화재 재난 및 안전관리 통합시스템 시범구축 기술수준 지침서』에 따라야 한다.

나. 적용범위

1) 본 사업에 부수되는 제반시설의 제조, 설치, 시험 등을 시행하는 것으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어서 당연히 필요하며 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 계약자는 발주자 및 물품 검수자, 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 하며, 계약시 첨부된 제반조건(일반조건과 특수조건)과 규정을 준수하여야 한다.

2) 계약자는 사업수행과 관련하여 발생되는 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

3) 계약자는 자신의 고의, 과실로 인한 불법행위 및 계약 위반으로 인하여 야기된 모든 손해에 대하여 책임을 진다. 상기 배상 책임은 발주자는 물론 본 시방에 의한 사업의 수행에 관련된 제3자의 신체적 상해와 사망 및 재산상의 손해를 포함한다.

4) 기 설치되어 있는 각종 설비와 구축 시공시 문제가 발생하지 않도록 사전조치 및 협의에 철저를 기해야 한다.

다. 용어정리

1) “계약서”라 함은 물품납품계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 시방서 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) “시방서”라 함은 본 설비와 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

3) “감독원”이란 당해 설비의 제조․구매(설치포함)를 위해 발주기관에서 임명한 공무원으로서 물품의 검수 및 설치 공사 전반에 관한 감독업무 종사자를 말한다.

4) “계약자”란 본 설비에 관한 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를  말하며, 기타 규정에 따라 인정된 계약자의 대리인, 승계인을 포함 한다.

5) “발주자”란 본 설비의 제조 납품 및 설치를 위하여 입찰을 집행하거나 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

6) “지시”란 감독원이 계약자에 대해 그 권한범위 내에서 방침, 기준, 계획 등을 통보하고 실시토록 하는 것을 말한다.

7) “승인”이란 계약자가 요청한 사항에 대해 감독원의 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

8) “입회”란 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입석하여 작업 상황을 확인하는 것을 말한다.

9) “사업책임자”라 함은 계약자의 의무와 권한을 대행하고, 물품제조 및 설치에 관한 일체의 사항을 담당 처리하는 자를 말한다.

10) “통지 등”이라 함은 본 사업을 위한 계약의 이행과 관련하여 행하는 통지․신청․청구․요구․회신․승인 또는 지시 등을 말한다.

11) “납품”이라 함은 지정된 물품을 지정된 장소에 입고 또는 제공하는 것만을 뜻하지 아니하고, 조정시험 완료 후 고유의 성능이 발휘되어 발주자의 성능시험이 가능하도록 하는 것을 의미한다.

12) “설비”라 함은 조문의 내용에 따라 기자재 또는 부품만을 뜻하지 않고 계약의 목적인 시스템과 이에 포함되는 소프트웨어 및 제작설치, 기타 이외에 필요한 기술 등 수급자가 해야 할 공급계약 의무 전부를 의미한다.

라. 설계변경 조건

1) 물품납품 및 설치 공사기간 변경

가) 발주자의 방침 변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

나) 기상불량(강우, 강설, 기온저하) 일수가 10개년 평균일수보다 많을 때

다) 천재지변 등 작업이 불가능할 때

2) 본 설계서는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설계된 것인 바, 조사 불능한 부분 및 조사이후 변동사항이 발생하였을 때는 실제에 맞추어 설계변경 할 수 있다.

3) 본 물품납품 및 설치공사 시행에 있어 합리적인 추진을 위하여 공정계획 변경이 필요한 경우에는 감독원이 승인한 조정 공정 계획에 맞추어 설계변경을 할 수 있다.

4) 본 물품납품 및 설치공사에 관한 발주기관의 방침이 변경되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계 변경할 수 있다.

마. 적용규정

1) 본 시방서에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 다음 각 호의 규정을 준용하고, 규정되지 않은 사항은 발주자와 협의하여 적용한다.

가) 한국공업표준규격(KS)

나) 전기통신기본법 및 동 시행령, 동시행규칙

다) 전기통신사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

라) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

마) 전기공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

바) 정보통신공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

사) 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

아) 전파법 및 동 시행령, 동시행규칙

자) 방송통신위원회 고시

차) 산업안전기준에 관한 규칙

카) ISO, IEEE 규정

타) 기타 이에 준하는 법령

2) 본 시방에 의한 설비의 설치에 대하여 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 따라 시공하여야 한다

3) 모든 제품의 설치 및 공사는 관련 법령이 정한 면허를 보유한 업체가 설치하여야 한다.

2. 물품제조 및 설치공사의 시행

가. 제조구매 착수

1) 계약자는 제조․구매에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약일로부터 7일 이내에 다음 서류를 구비하여 착수계를 제출하여야 한다.

가) 착수계

나) 현장 대리인 계

다) 사업 수행 계획서

라) 사업수행조직도(수행인력 상세현황 포함) 및 업무 분장내용

마) 분야별시스템 구축계획서

바) 제작․설치 도면

2) 계약자는 착수계를 제출한 후 7일 이내에 착수보고회를 개최하여야 한다.

나. 감독원의 업무

1) 본 사업의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약자, 현장대리인, 당해 사업을 추진하기 위해 고용한 자에 대하여 계약이행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 하여야 한다.

2) 계약자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

3) 계약자가 법령, 제반규정, 시방서, 설계도서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 제조, 설치를 하였을 경우에는 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

4) 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 계약자에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 물품의 반입, 설치의 재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

5) 계약자가 납품․설치에 관한 통지, 연락, 보고의 경우에는 감독원을 경유하고, 감독관의 의사를 존중하고 긴밀히 협조하여 공급․설치에 만전을 기하여야 한다.

다. 계약자의 의무

1) 착수와 동시에 설계도서와 현장여건을 면밀히 검토하고, 공기가 지연되지 않도록 제반조치를  강구하여야 한다.

2) 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 경우에는 사업 책임자의 검토 의견서를 첨부하여  발주자에 통지하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 시행하여야 한다.

가) 설계변경사유가 있는 경우

나) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우

다) 설계도서에 명시되지 않아 성능유지 및 향상을 할 수 없는 경우

라) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

3) 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 제조, 설치에 대해서는 감독원의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 계약자 부담으로 즉시 이행하여야 한다.

4) 업무 한계

가) 설치시행 공정과정에 있어서 일체의 기술노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 져야 한다.

나) 물품의 제조․설치 중 설치된 물품이 재해 또는 기타 원인에 의한 손상이 없도록 필요한 조치를 강구해야 한다.

다) 태만이나 과실로 발생되는 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 보수, 복구 완료하여야 하고, 이의 비용은 계약자가 책임진다.

라) 감독원이 발행한 업무지시서에 대하여는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

마) 감독원이 발행한 업무지시서에 대해서는 계약자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가조치를 취할 수 있고, 계약자는 이에 따라야 한다.

바) 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생 한다.

사) 설치 완료시에는 현장 내외의 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 한다.

아) 작업 시 손상된 지면, 기존 시설물의 변경, 손상부분을 원상태로 복구해야 한다.

자) 계약자는 현장에 대한 안전관리 및 제조․설치 시 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 모든 민․형사상의 책임과 손해에 대한 책임을 진다.

라. 업무처리

1) 계약자가 제출하는 문서 중 사본제출은 원본대조필하여 제출하고, 감독원 요청 시 원본을 제출하여야 한다.

2) 계약자는 국내외에서 새로이 개발되었거나 개량된 기술, 기기 등을 사용함으로서 성능개선, 기기 및 설치비의 절감, 설치기간 단축 등의 효과가 발생한다고 판단될 경우 기술적인 입증 자료를 첨부하여 감독원에게 제출, 승인을 득 하여 시공할 수 있다.

3) 타 공사가 진행 중 이거나 공동설치가 필요한 개소에 대해서 계약자는 동일 지점을 작업하는  타계약자와 업무협의를 하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰 및 중복 작업을 미연에 방지하여야 한다.

마. 현장조사

1) 계약자는 계약 즉시 현장조사를 실시해야 하며, 물품 제조 및 설치에 필요한 제반사항을 조사한다.

2) 계약자는 원활한 현장설치 작업을 위하여 기 설치된 관련 설비에 대해 상세히 조사하여 공기지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 설계도서 검토, 현장조사 결과 또는 사업 시행중 필요한 부분은 타 사업과 작업방법 및 시기에 대한 협의를 거쳐 시행하여야 하며, 감독원의 지시 또는 타 공사 계약상대자가 요청하는 경우에 업무협의를 통하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰, 작업지연 및 중복시설, 중복작업을 미연에 방지하여야 한다.

4) 계약상대자는 현장조사 완료 후 감독원에 의견서를 제출해야 한다.

바. 유관기관 협의

1) 계약자는 설비의 설치 및 운영에 필요한 제반 인․허가 및 승인을 얻어 본 사업을 원활히 수행하여야 한다.

2) 계약자는 계약 이행을 위하여 관계기관에의 신고, 인․허가에 관련한 설계도서의 작성, 신청서류의 제출, 관계기관과의 협의 및 제조 ․ 설치에 필요한 업무는 발주기관을 대신하여 수행하여야 한다.

3) 신청인이 발주기관인 경우에 발주기관 장의 직인을 받은 후 관계기관에 신청하고, 신고 및  인․허가필증을 교부 받아 감독원에게 제출하여야 한다.

4) 전원 수전, 회선임대관련 등의 업무수행을 위한 관련기관들과 시행하여야 할 업무 또한 상기 사항을 준용한다.

사. 공정관리

1) 사업수행책임자는 작업이 있을 경우 작업일지를 작성하여 감독원에게 확인을 받아야 하며 예정공정표 및 세부수행계획서에 의해 공정 진도를 수시로 점검하여야 한다.

2) 실제공정이 계획공정보다 상당히 미달된다고 판단되는 경우 감독원은 계약자에게 공정 만회대책을 강구토록 할 수 있으며, 계약자는 공정 만회 대책을 수립, 제출하여야 한다.

아. 안전관리

1) 현장설치에 필요한 안전수칙을 이행토록 하여야 하고, 관련 제반시설을 갖추어야 한다.

2) 현장설치 착수 전에 안전교육을 실시하고 필요한 안전시설을 확보하여야 한다.

3) 설치공사 중 발생하는 모든 사고는 긴급보고 하여야 하며, 응급조치 후 발주자가 요구하는 서식에 의거 서면으로 보고하여야 한다.

자. 납품기기의 규격

1) 납품 자재 및 기기는 KS 표시품 또는 동등이상의 KC 인증을 필한 제품으로 규격에 맞게 제조된 물품을 사용하여야 한다.

2) 납품자재 및 기기가 타업체 또는 개인의 특허나 이에 유사한 지적재산권 등을 침해하지 않도록 구입 등 설치하여야 한다.

3) 시방서에 특별히 명시되지 않는 사항중 기기 성능, 특성상 국내외 공인기관 인증제품, 인증규격 이외의 물품에 대해서는 감독원과 협의하여 사용한다.

4) 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 신품이어야 하고, 최신기술 이어야 하며, 준공 후 5년 이상 지속적으로 공급 할 수 있어야 한다.

5) 예비품은 원래 공급한 부품과 같거나 동등 이상의 기능을 발휘하여야 하며, 시스템 운용에 직․간접적인 영향 없이 쉽게 교체 되어야 한다.

차. 현장조립 설치 및 운전

1) 현장조립 및 조정시험에 대해서 계약자는 숙련된 기술자를 파견하여 조립 조정 시험을 수행 한다.

2) 납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지 않도록 하여야 하며, 운반중 노면 혹은 제3자에게 손상을 준 경우는 모두 계약자의 책임으로 복구해야 한다.

카. 품질관리

1) 검사 및 시험에 합격한 자재 또는 기기라도 사용할 때, 변질 또는 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용해서는 안 된다.

2) 주요자재 및 기기는 인증 제품을 사용하여야 하고, 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 검사결과에 대한 승인을 받아야 하며, 시험과정 입회 확인 요구 시 계약자는 이에 응하여야 한다.

3) 납품 자재 및 기기의 제조․설치과정에서 요구되는 모든 검사는 특별시방서 기준에 적합 하도록 실시하여야 한다.

4) 계약자는 설치 완료후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 최종 시험 및 검사는 감독원 입회하에 실시한다.

하. 기록 및 보고

1) 계약자는 다음사항을 기록 및 촬영하여 보관하여야 하며, 준공시  제출한다.

가) 시스템 제조 및 현장시공 전․중․후 사진

나) 기타 필요한 사항

2) 일일공정보고

가) 일별 주요작업내용에 대한 실적 및 명일작업에 대한 계획을 제출하여야 한다.

나) 인원투입, 장비투입현황을 제출하여야 한다.

다) 기타 업무추진에 관련된 주요 사항 등

3) 진도보고

가) 착수보고시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대 실적)을 주간 단위로 작성 제출하여야 한다.

4) 월간보고

가) 착수보고시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대 실적) 및 명월 추진계획을 월간 단위로 작성 제출하여야 한다.

나) 진도와 월간보고가 동시에 이루어질 경우는 월간보고로 진도보고를 대체할 수 있다.

5) 주간공정보고

가) 주별 주요작업내용에 대한 실적 및 차주작업에 대한 계획을 제출하여야 한다.

나) 기타 업무추진에 관련된 주요 사항 등

6) 시운전

가) 각종 장비의 설치 및 응용프로그램 개발이 완료된 후 준공 전에 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 찾아내어 수정하기 위한 시운전을 해야한다.

나) 계약자는 시스템의 구체적인 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를 감독관에게 제출하여 사전승인을 득한 후 시스템 시운전 시험에 참여하여 시스템 간 상호 계통적으로 연동이 되는가를 확인하고, 연동 중 상호 인터페이스 문제가 발생되었을 경우 즉시 해결방안을 제시하여야 한다.

다) 계약자는 모든 장비의 검사 및 시운전을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 계약자의 부담으로 한다.

라) 계약자는 장비설치 완료시 각 장비의 기능과 이에 따른 검사 및 시운전에 합격하여야 하며, 수요처는 필요시 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.

마) 시스템 시운전중 발생한 문제점은 준공 전까지 해결하고, 개통에 영향을 주어서는 안 된다.

7) 준공 : 계약상대자는 본 사업이 완료되면 준공도서를 제출하여야 한다.

가) 시스템 설치 관련도서

- 설비별 제작 및 설치공정 사진(설치 전․중․후 대비 포함)

- 전체 System 상세 계통도 및 구성도

- 전체 시스템 케이블 및 전선에 대한 상세 연결도

- 설비내역 및 제품 카탈로그(원제조사 증명서 제출)

- 설비별 설치 매뉴얼

- 설비별 규격서 및 상세 도면

- 데이터 처리 블록도 및 Part List

- 주요 장비 정품인증서 및 부품공급확약서(5년이상)

- 유지보수 비상연락 체계

나) 운용 및 유지보수 설명서 : 종합적, 개별적 운용 및 유지보수 설명서를 포함하여 제출하여야 한다. 파일형태는 □글 2004, Excel 2003 호환과 PDF파일 등으로 작성하여야 한다.

- 전체 시스템 상세 계통도 및 구성도

- 전체 시스템 케이블 및 전선에 대한 상세 연결도(선번장 포함)

- 설비별 운용방법(S/W 포함) 매뉴얼

- 설비별 유지보수 매뉴얼(S/W포함)

[점검주기, 항목, 방법, 진단수리법(Flow Chart) 등]

- 비상시 전체 시스템 및 설비별 응급조치 매뉴얼(S/W포함)

- 비상연락망이 포함된 유지보수 체계도

- 기타 필요한 사항

다) 준공도면

- 시스템 설치관련도서, 운용 및 유지보수 설명서 및 준공도면(A3)을 제출한다.

- 발주처가 사용할 수 있는 CAD 및 PDF파일로 작성한 파일을 USB로 받아 제출하여야 한다.(시스템 설치 및 관련도서, 운용 및 유지보수 설명서 포함)

- 운전 및 유지보수 설명서와 상호 보완적이 되도록 꾸며져야 한다.

- 시스템 설치 관련도서, 운전 및 유지보수 설명서의 파일을 포함하여야 한다.

8) 하자보증

가) 계약상대자는 준공검사일로부터 하자기간 만료일까지 발생되는 문제로 인해 설비의 정상적 기능 수행에 지장을 초래하는 다음과 같은 항목들에 대해 계약상대자는 자신의 부담으로 결함을 해결해야 한다.

- 구성품의 결함

- 설치 공사의 결함

- 지침서의 결함

- 정확도, 내구성 등 성능의 불일치 또는 미달

- 빈번한 고장(2회 이상) 등 기타 설비의 결함

나) 향후 하자 발생시 계약상대자는 하자 고장 접수 시간으로부터 최단시간 내에 수리 완료하여 하자수리이행 내용을 서면으로 서울시에 통보하여야 하며, 수리 완료 조치가 지연될 경우 서울시는 계약상대자에게 이의 시정을 독촉할 수 있으며, 독촉 후에도 계속 지연될 경우 하자 책임의 불이행으로 처리 할 수 있다.

다) 도입장비에 대한 무상하자보수 기간은 준공검사일로부터 1년간이고 도입소프트웨어(SW)에 대한 무상하자보수 기간은 준공검사일로부터 1년간으로 하며, 계약상대자는 하자보증을 위해 설치기간 중 임무를 수행했던 기술자 중에서 전문 기술자와 엔지니어를 선발, 이들로 구성된 애프터 서비스팀을 운영, 설비정상운영에 협조하여야 하며 A/S 팀 조직 및 구성을 준공서류에 제출하여야 한다. 하자보증기간 중에는 어떠한 성질의 고장인가를 불문하고 계약상대자는 지체 없이 설비가 정상 운영할 수 있도록 지원할 수 있도록 하고 이때 소요되는 예비용 설비 및 예비 부속품, 기술 인력 등은 충분히 확보해 두어야 한다.

※ 단, 제조사에서 1년 이상의 하자담보 책임기간을 규정한 경우에는 제조사 규정을 따르며, 도입 장비(소프트웨어 포함)에 따라 규정된 하자보증 기간은 해당 분야별 규정에 따름

라) 시스템 장애발생 요인을 최소화하고, 상태유지의 최적화를 위한 유지보수 활동 방안을 제시한다.

9) 교육훈련

가) 계약자는 본 시스템 운용과 유지보수를 위해 발주자의 통합관제센터 관련 H/W, S/W는 시스템 관리요원과 운영요원 교육을 공사완료 후 준공전 또는 준공일로부터 1개월 안에 실시한다.

10) 보안관리

가) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안 된다.

나) 계약자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

다) 본 사업과 관련하여 시설물에 출입시는 감독관의 사전승인을 받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행한다.

11) 소유권 및 지적재산권의 귀속

가) 계약자가 작성한 제안도서가 관계법령 등에 위배될 경우 즉시 수정 보완하고 이에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

나) 계약자는 본 사업과 관련되는 내용을 발주기관의 사전 승인 없이 도서 등에 게재하거나 제3자에게 누설해서는 안 된다.

12) 기타사항

가) 과업의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주기관과 협의하여 결정토록 하되, 상호 이견이 있을 때에는 과업의 목표에 부합되는 범위 내에서 상호 협의하여 결정한다.

나) 발주자는 계약자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검, 확인할 수 있으며, 이의 시정을 요구할 수 있다.

다) 법규나 규정, 계약상 명문 규정이 되어 있지 않은 사항은 신의성실의 원칙에 따른다.

Ⅶ. 특기 시방서

1. 일반사항

가. 사용재료 및 제작기술

1) 모든 기자재는 부속품의 검사 또는 교체 시 적절한 작업이 가능하도록 설계한다.

2) 모든 기자재는 정보통신기기 이용자의 안전과 전기통신망의 보호 및 전파질서 확립을 위해 전기통신기본법 및 전파법에 의한 정보통신기기 인증서(KC)를 필한 제품 또는 동등의 품질이 보증되는 장비로 제안 구축한다.

3) 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 계약에 명시한 규격서 조건에 일치하고 시스템 통합 관제성능 발휘와 수행업무 처리가 완전해야 하며, 기자재는 최신기술에 입각하여 제작 및 공급한다.

4) 각 장치 그룹별 상세 사용재료 및 제작기술은 시방서 및 규격서의 요구에 따라 설계 및 제작하여야 한다.

5) 본 사업과 관련된 주요 기자재에 대해서는 정품인정서 등을 제출하여야 한다.

나. 전기적인 설계 요구 조건

1) 계약자는 설비 설계시 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 장치의 설계에 반영할 책임을 진다.

2) 각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록 한다.

3) 설비의 신뢰도 보증을 위해 계약자는 본 사업에 구축되는 모든 기기에 AC 또는 DC 적정전압 유지해야 한다.

다. 장치구성

1) 각 장치에 포함된 구성품은 단위 구성품별 구매가 가능해야 한다.

2) 모든 기자재는 교체시 적절한 작업이 가능하도록 제작 하고, 동일 품질과 비교하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

라. 기기의 설치

1) 기자재의 설치를 위한 현장조사 실시 및 제반 기초 시설을 설치해야 한다.

2) 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업을 해야 한다.

3) 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고 적정한 위치에 표시 작업을 한 후 설치 위치를 결정한다.

4) 도면과 불일치하거나, 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감독 공무원과 협의 후 발주처의 변경 승인을 득한 후 시공해야 한다.

5) 공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 시방서와 감독공무원의 지시에 따라 설치해야 한다.

가) 기자재의 설치 및 전체 설비의 상호 연결하는 경우 다른 설치에 장애가 없도록 하며, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립하여 수행한다.

나) 제작설비의 설치위치 및 선로 등의 루트는 감독공무원과 협의하여 승인 후에 시공한다.

6) 기기 위치

가) 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하고, 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 한다.

나) 현장 여건상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 발주처가 위치변경을 요구하는 경우 계약자는 이에 대한 제반조치를 취해야 한다.

다) 기기 위치는 조명관계를 충분히 고려하여 설치한다.

라) 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하고, 부득이 기기 설치를 하게 될 경우 감독 공무원과 협의하여 보안 대책을 수립한 후 시행한다.

7) 배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선설치에 지장이 없도록 한다.

8) 계약자는 특수한 경우의 보조장치 설치와 접속에 대하여 감독 공무원과 충분히 협의한 후 설치한다.

9) 설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류를 시공 전에 발주처에 제출하여 승인을 득 한다.

마. 배관·배선 작업

1) 기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 발진, 잡음, 혼신, 음량부족, 음질불량, 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임한다.

2) 계약자는 모든 현장설치 구성 품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 한다.

3) 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선설치의 규정에 따라 시공한다.

4) 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시켜야 하며, 감독공무원의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결한다.

5) 배관 재질은 금속관(녹슬지 않는 것) 또는 합성수지 전선관으로 KS규격품이어야 한다.

6) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 KS규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.

7) 배관 부설

가) 배관 1구간이 30m를 초과하는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 Pull Box를 설치하여야 하며, 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 설치간격을 2m 이내로 한다. 단, 배관의 종류에 따라 설치간격은 조정될 수 있다.

8) 배관 입선

가) 케이블 접속은 Box 또는 분전반 내에서만 이루어져야 한다.

나) 입선 시에 케이블의 절연피복이 상하지 않도록 한다.

다) 입선 후 케이블 여장을 정리정돈하고, 연결부위는 방수 처리 한다.

라) 필요한 기기에 결선할 경우 케이블이 바뀌지 않도록 미리 표시를 해두어야 한다.

9) 전원선 인입

가) Main 전원선 인입 작업 시 기기의 사용전압 및 사용전류 용량을 설계용량과 검토한 후 기기의 사용전압과 전류용량을 확정한다.

나) 전원선 입선 전에 케이블의 굵기, 규격, 용도별로 구분하여 배관에 입선하여야 하며, 또한 배관의 크기도 결정하여야 한다.

다) 단상 2선 방식은 일반적으로 사용되는 전원공급 방식으로 공통선과 접지선은 다른 색상으로 구분하여 입선하여야 한다.

10) 분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC 8320(분전반) 통칙에 따르며 전기방식, 개폐기의 종별, 용량, 보호판, 함규격, 외형은 제작 승인도를 작성 감독의 승인을 받고 제작한다.

11) 분전반의 재료 및 부품은 KS 규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 규격에 적합한 것으로 감독원에게 승인을 득한 후 사용한다.

12) 주회로의 도체는 병렬로 사용해서는 안 되고 나도체인 경우에는 산화 방지를 위해 절연피복 또는 락카 도장을 하는 것으로 한다.

13) 도선 접속부의 접속은 스프링 와셔를 사용한 나사 조임으로 한다.

14) 통상 사용 상태에서 도어를 열었을 때 충전부가 노출되지 않도록 보호 판을 설치하고 보호판에는 차단기의 명판꽂이를 취부한다.

15) 배선입선 작업 시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작부분과 종단부분에 표식 처리한다.

16) 배선표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리한다.

17) 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보호 장치를 구비한다.

18) 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택한다.

19) 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

20) 절연체 또는 정전차폐 위에 케이블 심선과 동심원상으로 피복 한다.

21) 커넥터의 특성

가) 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합시 빠지거나 헐거워지지 않는 것을 사용한다.

나) 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용한다.

다) 선로 감쇄가 적고, 특성 임피던스 불균등에 의한 신호반사가 적은 것을 사용한다.

22) 커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식, 연결개소 풀림 등 커넥터의 단말 처리를 한다.

사. 기타

1) 전기․통신접지 시설을 사용한다.

2) 본 규격에서 언급되지 않은 각종 장치 등의 구조 및 외형크기는 본 사업의 시스템에 적합한 형태와 크기로 제작한다.

3) 시공과 관련하여 명시되지 않은 세부적인 사항은 각 공정별 전문시방서 시공기준을 따른다.

2. 기술 요구사항

가. 사업의 개요

1) 본 사업은 서울시 문화재 통합관리시스템 구축의 일환으로 문화재 기초 현장에 부합한 영상감시시스템을 교체 및 신규 구축하도록 한다.

2) 영상감시기기를 중심으로 불꽃감지기, 적외선센서를 연동 구성하며, 미기상용 복합기상감지기를 설치하여 문화재 통합관제의 기반을 조성

3) 문화재청의 문화재 방재시스템 구축지침에 의거하여 운영의 편리성, 확장성, 보안성 및 연계성을 확보

나. 사업 범위

구 분	주요 사업내용	비 고
상허 이태준 가옥 CCTV시스템 구축	상허 이태준 가옥 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
만해 한용운 심우장 CCTV시스템 구축	만해 한용운 심우장 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
성북동 이종석 별장 CCTV시스템 구축	성북동 이종석 별장 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
삼군부 총무당 CCTV시스템 구축	삼군부 총무당 외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
망원정터 CCTV시스템 구축	망원정터 내.외곽 카메라 설치 불꽃감지기 설치 방범(적외선) 센서 설치 복합형 미기상감지기 설치 NVR(저장분배서버) 및 통합관제시스템 구축 영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현 유관기관 문화재 관제시스템 연계
공민왕사당	비디오서버 설치 유관기관 문화재 관제시스템 연계 (Through 망원정)
상부암 석불입상	영상중심의 안전관리시스템 연동체계 구현	광진구 사업과 연계
도정궁 경원당

※ 13년 도정궁 경원당과 14년 상부암 석불입상에 대해 방범방재시설 설치가 예정되어 있으므로 서로 연계 및 연동 추진.

다. 영상감시시스템의 기능 구현방안

1) CCTV 통합 모니터링 기능 구현

가) 각 개별로 표출되는 영상은 Full HD(1920x1080)의 해상도로 초당 30Frame이상을 유지할 수 있도록 기능을 유지

나) 문화재 단위에서 수집된 기상정보(온도, 습도, 풍향, 풍속, 기압, 이슬점) 및 방범센서와 소방신호를 이미지 맵상에 동기화 시켜 표출

다) 수집된 기상정보를 통합된 DB구조로 표출 및 추출

2) 대용량 CCTV 영상에 대해서 녹화 및 재생

가) Full HD(1920x1080)의 영상에 대해서 HD급 30Frame으로 녹화 품질을 유지해야 한다. (카메라 채널당 4Mbps를 유지)

나) 제안시스템은 문화재 개소당 6T이상의 대용량 저장공간을 확보해야 한다.

3) 영상 신호의 분배

가) 화면에 표출 가능한 영상신호에 대해서 RTSP로 분배가 가능해야 한다.

나) 분배되는 영상의 해상도는 다양한 기기에서 응용이 가능하도록 SD, HD, Full HD로 분배가 가능하도록 한다.

다) 기존 서울시 문화재 통합관리시스템 및 문화재청 문화재 통합관제시스템에서 현장 문화재의 관제가 가능하도록 시스템을 구성하도록 한다.

4) 영상, 소방 및 침입센서와 연동 기반 구현

가) 각종 알람, 센서 및 소방시스템과 연동을 위한 기반 구축

나) 문화재 현장의 기상정보를 수집 및 이미지와 연동하여 표출

다) 직관적 관제가 가능하도록 2D기반의 이미지 MAP기능 지원

라. 영상감시시스템의 주요 기능

1) 주요 기능

가) 문화재 관리소에서 운영되는 영상신호는 HD급의 이상의 해상도를 유지할 수 있어야 한다.(최소 4Mbps)

나) 저장되는 영산신호는 HD@30FPS(4Mbps)의 품질을 유지할 수 있도록 한다.

다) 저장 영상 검색시 서로 다른 서버에 저장된 영상을 하나의 운영PC에서 16채널을 10초 이내에 동시에 호출하여 시각을 동기화하며 자유롭게 재생할 수 있도록 한다.

라) 영상 재생시 필요에 의해 최대 고색배속 재생이 가능해야 한다.

마) 영상은 필히 암호화하여 저장할 수 있도록 한다.

바) 영상의 운영은 분할모드와 2D기반의 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

사) 신규 설치되는 카메라는 주.야간 피사체의 식별이 용이하도록 IR기능을 포함되어야 한다.

아) 교체 설치 되는 카메라는 기존 카메라의 기능을 준하여 설치하되 HD급 이상의 네트워크 방식이어야 한다.

자) 신규 설치되는 시스템은 무정전 접점신호, 온.습도를 비롯한 각종 시리얼 데이터의 수집과 전송이 가능하도록 Data Interface Module를 개발하여 구성하도록 한다.

차)  Data Interface Module는 접점 및 시리얼 데이터를 TCP/IP로 전송이 가능해야 한다.

마. 상허 이태준 가옥 - 기술 상세사양

1) 장비내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	Intel i7 RAM:4G/HDD:1T	EA	1
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
- 통합관제용 프로그램	문화재현장영상관제및재생 무제한Licence	식	1
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	1
NVR (Network Video Recoder)	저장/분배동시기능구현 16ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 6THDD (문화재청지침준수)	EA	1
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 16port	EA	1
수용함체	제작사양	EA	1
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	3
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	3
- CCTV Pole	4M - AL재질 무늬목UV코팅	EA	3
- Pole 베이스	300 x 300 x 600	EA	3
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	3
서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	3
고정형 카메라	2.0MNetworkCamera IR내장형카메라 RTSP호환	EA	2
복합형 기상감지기	일체형(풍향, 풍속, 습도, 온도)	EA	1
불꽃감지기	50M/옥외방폭형 적외선(IR3Type)	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	1
UTP케이블	CAT.6 4P	M	200
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	200
제어 케이블	AWG 20 - 4C	M	200
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	20
ELP관	50mm	M	200
토목공사	터파기 / 되메우기	식	1
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	1

2) 주요 장비 사양

가) VMS Server

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

나) VPN

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- 전원 이중화

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	512MB / Flash : 512MB
HDD	NONE
F/W Throughput	MAX : 500MB / AVR(512B) : 250MB	양방향 기준
VPN - RTST Throughput	MAX : 100M / AVR(512B) : 45M	양방향 기준
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

다) 통합관제용 프로그램(NVR에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (10초 이내)

라) NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크롤 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- 저장속도는 최소 500Mbps를 지원(Data I/O)

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 영상 저장시 AES128방식의 암호화

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous,Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Video Input	Full HD 16ch / SD 64ch
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 100W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

마) 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (3초 이내)

바) Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효화소수	200만화소
줌배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

사) CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M~4M  AL-1.5T 이상

- 입체무늬목 패턴의 시트지 처리(Anti-UV처리)

아) 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향/풍속/기압/온도/습도/이슬점온도 및 체감온도를 측정

- 일체형 기상측정 장비로써 나침반과 GPS를 내장

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0.5 ~ 99.5knots
풍속 분해능	0.1knot
풍속 정확도	± 1knot
풍향측정범위	0 ~ 360˚
풍향 분해능	1˚
풍향 정확도	±1.5˚
온도측정범위	-30℃ ~ 50℃
온도 정확도	±1.5℃
온도 분해능	0.1℃
컴퍼스 정확도	±2˚
기압측정범위	850 ~ 1150 mbar
기압 정확도	±1.5%
상대습도측정범위	10 95%RH
상대습도 정확도	±4%RH
운용주파수	40kHz
공급 전원	10VDC ~ 16VDC
무 게	285g
소비 전력	100mA 이하
센서 Baud Rate	4800 ~ 38,400

- 지속적인 데이터 산출 및 DB활용

자) 불꽃감지기

◦ 일반사양

- 종 별 : 적외선 ( IR3 Type ), 옥외형, 방폭형

- 공칭감시거리 : 50M

- 시야각 : 90°, 원추형

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
사용환경	사용온도 : -40 ~ +75℃ 보관온도 : -50 ~ +90℃ 상대습도 : 0 ~ 95%
방폭등급	T6,IP66,Ex d IIC(한국소방검정공사)
출력신호	화재 : 5A ( 250VAC, 30VDC ), A접점
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
기 타	감도설정 기능 / 자기진단기능

차) Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- IN : 8port / Out : 8Port

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

- 양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

바. 만해 한용운 심우장 - 기술 상세사양

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	1
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
- 통합관제용 프로그램	문화재현장영상관제및재생 무제한Licence	식	1
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	1
NVR (Network Video Recoder)	저장/분배동시기능구현 16ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 6THDD (문화재청지침준수)	EA	1
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 16port	EA	1
수용함체	제작사양	EA	1
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	3
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	3
- CCTV Pole	4M - AL재질 무늬목UV코팅	EA	2
- Pole 베이스	300 x 300 x 600	EA	2
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	2
서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	2
고정형 카메라	2.0MNetworkCamera IR내장형카메라 RTSP호환	EA	2
복합형 기상감지기	일체형(풍향, 풍속, 습도, 온도)	EA	1
불꽃감지기	50M/옥외방폭형 적외선(IR3Type)	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	1
UTP케이블	CAT.6 4P	M	200
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	200
제어 케이블	AWG 20 - 4C	M	200
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	20
ELP관	50mm	M	200
토목공사	터파기 / 되메우기	식	1
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	1

1) 장비내역

2) 주요 장비 사양

가) VMS Server

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

나) VPN

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원, 전원 이중화, CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	512MB / Flash : 512MB
HDD	NONE
F/W Throughput	MAX : 500MB / AVR(512B) : 250MB	양방향 기준
VPN - RTST Throughput	MAX : 100M / AVR(512B) : 45M	양방향 기준
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

다) 통합관제용 프로그램(NVR에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (10초 이내)

라) NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크롤 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- 저장속도는 최소 500Mbps를 지원(Data I/O)

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 영상 저장시 AES128방식의 암호화

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous,Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Video Input	Full HD 16ch / SD 64ch
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 100W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

마) 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (3초 이내)

바) Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효화소수	200만화소
줌배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

사) CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M~4M  AL-1.5T 이상

- 입체무늬목 패턴의 시트지 처리(Anti-UV처리)

아) 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향/풍속/기압/온도/습도/이슬점온도 및 체감온도를 측정

- 일체형 기상측정 장비로써 나침반과 GPS를 내장

- 지속적인 데이터 산출 및 DB활용

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0.5 ~ 99.5knots
풍속 분해능	0.1knot
풍속 정확도	± 1knot
풍향측정범위	0 ~ 360˚
풍향 분해능	1˚
풍향 정확도	±1.5˚
온도측정범위	-30℃ ~ 50℃
온도 정확도	±1.5℃
온도 분해능	0.1℃
컴퍼스 정확도	±2˚
기압측정범위	850 ~ 1150 mbar
기압 정확도	±1.5%
상대습도측정범위	10 95%RH
상대습도 정확도	±4%RH
운용주파수	40kHz
공급 전원	10VDC ~ 16VDC
무 게	285g
소비 전력	100mA 이하
센서 Baud Rate	4800 ~ 38,400

자) 불꽃감지기

◦ 일반사양

- 종 별 : 적외선 ( IR3 Type ), 옥외형, 방폭형

- 공칭감시거리 : 50M

- 시야각 : 90°, 원추형

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
사용환경	사용온도 : -40 ~ +75℃ 보관온도 : -50 ~ +90℃ 상대습도 : 0 ~ 95%
방폭등급	T6,IP66,Ex d IIC(한국소방검정공사)
출력신호	화재 : 5A ( 250VAC, 30VDC ), A접점
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
기 타	감도설정 기능 / 자기진단기능

차) Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- IN : 8port / Out : 8Port

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

-  양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

사. 성북동 이종석 별장 - 기술 상세사양

1) 장비내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	1
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
- 통합관제용 프로그램	문화재현장영상관제및재생 무제한Licence	식	1
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	1
NVR (Network Video Recoder)	저장/분배동시기능구현 16ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 6THDD (문화재청지침준수)	EA	1
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 16port	EA	1
수용함체	제작사양	EA	1
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	3
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	3
- CCTV Pole	4M - AL재질 무늬목UV코팅	EA	3
- Pole 베이스	300 x 300 x 600	EA	3
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	3
서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	3
고정형 카메라	2.0MNetworkCamera IR내장형카메라 RTSP호환	EA	1
복합형 기상감지기	일체형(풍향, 풍속, 습도, 온도)	EA	1
불꽃감지기	50M/옥외방폭형 적외선(IR3Type)	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	1
UTP케이블	CAT.6 4P	M	300
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	300
제어 케이블	AWG 20 - 4C	M	300
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	20
ELP관	50mm	M	300
토목공사	터파기 / 되메우기	식	1
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	1

2) 주요 장비 사양

가) VMS Server

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

나) VPN

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- 전원 이중화

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	512MB / Flash : 512MB
HDD	NONE
F/W Throughput	MAX : 500MB / AVR(512B) : 250MB	양방향 기준
VPN - RTST Throughput	MAX : 100M / AVR(512B) : 45M	양방향 기준
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

다) 통합관제용 프로그램(NVR에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (10초 이내)

라) NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크롤 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- 저장속도는 최소 500Mbps를 지원(Data I/O)

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 영상 저장시 AES128방식의 암호화

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous,Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Video Input	Full HD 16ch / SD 64ch
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 100W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

마) 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (3초 이내)

바) Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효화소수	200만화소
줌배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

사) CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M~4M  AL-1.5T 이상

- 입체무늬목 패턴의 시트지 처리(Anti-UV처리)

아) 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향/풍속/기압/온도/습도/이슬점온도 및 체감온도를 측정

- 일체형 기상측정 장비로써 나침반과 GPS를 내장

- 지속적인 데이터 산출 및 DB활용

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0.5 ~ 99.5knots
풍속 분해능	0.1knot
풍속 정확도	± 1knot
풍향측정범위	0 ~ 360˚
풍향 분해능	1˚
풍향 정확도	±1.5˚
온도측정범위	-30℃ ~ 50℃
온도 정확도	±1.5℃
온도 분해능	0.1℃
컴퍼스 정확도	±2˚
기압측정범위	850 ~ 1150 mbar
기압 정확도	±1.5%
상대습도측정범위	10 95%RH
상대습도 정확도	±4%RH
운용주파수	40kHz
공급 전원	10VDC ~ 16VDC
무 게	285g
소비 전력	100mA 이하
센서 Baud Rate	4800 ~ 38,400

자) 불꽃감지기

◦ 일반사양

- 종 별 : 적외선 ( IR3 Type ), 옥외형, 방폭형

- 공칭감시거리 : 50M

- 시야각 : 90°, 원추형

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
사용환경	사용온도 : -40 ~ +75℃ 보관온도 : -50 ~ +90℃ 상대습도 : 0 ~ 95%
방폭등급	T6,IP66,Ex d IIC(한국소방검정공사)
출력신호	화재 : 5A ( 250VAC, 30VDC ), A접점
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
기 타	감도설정 기능 / 자기진단기능

차) Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- IN : 8port / Out : 8Port

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

-  양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

아. 삼군부 총무당 - 기술 상세사양

1) 장비내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	1
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
- 통합관제용 프로그램	문화재현장영상관제및재생 무제한Licence	식	1
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	1
NVR (Network Video Recoder)	저장/분배동시기능구현 16ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 6THDD (문화재청지침준수)	EA	1
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 16port	EA	1
수용함체	제작사양	EA	1
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	4
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	4
- CCTV Pole	4M - AL재질 무늬목UV코팅	EA	4
- Pole 베이스	300 x 300 x 600	EA	4
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	4
서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	4
적외선 센서	50M(송/수신)	EA	4
복합형 기상감지기	일체형(풍향, 풍속, 습도, 온도)	EA	1
불꽃감지기	50M/옥외방폭형 적외선(IR3Type)	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	2
UTP케이블	CAT.6 4P	M	500
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	500
제어 케이블	AWG 20 - 4C	M	500
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	20
토목공사	터파기 / 되메우기	식	1
ELP관	50mm	M	300
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	1

2) 주요 장비 사양

가) VMS Server

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

나) VPN

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- 전원 이중화

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	512MB / Flash : 512MB
HDD	NONE
F/W Throughput	MAX : 500MB / AVR(512B) : 250MB	양방향 기준
VPN - RTST Throughput	MAX : 100M / AVR(512B) : 45M	양방향 기준
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

다) 통합관제용 프로그램(NVR에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (10초 이내)

라) NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크롤 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- 저장속도는 최소 500Mbps를 지원(Data I/O)

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 영상 저장시 AES128방식의 암호화

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous,Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Video Input	Full HD 16ch / SD 64ch
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 100W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

마) 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (3초 이내)

바) Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효화소수	200만화소
줌배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

사) CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M~4M  AL-1.5T 이상

- 입체무늬목 패턴의 시트지 처리(Anti-UV처리)

아) 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향/풍속/기압/온도/습도/이슬점온도 및 체감온도를 측정

- 일체형 기상측정 장비로써 나침반과 GPS를 내장

- 지속적인 데이터 산출 및 DB활용

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0.5 ~ 99.5knots
풍속 분해능	0.1knot
풍속 정확도	± 1knot
풍향측정범위	0 ~ 360˚
풍향 분해능	1˚
풍향 정확도	±1.5˚
온도측정범위	-30℃ ~ 50℃
온도 정확도	±1.5℃
온도 분해능	0.1℃
컴퍼스 정확도	±2˚
기압측정범위	850 ~ 1150 mbar
기압 정확도	±1.5%
상대습도측정범위	10 95%RH
상대습도 정확도	±4%RH
운용주파수	40kHz
공급 전원	10VDC ~ 16VDC
무 게	285g
소비 전력	100mA 이하
센서 Baud Rate	4800 ~ 38,400

자) 불꽃감지기

◦ 일반사양

- 종 별 : 적외선 ( IR3 Type ), 옥외형, 방폭형

- 공칭감시거리 : 50M

- 시야각 : 90°, 원추형

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
사용환경	사용온도 : -40 ~ +75℃ 보관온도 : -50 ~ +90℃ 상대습도 : 0 ~ 95%
방폭등급	T6,IP66,Ex d IIC(한국소방검정공사)
출력신호	화재 : 5A ( 250VAC, 30VDC ), A접점
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
기 타	감도설정 기능 / 자기진단기능

차) Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- IN : 8port / Out : 8Port

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

-  양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

자. 망원정터 - 기술 상세사양

1) 장비내역

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	1
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	1
- 통합관제용 프로그램	문화재현장영상관제및재생 무제한Licence	식	1
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	1
NVR (Network Video Recoder)	저장/분배동시기능구현 16ch@6Mbps/ch(Stand-alone) 6THDD (문화재청지침준수)	EA	1
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 16port	EA	1
수용함체	제작사양	EA	1
Speed Dome 카메라	2.0MNetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	3
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	3
- CCTV Pole	4M - AL재질 무늬목UV코팅	EA	3
- Pole 베이스	300 x 300 x 600	EA	3
- 접지봉	12Φ×1000 mm	EA	3
서지보호기	All in One(전원,통신,Data)	EA	3
고정형 카메라	2.0MNetworkCamera IR내장형카메라 RTSP호환	EA	4
적외선 센서	50M(송/수신)	EA	4
복합형 기상감지기	일체형(풍향, 풍속, 습도, 온도)	EA	1
불꽃감지기	50M/옥외방폭형 적외선(IR3Type)	EA	2
Data Interface	접점 시리얼 데이터 연동 (TCP/IP)	EA	2
UTP케이블	CAT.6 4P	M	400
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	400
제어 케이블	AWG 20 - 4C	M	400
접지 케이블	F-GV. 4mm²	M	20
토목공사	터파기 / 되메우기	식	1
ELP관	50mm	M	300
잡자재비	배관,배선 재료비의 3%	식	1
공구손료	노무비의 2%	식	1
종합시운전	2인 2일	식	1

2) 주요 장비 사양

가) VMS Server

◦ 일반사양

- 현장 문화재 관리실에 설치되는 서버

- 불꽃감지기의 신호를 연동하여 표출

구 분	내 용	비 고
프로세서	Intel Core i7
RAM	DDR3 4GB
HDD	500G 이상
Rack	타워형

나) VPN

◦ 일반사양

- 대단위 네트워크 지원

- RTSP, Onvif 2.0 지원

- 전원 이중화

- CC인증

- 문화재청 UTM(복합형 VPN)과 호환이 가능

구 분	내 용	비 고
CPU	Cavium CN5010 1core 500MHz
Memory	512MB / Flash : 512MB
HDD	NONE
F/W Throughput	MAX : 500MB / AVR(512B) : 250MB	양방향 기준
VPN - RTST Throughput	MAX : 100M / AVR(512B) : 45M	양방향 기준
Concurrent Session	250.000Session+
Function	Firewall, QoS, VPN, Traffic Monitoring, IBT, IPS, IDS, URL Filtering, L7 Filtering, L3 Routing

다) 통합관제용 프로그램(NVR에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (10초 이내)

라) NVR(Network Video Recoder)

◦ 일반사양

- 네트워크롤 통해 카메라와 직접 접속하여 영상을 저장, VMS를 비롯한 각종 유관 시스템 영상신호를 재분배

- 저장속도는 최소 500Mbps를 지원(Data I/O)

- RTST, TCP/IP지원

- 저장된 영상을 AVI포맷을 출력이 가능해야 한다.

- 영상 저장시 AES128방식의 암호화

구 분	내 용	비 고
Interface	1xEthernet 10/100/1,000Base-T (RJ-45)
Codec	H.264, MPEG4, MJPEG
Record Resolution	Up to 1920 x 1080
Record Speed Max.	30fps
Fps Setting	7.5, 15, 20, 25, 30
Record Mode	Continuous,Schedule, Event, Motion, Manual
Playback Mode	Calendar, Event, motion
Playback Speed	X1, X2, X4, X8, X16, X32 (Forward, Backward, CMS)
Video Input	Full HD 16ch / SD 64ch
Power Source	AC 100 ~ 240 V (Redundant Power Option)
Power Consumption	Max 100W
Operating Temp.	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F

마) 영상운영 S/W(관제용 서버에 설치)

◦ 일반사양

- VMS S/W는 무제한 카메라 접속을 유지할 수 있어야 한다.

- 이외 각종 응용장비에서 표출되는 RTSP신호를 표출할 수 있어야 한다.

- VMS S/W는 분할모드와 맵모드를 동시에 지원할 수 있어야 한다.

- 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 출력이 가능해야 한다.

- 16채널 동기화된 동시 검색이 가능해야 한다. (3초 이내)

바) Speed Dome 카메라

◦ 일반사양

- 200만화소, 수평해상도 2MP이상, 최저조도 0 Lux

- 적외선 탑재된 주 야간 감시 스피드돔

- 고속 팬 틸트

- 2개 Preset tour

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
촬상소자	1/3" Progressive Scan CCD
유효화소수	200만화소
줌배율	2MP (f=4.7mm ~ 94mm) 디지털 10배 (최대 200배줌)
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
최저조도	0Lux (야간 최대 감시거리 100M)
S/N비	50dB 이상
화이트 밸런스	자동 / Manual
Preset	128 preset, 6groups
통신사양	TCP,UDP, HTTP, FTP, DHCP, SMTP, TELNET, PPPoE, DDNS
IP지수	IP66(방진,방수)

사) CCTV Pole

◦ 일반사양

- 최소 5년간 설치 환경에서 변색 및 부식이 없어야 한다.

- 3M~4M  AL-1.5T 이상

- 입체무늬목 패턴의 시트지 처리(Anti-UV처리)

아) 복합형 기상감지기

◦ 일반사양

- 풍향/풍속/기압/온도/습도/이슬점온도 및 체감온도를 측정

- 일체형 기상측정 장비로써 나침반과 GPS를 내장

- 지속적인 데이터 산출 및 DB활용

구 분	내 용	비 고
풍속측정범위	0.5 ~ 99.5knots
풍속 분해능	0.1knot
풍속 정확도	± 1knot
풍향측정범위	0 ~ 360˚
풍향 분해능	1˚
풍향 정확도	±1.5˚
온도측정범위	-30℃ ~ 50℃
온도 정확도	±1.5℃
온도 분해능	0.1℃
컴퍼스 정확도	±2˚
기압측정범위	850 ~ 1150 mbar
기압 정확도	±1.5%
상대습도측정범위	10 95%RH
상대습도 정확도	±4%RH
운용주파수	40kHz
공급 전원	10VDC ~ 16VDC
무 게	285g
소비 전력	100mA 이하
센서 Baud Rate	4800 ~ 38,400

자) 불꽃감지기

◦ 일반사양

- 종 별 : 적외선 ( IR3 Type ), 옥외형, 방폭형

- 공칭감시거리 : 50M

- 시야각 : 90°, 원추형

◦ 상세사양

구 분	내 용	비 고
사용환경	사용온도 : -40 ~ +75℃ 보관온도 : -50 ~ +90℃ 상대습도 : 0 ~ 95%
방폭등급	T6,IP66,Ex d IIC(한국소방검정공사)
출력신호	화재 : 5A ( 250VAC, 30VDC ), A접점
영상출력	VBS 1.0Vp-p at 75ohm
기 타	감도설정 기능 / 자기진단기능

차) Data Interface

◦ 일반사양

- USB, 접점 및 각종 시리얼 신호에 대해서 TCP/IP신호로 변환하여 전송

- IN : 8port / Out : 8Port

- 기타 :  USB, RJ-45, RS-232C

-  양방향 구성을 통하여 각종 시스템 연동 및 연계

차. 기타 - 기술 상세사양

1) 공민왕 사당 연결

가) 일반사양

◦ 4ch Video Server를 이용하여 망원정터 NVR에 연동

◦ 연동 해상도는 채널당 최소 SD급을 유지

2) 광진구 상부암 석불입상 및 도정궁 경원당

가) 일반사양

◦ `13년 도정궁 경원당과 `14년 상불암 석불입상의 방범방재시설 설치사업과 연계하여 사업진행

3) 자치단체 연동

가) 일반사양

◦ 성북구, 마포구, 광진구 자치단체 문화재 관리부서에 관리 문화재 영상표출

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	3
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	3
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	3
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	3

4) 자치단체 소방서 연동

가) 일반사양

◦ 성북구, 마포구, 광진구 자치단체 관할 소방서 문화재 영상표출

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	3
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	3
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	3
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	3

5) 자치단체 CCTV관제센터 연동

가) 일반사양

◦ 성북구, 마포구, 광진구 자치단체 관할 CCTV관제센터 문화재 영상표출

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
VMS Server(관제용 서버)	InteliCore7 RAM:4G/HDD:1T	EA	3
VPN(영상보안용)	30Mbps/RTSP전용 (문화재청지침준수)	EA	3
LCD Monitor	24" LCD Monitor	EA	3
영상운영 S/W	RTSP신호표출 현장의저장데이터검색및재생	식	3

Ⅷ. 협상 및 계약추진

1. 협상대상자 선정

가. 평가결과 고득점 업체를 협상대상후보자로 선정하며, 고득점 순으로 우선협상대상자가 된다(단, 제안자가 3개 업체 미만일 경우는 모두 협상대상후보자로 선정하며, 평가점수가 85점미만일 경우는 협상대상자에서 제외 한다)

나. 평가결과 합산점수가 동일한 제안자가 2개 업체 이상 발생할 경우 기술능력 평가점수가 높은 자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우는 추첨에 의한다.

다. 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상 일정을 개별 통보하며, 미 선정업체에 대한 통보는 생략한다.

라. 제안당시 제출된  내역서는 협상을 위한 계약시 기 제출된 내역을 초과하여서는 아니된다.

※ 실격처리 :  입찰참가신청서 및 기타 제출된 제반서류에 허위사실 기재

2. 협상 및 낙찰자 결정

가. 협상범위

1) 우선협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 종합하여 협상의 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

나. 협상가격

1) 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되, 당해 사업예산의 범위 내에서 정함

2) 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 함

※ 단, 디자인 자문 등 관계부서(계약심사 등)와 협의에 소요되는 기간은 제외

다. 협상순서

1) 1차 협상이 성립된 때에는 차순위 대상자와 협상을 실시하지 아니함

2) 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 우선협상대상자와 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시함

3. 기  타

가. 본 안내서에 제시된 사항을 위반할 경우 또는 부정한 방법으로 응모한 사실이 확인될 경우 응모자격을 박탈할 수 있다.

나. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

다. 본 사업은 서울시의 내부사정에 따라 사업비 증감 등 사업 내용의 변동이 있을 수 있으며, 이 경우 응모자는 서울시의 요구에 따라야 한다.

라. 계약체결은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 일반 원칙에 따르며, 제안서 평가 세부내용과 협상결과는 공개하지 않는다.

마. 향후 계약업무의 원활을 위하여 조달청 나라장터에 이용자 등록을 필하여야 한다.

바. 별도의 제안요청서 설명회는 개최하지 않는다.

4. 문의사항

가. 계약에 관련 사항

1) 계약업무에 관한 내용은 계약2팀으로 문의바랍니다. (담당 김나경, 2133-3248)

나.  용역에 관한 사항

1) 이 과업에 관한 내용은 담당자한테 문의바랍니다.(담당 김동천 ☎ 2133-2624)

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리기한
					즉 시
신청인	상호또는법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호		입 찰 일 자	. . .
	입 찰 건 명
입찰보증금	납부면제및지급확약	․본인은 낙찰후 계약미체결시 귀 시에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 성명 주민등록번호		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한•지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 신청인 □ 서울특별시(분임)경리관 귀하
제안서 제출 및 참가적격확인 : 공공디자인과 성명 : □

[별지 제2호 서식]

입 찰 서
입찰내용		공 고 번 호	제 호		입찰일자		년 월 일
		건 명
		금 액
		준공(납품)년월일
입찰자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙」에 의한 물품구매 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 물품구매 계약 일반조건∙계약특수조건∙설계도서 사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품, 용역수행, 공사준공) 기한 내에 물품을 납품하고, 준공 할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 가격제안서 1부. 입찰자 : □ 2014년 월 일 서울특별시(분임)경리관 귀하

[별지 제3호 서식]

가 격 제 안 서
입찰건명
입찰금액 (부가세 포함)	금 원정 ( ￦ 원)
입찰금액의 구성 내역
구 분		금 액	비 고
① 재료비 및 인건비			붙임 세부산출내역 참조
② 일 반 관 리 비			①의 5%이내
③ 이 윤			①+②의 10%이내
④ 소 계			①+②+③
⑤ 부 가 가 치 세			④의 10%
⑥ 합 계			④+⑤
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. ※산출내역 첨부(별지 제3-1호 서식 참조) 2014년 월 일 주관사업자: 직인 서울특별시장 귀하

입찰금액 세부 산출내역서

구분	항 목	수량	단가	금액 (원)	산 출 근 거	비고

주) 세부항목을 구분하여 자유롭게 작성

[별지 제4호 서식]

대 표 자  선 임 계

제안응모자 본인은 서울특별시에서 시행하는「2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업」제안공모에 입찰함에 있어 아래와 같이 응모대표자를 선임합니다.

2014.    .   .

응모대표자  회사명

대표자                 인

----------------------

공동참여자  회사명

대표자                 인

----------------------

회사명

대표자                 인

----------------------

회사명

대표자                 인

----------------------

※ 단독 응모시는 필요 없음.

[별지 제5호 서식]

합  의  각  서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2014년 월 일
입 찰 건 명

1. 우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성하여 참가하기 위해 귀 기관에서 정한

각종 조건 및 입찰공고 사항에 전적으로 동의합니다.

2. 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은

대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약체결 및 성실한 이행을 수행하

겠음을 합의각서로 제출합니다.

2014년   월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

[별지 제6호 서식]

서      약      서

업 체 명 :

주    소 :

당사는 「2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업」의 목적과 그 제안요청서에 제시된 모든 사항을 충분히 검토, 숙지 인정한 후 본 제안서를 제출합니다.

또한 당사는 제안서 제출과 평가에 있어 귀 시가 결정한 평가내용, 방법 및 평가결과를 수용하고 제안서 평가와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 제안서에 기재내용이 허위로 판명될 경우 적격대상업체에서 제외 및 최종 선정 후에도 무효가 되도 이의를 제기하지 않을 것이며 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

첨부 : 대표자 인감증명서 1통

2014.      .     .

사업자등록번호 :

대표자 성명 :                (인)

서울특별시장 귀하

[별지 제7호 서식]

청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서

제1조(목적)

이 청렴계약이행을 위한 입찰특별유의서는 서울특별시 청렴계약제 시행을  위하여 서울특별시(본부 및 사업소 포함)․자치구․공사에서 집행하는 공사․용역․물품구매 등에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰참가업체의 청렴계약이행서약서 제출)

① 입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공이후도 포함)에서의 담합 등 불공정 행위나 관계공무원 또는 심의위원 등에게 금품․향응 등 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반시 입찰참가자격제한, 계약해지 등을 감수하겠다는 ‘청렴계약이행서약서’〔별지 1〕를 업체대표가 서명하여 입찰등록시 제출하고(전자입찰의 경우 지정정보처리장치에서 제공하는 서식 및 절차에 의함), 낙찰자로 결정되어 계약체결시 계약상대자는 청렴계약이행 서약내용을 그대로 서울특별시 청렴계약이행 특수조건으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다.

② 입찰등록시 ‘청렴계약이행서약서’ 제출을 거부하거나 제출하지 아니한 자는 입찰에 참가할 수 없다. 또한, 전자입찰의 경우 지정정보처리장치에서 제공하는 절차에 동의확인하지 않는 경우 입찰에 참가할 수 없다.

③ 입찰에서 낙찰자로 선정된 자가 계약체결시 청렴계약이행서약서 내용을 서울특별시 청렴계약이행 특수조건에 명기하여 계약하는 것을 거부하여 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약이 체결되지 아니하는 경우에는 낙찰 취소조치를 받게 된다.

제3조(발주부서 청렴계약이행서약서 교부)

① 청렴계약 대상 공사․용역․물품구매 등의 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰등록시 발주부서에서 교부하는 ‘청렴계약이행서약서’에 업체대표자가 서명하여 발주부서에 제출하면 서울특별시는 발주기관의 장 및 담당공무원 또는 심의위원 등이 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 입찰참가업체로부터 어떠한 명목의 금품이나 향응을 요구하거나 받지 않으며 위반시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 함께 서명한 ‘서울특별시 청렴계약이행서약서’〈별지 2〉를 교부한다. 전자입찰의 경우에는 지정정보장치에서 제공하는 서식 및 절차에 의한다.

② 제1항의 규정에 의하여 서울시와 자치구 및 공사에서 교부하는 발주기관의 장 및 담당공무원의 청렴계약이행서약서의 수령을 거부한 자는 당해 입찰에 참가할 수 없다.

제4조(부정당업자의 입찰참가자격제한)

① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 서울시와 자치구 및 공사에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시와 자치구 및 공사에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울시와 자치구 및 공사에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 1에 해당하는 기간 동안 서울시와 자치구 및 공사에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다. 또한, 하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자가 관계공무원 또는 심의위원 등에게 금품을 제공하거나 부당 또는 불공정한 행위를 한 경우에도 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 2억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 2년

2. 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 1년

3. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 6개월

4. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 3개월

④ 제1항 내지 제3항의 입찰참가자격의 서울특별시 처분과 관련하여 입찰에 참가하는 업체는 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제5조(계약해지 등)

입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

① 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하거나 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.

② 계약체결 이후 용역착수 전의 경우에는 당해 계약을 해제한다.

③ 용역착수 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해지한다. 다만, 용역성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의하여 계약의 해제 또는 해지에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제6조(기타사항)

① 입찰에 참가하는 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무수행하는 업체를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물제공한 업체에 대하여 입찰참가제한을 할 수 있다.

② 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등 활동에 적극 협력하여야 한다.

③ 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

제7조(손해배상)

① 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 한다.

1. 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성 되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2. 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3. 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4. 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

② 전항에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 한다.

청렴계약이행 특수조건(안)

제1조(목적)

이 청렴계약이행 특수조건은 서울특별시 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 공사․용역․물품구매 등(본부 및 사업소 포함)의 도급계약에 있어 계약일반조건외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무)

공사․용역․물품구매 등의 입찰에 청렴계약 이행서약서를 제출하고 참가하여 낙찰된 계약상대자는 계약체결 및 이행(준공이후도 포함)과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하여서는 아니된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격제한)

① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 서울특별시와 자치구, 공사 등(이하 ‘서울특별시 등’으로 한다)에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각호의 1에 해당하는 기간동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다. 또한, 하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자가 관계공무원 또는 심의위원 등에게 금품을 제공하거나 부당 또는 불공정한 행위를 한 경우에도 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 2억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 2년

2. 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 1년

3. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 6개월

4. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공한 자 : 3개월

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 서울특별시 처분을 받은 자는 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등)

입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

① 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

② 계약체결 이후 용역착수 전의 경우에는 당해 계약을 해제한다.

③ 용역착수 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약해지 한다. 다만, 용역성격, 진도(進度), 규모, 용역기간 등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다.

④ 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 처리에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제5조(기타사항)

① 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무수행하는 업체를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체에 대하여 입찰참가제한을 할 수 있다.

② 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등 활동에 적극 협력하여야 한다.

③ 본건 관련 하도급계약 체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

제6조(손해배상)

① 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 한다.

1. 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성 되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2. 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3. 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4. 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

② 전항에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 한다.

(업체제출용)

청렴계약이행서약서(표준안)

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는 ○○공사(용역, 물품) 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 11개월 이상 1년 1개월 미만 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 5개월 이상 7개월 미만 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰․낙찰 또는 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원 또는 심의위원 등에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간 동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 2억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

2) 1억원 이상 2억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

3) 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6개월

4) 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 3개월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 용역착수전에는 계약취소, 용역착수이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원 또는 심의위원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

7. 경쟁입찰과 관련한 담합으로 인하여 발주처에 손해를 가했을 경우 다음 각 호의 금액을 배상토록 하겠습니다.

1) 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액

2) 담합으로 인하여 입찰이 유찰된 경우 입찰공고 및 현장설명회 개최 등 재입찰 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용

3) 담합으로 인하여 당해 발주사업 기간의 연장이나 지연에 따라 발주처에 주는 직․간접적인 손해

4) 기타 발주처가 입증하는 담합으로 인한 유․무형의 손해

5) 위 내용에도 불구하고 구체적인 손해액 산정이 곤란하거나 불가능한 경우에는 계약금액의 10%를 배상토록 하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   .    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○  ○  ○ (서명 또는 날인)

(행정기관 교부용)

서울특별시 청렴계약 이행서약서

서울특별시에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 (2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업)에 청렴계약제를 시행합니다.

우리시 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 공무원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 공무원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 시민감사옴부만 연락처 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 2133-3157

FAX     2133-1310

20   .    .    .

서울특별시 (발주부서 과, 국) 과,  국장   ○ ○ ○ (서명 또는 날인)

서울특별시 (분임 또는 재무)  경 리 관   ○ ○ ○ (서명 또는 날인)

[별지 제8호 서식]

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 ○○○사와 ○○○사, ○○○사가 재정, 경영, 기술능력, 인원 및  기자재를 동원하여 아래의 공사, 물자 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 공동으로 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

3. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

②공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③공동수급체의 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동 수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의   이행으로 종결된다.  다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한, 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급  할 수 있다.

제8조 [거래계좌] 선금 및 대가 등은 공동수급체 대표자 및 구성원의 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

3. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 분담내용] ①각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시임]

1. A공사의 경우

가) ○○회사 : ○○공사

나) ○○회사 : ○○공사

2. B공사의 경우

가) ○○회사 : ○○공사

나) ○○회사 : 설계

②제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다.  다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 [공동비용의 분담] 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 [구성원상호간의 책임] ①구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친  손해는 당해 구성원이 분담한다.

②구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 [권리, 책임의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동 수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

②구성원중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지  못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제14조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생  하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2014년   월   일

○○○ (인)

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지 제9호 서식]

제안업체 일반현황 및 연혁

업체명			대 표 자
사업분야			사업자번호
주 소
전화번호		FAX 번호
홈페이지 주소		E-mail
업체설립연도	년 월	자 본 금
면허/허가/ 등록증 보유현황
인력구성현황	총 명 (직급별 명)
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

※ 보유인력 내역서 및 각종 증빙자료(면허•인가•등록증 사본) 별도첨부.

[별지 제10호 서식]

업무수행 조직 및 인원현황

가. 사업수행조직도

			사업총괄책임자
			기술등급	이름
○○ 부문			○○ 부문			○○ 부문
기술등급	이름		기술등급	이름		기술등급		이름

나. 참여기술자 요약

연 번	성 명	생 년 월 일	임 무	최 종 학 교 (학위)	기 술 자 등 급	자 격 증		근무경력
						종 류	취득일

주) 1. 사업참여기술자 전부를 기재한다.

2. 총괄책임자와 부문별 책임자 명시

3. 근무경력은 공고일 기준으로 년, 월까지 기재한다.

4. 재직증명서 첨부

[별지 제11호 서식]

기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비 고

주) 1. 기술자의 구분은 정보통신공사업법 제1조2 규정에 의한 정보통신기술자의 자격 기준에 따르며, 공고일 기준 1년 이상 재직한 자

2. 자격증, 최종학교 졸업증명서, 경력증명서 첨부   [별지 제10호 서식]

[별지 제12호 서식]

참여인력 이력사항

성 명	(인)	소 속		직 책		연 령		세
학 력	학교 전공			해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공			자 격 증
본 사 업 참여임무		사업참여 기 간				참여율	%
구 분		분 야				경력유무

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발주처	비 고

주) 1. 참여인력의 경력사항 증빙서류는 대학 또는 연구소 및 정보통신공사협회, 현 근무회사 등에서 발급하는 ‘경력확인서‘로 한다.

2. 실적사항은 공고일 현재까지 공공기관에서 시행한 문화재 안내판 구축 및 QR코드 제작 실적을 기재한다.

3. 자격증 사본 첨부

[별지 제13호 서식]

참여인력 수행경력 현황

00기술자 : 000

사 업 명	발주기관	참여기간 [년,월,일] [년,월,일]	중복기간 [년,월,일] [년,월,일]	중복제외기간 [년,월,일] [년,월,일]	참여일수 [일]	실적기간 [년,월,일]	비 고
계

※ 첨부서류 및 주의사항

1. 참여인력 별  참여용역사업 별로 각각 작성하여야 함

2.  공고일 기준으로 최근 5년간 수행한 용역과업부터 연도순으로 기재하여야 함.

3. 중복일수는 선 참여사업과 후 참여사업 간 중복된 일수로 후 참여사업에서 제외 함

4. 실적기간 환산은 전체일수를 더하여 산정하고  365일을 1년으로, 365일 미만 일에 대하여는 30일을 1월로 계산하며 월 미만은 절사한다.

5. 기술용역 실적증명서(발주기관 또는 경력관리 수탁기관 발행)를 첨부하여야 하며 경력관리 수탁기관 증빙의 경우 비고란에 적용여부를 표기(○)하여야 함.

6. 용역 준공 전의 경우에는 기성집행율 및 기성실적(발주기관 발행) 증빙서류를 첨부하여야함.

7. 증빙서류의 불충분으로 참여 여부 및 실적을 파악하기 곤란할 경우나 증빙서류와 일치하지 않는 경우에는 임의 처리(입찰자는 이에 따른 이의를  제기할 수 없음)

8. 관계법령에 따라 적법하게 하도급을 받은 경우에 대하여는 그 실적을 100% 인정 (발주처 실적증명서 미 제출시 인정하지 않음)

[별지 제14호 서식]

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)						대표자
	영업소재지						전화번호
	사업자번호						제출처
	증명서용도
	사업범위 (금액 포함)
사업이행 실적내용	사업명								구분
	사업개요
	계약번호	계약일자		계약기간	규모			이행실적					적 용 프레임웍
								비율		실적
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 2014년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호: )
	주 소 : (Fax번호: )
	발급부서:					담당자 :

※ 유의사항

- 계약서 사본으로 대치하고자 할 경우 발주 부서 담당자와 연락처를 명기하여 제출

- 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함

[별지 제15호 서식]

참여회사 사업수행실적

회사명 : 000

사업명	발주자	담당분야 [계획, 기본 또는 실시설계]	물품비 [천원]	공동도급 [지분율%]	실적 금액 [천원]	실적건수 [연 번]
計

주)   1. 적용 대상은 단일사업으로 3천만원 이상 사업에 한하며, 공동도급의 경우 참여 지분율을 적용 3천만원 이상이여야 함.

2. 작성은 회사별 별지로 작성하고 작성 순서는 사업추진 연도 순으로 작성 함

3. 사업명은 문화재 안내표지판 구축임이 명확히 확인 되어야 함

4. 설계용역비는 부가가치세 포함

5. 담당분야는 해당분야 계획, 기본설계 또는 실시설계이어야 함

6. 기술용역 실적증명서(발주기관 또는 경력관리 수탁기관 발행)를 첨부하여야 하며 경력관리 수탁기관 증빙의 경우 비고란에 적용여부를 표기(○)하여야 함.

[별지 제16호 서식]

제 안 사  경 영 상 태

구 분	누 계	2011년도	2012년도	2013년도
총 자 산 (A)
자 기 자 본 (B)
유 동 부 채 (C)
유 동 자 산 (D)
자기자본비율(B/A)		-	-	-
유동자산비율(D/C)		-	-	-

※ 유의사항

- 결산 공고된 대차대조표 및 손익계산서 첨부(컨소시엄은 대표사만 작성)

[별지 제17호 서식]

서 면  질 의 서

질의자명	(인) 대표자 확인 (인)
업 체 명
소 재 지		우편번호
연 락 처	전화: FAX:
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 지침서를 다시 한번 숙지하시고 질의하여주시기 바랍니다. ※ FAX전송시에는 반드시 전화로 접수여부를 확인. (기간중 09:00~18:00, 전화번호 2133-2624, Fax.02-768-8873) 2014. . . 서울특별시장 귀하

[별지 제18호 서식]

평가용 제안서 표지 제작 기준

				70
	↱ 글자크기 : 22, 글자체 : 견고딕체
	『2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업 』
		제 안 서
		↳ 글자크기 : 32, 글자체 : 견고딕체
2014. 0 ↳ 글자크기 : 20, 글자체 : 견고딕체
30
						30		10
						10

※ 옆면 표지는 2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업 제안서(글자체:견고딕, 글자크기: 24)만을 세로로 백색 무광택지에 인쇄한다. 서울특별시 로고 등을 삽입하여서는 안된다

[별지 제19호 서식]

0     0     0

우000-000 OO시OO동OO번지/전화( )000-000/전송000-000/담당OOO

문서번호 000 - 000 시행일자 2014. . 수신 역사문화재과 참조	선람			지시
	접수	일자 시간	. .	결재 ․ 공람
		번호
	처 리 과
	담 당 자
	심 사 자			심 사 일

제목 : 2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업  제안서 제출

서울특별시『2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업』제안서를 붙임과 같이 제출 합니다

붙  임 : 1. 제안서 [기술평가 총괄본](USB 포함)   2부

2. 제안서 [정성평가 평가본]               8부

3. 가격제안서 별도(봉인)                 1부.  끝.

〈붙임 1〉제안서 작성기준

작 성 순 서	작 성 방 법	비고
Ⅰ. 기술평가 총괄본	공동수급 업체별로 작성 제출한다(USB포함, 업체명 기입 날인) (입찰참가등록 관련서류 복사본, 정량평가서, 정성평가서)	정본 1부 사본 1부
Ⅱ.정량평가 제안서		별도제본 없음
1. 제안개요	․ 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 특징 등을 요약 기술한다.
2. 일반현황	․ 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 조직, 인원현황을 기술한다.	별지서식 참조 - 증빙자료첨부
3. 참여인력현황	․ 제안사의 참여인력 기술 보유 자격 및 경력 상태를 기술한다.
4. 참여회사 사업 수행실적	․ 공고일 기준 최근 5년간 유사사업수행실적(금액 및 건수)을 제시한다.
5. 경영상태	․ 기업 신용등급, 신인도 및 우수업체 등 평가 관련 증명서류 제출 한다.
Ⅲ. 정성평가 제안서	공동수급 업체별로 작성하되, 정량평가 제안서를 포함하지 않는다. (업체명 기입하지 않음)	평가본 8부
1. 전략 및 방법론	․ 제안요청서 및 과업내용서를 통하여 본 과업을 이해 하고 이에 따른 사업범위, 추진일정, 구축전략 등 수행계획을 제시한다.	[자유서식]
2. 기술 및 기능	․ 문화재 안전관리시스템의 연동 기반 조성, 향후 시스템 발전방향 등의 프로세서를 제시한다.	[자유서식]
3. 프로젝트 관리	․ 품질보증, 위험관리, 보안관리 등의 세부적인 계획을 제시한다. ․ 본 과업을 원활히 수행할 수 있는 수행조직과 보고, 세부 추진일정 방안을 제시한다.	[자유서식]
4. 프로젝트 지원	․ 과업 종료 후 유지보수 관리의 계획을 제시한다. ․ 장애/사고 대응책과 그에따른 복구 대책을 제시한다.	[자유서식]

〈붙임 2〉

「2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업」

협상에 의한 계약체결 기준

제1조 (목적)

이 기준은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결)와 ｢지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 안전행정부 예규 제73호(2014.02.05.))- 제5장 협상에 의한 계약체결기준｣ 및 「서울특별시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙(제3801호, 2011.06.02)」의 규정에 의거 『2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업』을 위한 협상에 의한 계약에 필요한 세부기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘협상적격자’라 함은 제안서의 평가결과 협상에 의한 계약의 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.

2. ‘협상대상자’라 함은 협상적격자로서 협상순위에 따라 서울시와 제안서 내용을 대상으로 협상하는 자를 말한다.

제3조 (적용범위)

이 기준은 『2014년 서울시 문화재 안전관리시스템 구매 설치사업』에 적용하되, 동 기준에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법령을 따른다.

제4조 (제안서 평가)

① 제안서는 기술평가와 가격평가를 종합하여 평가하며, 평가항목 및 배점  「제안요청서의 평가항목 및 배점」과 같다. 평가점수 비중은 기술평가 90/100, 가격평가 10/100으로 한다. 이 경우 가격평가는 다음 각 호에 따른다.

1.가격제안서의 가격평가점수는 아래와 같이 산정한다.

- 입찰가격을 추정가격의 100분의 80이상으로 입찰한 업체 경우

․평점 = 10 × (최저입찰가격/평가대상자의 입찰가격)

- 입찰가격을 추정가격의 100분의 80미만으로 입찰한 업체 경우

․평점 =10 × (최저입찰가격/추정가격의80%상당가격)

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의 80%상당가격 - 평가대상자입찰가격}over {추정가격의 80%상당가격-추정가격의 60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

※ 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100 분의 60으로  계산하며, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

2.최저입찰가격은 입찰에 참가한 업체의 입찰가격 중 최저가격으로 한다.

② 기술평가 중 주관적 평가70점는 평가항목별로 최고점수와 최저점수를 준 위원의 점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고․최저 점수가 둘 이상일 경우에는 하나만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리까지 표기한다.

제5조 (협상적격자 및 협상순위의 선정)

① 제안서 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

② 기술능력 평가점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85%이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

③ 협상순서는 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가합산점수의 고득점순에 의하여 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 평가위원장의 추첨에 의해 결정한다.

제6조 (협상적격자에 대한 통지)

제5조의 규정에 의하여 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 통보 한다.

제7조 (협상절차)

① 제5조의 규정에 의하여 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

② 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

③ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰 또는 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

제8조 (협상내용과 범위)

협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서 내용과 제안서 기술평가위원회에서 권유한 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

제9조 (가격의 협상)

① 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

② 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다.

제10조 (협상기간)

협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 하되, 당해 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 10일의 범위 내에서 조정할 수 있다.

제11조 (협상결과의 통보)

협상이 성립되면 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통보 한다.

제12조 (계약체결 및 이행)

① 협상이 성립된 후 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여는 제11조의 규정에 의하여 서면 통보한 협상결과와 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 동법시행령, 시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.