2018년도

하천방류 유출지하수 수질검사 계획

지하철, 전력구 등에서 하천으로 방류하는 유출지하수에 대해 수질검사를 실시하여 오염 방지 및 하천생태 보전에 기여하고자 함

1		관련근거

□ 관련 법령

○ 지하수법 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

○ 지하수법 시행규칙 제9조의2(유출지하수의 이용 등)

□ 수질검사 근거

○ 지하철 지하수 배출전용관로 설치사업 완료 보고(환경국 수질과-1204, ‘07.01.22.) ⇒ 1회/년 이상 하천방류 지하수 수질검사 실시

2		유출지하수 현황

□ 발생 및 이용현황

○ 총 발생량은 173천톤으로 그 중 지하철에서 62%인 107천톤이 발생하였고, 건축물이 21%인 39천톤 순으로 발생하였음

○ 발생량 대비 이용량은 119천톤(69%)으로 지하철이 가장 이용률(83%)이 높고 건축물의 이용률(21%)이 가장 낮음

< 발생량 및 이용량 현황 >

(‘17년 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	173,068	107,490	39,070	14,058	12,450
이용량 (이용율)	119,206 (69%)	89,246 (83%)	8,198 (21%)	11,454 (81%)	10,308 (83%)

□ 용도별 이용현황

○ 총 이용량(119천톤) 중 하천유지용으로 가장 많은 103천톤(86.9%)을 이용하였고, 그 외 건물용수(6.5%) 및 수경시설(5.4%) 순으로 이용

< 용도별 이용현황 >

(‘17년 기준, 단위 : 톤/일)

구 분	계	하천 유지용	도로청소	조경용수	수경시설(인공함양)	건물용수 (에너지포함)	기타 (주변건물 공급)
계 (비율)	119,206 (100%)	103,634 (86.9%)	472 (0.4%)	850 (0.7%)	6,405 (5.4%)	7,750 (6.5%)	95 (0.1%)
지하철	89,246	80,043	179	371	6,184	2,399	70
건축물	8,198	2,081	88	479	221	5,304	25
전력구	11,454	11,235	205	-	-	14	-
통신구	10,308	10,275	-	-	-	33	-

3		‘17년 수질 분석

□ 검사 개요

○ 검사대상 : 유출지하수를 하천에 방류하는 아래 시설물

- 지하철, 전력구, 통신구 등에서 1일 300톤 이상

- 21층 이상이거나 연면적 10만㎡ 이상 건축물 : 1일 30톤 이상

※ 필요시 기준 유출량 미만이라도 하천 방류 시 수질검사 실시

○ 목표수질 : 하천수질 등급 중 BOD기준 Ⅱ등급 이상

○ 검사항목 : 총 7개 항목

- BOD(생물화학적 산소요구량), TOC(총유기탄소량), SS(부유물질), T-P(총인), 분원성대장균군, 총대장균군, Fe(철)

□ 분석 내용

○ 전체적으로 BOD 등 7개 항목은 서울시 목표수질기준 이내인 하천수질기준(BOD)상 “매우좋음(Ia)” 등급에 해당함

○ 지하철에서 배출하는 유출수 평균 수질은 목표 기준 이내로 분석되었으나, 총대장균군, 분원성대장균군은 기준을 다소 초과되었음

- 대장균군수 기준초과 사유는 시료채취 미흡, 시설 노후화 등에 의한 일시적인 고농도 검출로 예상되므로 하천 수질에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 사료됨

○ 전력구의 유출지하수는 목표 기준이내로 매우 양호하나, 일부 지점만 기준항목이 소량 초과하였음

< 하천수질 대비 유출지하수 수질검사 내역 >

구 분		BOD (㎎/L)	TOC (㎎/L)	SS (㎎/L)	T-P (㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		Fe (㎎/L)
						분원성 대장균군	총대장균군
목표수질		3	4	25	0.1	200	1,000	0.60
‘17년 (평균)	평 균	0.5	0.7	2.5	0.025	45	363	0.65
	지 하 철	1.0	0.8	7.0	0.1	171	1,238	2.00
	전 력 구	0.7	0.7	1.7	0.02	6	145	0.50
	통 신 구	0.04	0.5	0.5	0.02	1	6	0.01
	건 축 물	0.4	0.7	0.6	0.01	0	63	0.10
‘17년 하천의 평균수질		2.5	3.2	7	0.07	5,209	33,528	-

※ Fe은 하천 기준은 없으나 하천방류시 미관저해를 고려 음용수 기준(0.3㎎/L)을 참조 적용

4		‘18년 수질검사 계획

□ 목표수질 : 하천수질 Ⅰb등급(BOD 기준)

○『환경정책기본법 시행령』별표 환경기준에 의거 하천 생활환경 기준 중 Ⅰb등급(좋음,BOD 2㎎/L 이하)으로 상향 적용

○ ‘17년 Ⅱ등급(BOD 3㎎/L 이하) ⇒ ‘18년 Ⅰb등급(BOD 2㎎/L 이하)

- 조정사유는 환경부가 고시한『중권역별 물환경 목표기준』에 의거 한강서울 권역의 생활환경 기준이 Ⅱ등급에서 Ⅰb등급으로 변경됨(‘16. 12. 8.)

< 환경정책기본법 시행령 별표 Ⅰb등급 환경기준 >

구 분	생물학적 산소요구량 (BOD, ㎎/L)	총유기 탄소량 (TOC, ㎎/L)	부유물질(SS, ㎎/L)	총인 (T-P, ㎎/L)	대장균군(군수/100mL)		철 (Fe, ㎎/L)
					분 원 성 대장균군	총대장균군
Ⅰb등급 (좋음)	2이하	3이하	25이하	0.04이하	100이하	500이하	0.6이하

□ 수질검사

❍ 검사기간 : ‘18. 08. 01. ～ 11. 30. (4개월간)

❍ 검사대상 : 총 171개 지점(하천방류 유출지하수)

(단위 : 지점)

계	지하철	전력구	통신구	건축물
171	80	41	41	9

❍ 검사항목 : 7개 항목(『환경정책기본법 시행령』별표 하천 생활환경 기준)

- BOD, TOC, SS, T-P, 분원성대장균군, 총대장균군, 철 등

- 검사횟수 : 1회

❍ 검사방법

- 시료채취 : 배출기관의 시설 관리부서가 주관(전문업체 의뢰 등)

- 시료분석 : 서울시보건환경연구원

□ 기관별 추진사항

❍ 서울시(물순환정책과)

- 수질검사 결과 분석 및 관리 총괄

- 필요시 보건환경연구원 등 관련기관과 합동조사 실시

❍ 서울시 보건환경연구원(물환경연구부)은 시료 분석 및 결과 통보

- 결과 수신처 : 서울시(물순환정책과), 시설관리 기관

❍ 시설물 관리기관(구청, 서울메트로, 도시철도공사, 한국전력공사, KT 등)

- 시료 채취 및 분석 의뢰(수질검사 일정 사전협의, 수, 목요일 의뢰)

- 서울시 합동조사 시 현장 안내 및 자료 제공

□ 목표수질 초과시설 조치

❍ 목표수질 초과시 : 수질개선 후 재검사

- 시설물 점검 및 오염원 투입여부 확인

- 유출지하수 집수로 및 집수정 내 침전물 준설․청소

- 채수시 이물질이 시료에 유입되지 아니하도록 유의

❍ 재검사 후 목표수질 초과 시

- 인근 하수관 유출수 유입여부 등 원인조사 실시

- 유출지하수와 생활하수 집수정 분리 등 시설개선 유도 등

5		향후 계획

□ 유출지하수 배출기관 및 관리기관 통보

❍ 지하철, 한전 등 배출기관은 시료채취 후 분석 의뢰

❍ 자치구는 수질검사 안내 및 홍보

□ 수질기준 초과 시설 사후조치

❍ 서울시, 보건환경연구원, 시설관리기관과 합동점검(필요시)

❍ 목표수질 초과시설의 시설 개선사항 확인 등

따로붙임  1. 2018년 하천방류 유출지하수 검사대상 1부

2. 시료채취 방법  1부.

3. 하천수질기준   1부.

4. 환경정책 기본법 시행령 별표 환경기준

5. 중권역별 물환경 목표기준(환경부 고시 제2018-6호) 1부.  끝.