화재취약대상(건축공사장) 간부 현장확인 결과서(6월)

확인일자 : 2019. 6.25.(화)

1. 확인대상

대 상 명	리버 비스타건물			전화번호	*************
소 재 지	구의동 243-13외 1필지	대표자	박정순	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조, 17/1층 연면적 4,343.94㎡			소방안전관리자	강찬길

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 기초소방시설 관리 등	- 소화기: 각 층 2개소 비치됨(17층) - 임시소방시설 적절하게 유지 관리됨	- 임시소방시설 관리 철저 교육
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 현재 용접 용단 작업 없음	용접 용단 작업시 안전수칙 준수토록 교육
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨	- 유사시 소방통로 확보 될수 있도록 교육
기타 특이사항 - 공정율 - 현수막(안전관리) 게첨 여부 - 소방안전교육 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공정율: 100% - 현수막 게첨여부: 게첨 - 소방안전교육: 2명 실시 - 안전관리 적정 유지 관리됨

2. 기본 확인사항

건축공사장 표준 점검 체크리스트

점검분야	번호	점검 사항		점검결과	조치사항
용접·용단 작업 안전수칙	1	작업 반경 5m 이내 소화기 비치 유무		설치됨	용접작업없음
	2	임시 소방시설 비치(비상경보 설비 등)		설치됨
	3	10m 이내 가연물 적치 여부		.
	4	용접 작업 후 작업장 주변 불씨 30분 이상 확인		.
	5	안전감독자 지정 여부		강찬길지정
	6	작업자에 대한 화재예방교육 여부		실시함
	7	작업 실시 전·후 작업 용구 안전점검 실시 여부		.	위험물질 발견치 못함
위험물 안전관리
	8	지정수량 이상 위험물의 임시저장 취급 기준 준수		없음
	9	지정수량 미만 소량 위험물의 저장 취급 기준 준수		없음
	10	무허가 불법 위험물의 사용·저장 및 취급 여부		발견치못함
	11	특정 고압가스 사용신고 여부		해당없음
임시 소방시설	12	소화기	각 층마다 2개 이상 설치	설치됨
	13		인화성 작업 시: 5m 이내 2개 이상과 대형소화기 1개 추가 배치	.
	14	간이 소화 장치	20분 이상 소화수 공급 양 확보	설치됨
	15		작업 지점 25m 이내 설치	설치됨
	16		동결 방지 조치 및 간이소화장치 표시	설치됨
	17	비상 경보 장치	인화성 작업 시 5m 이내 설치	설치됨
	18		비상벨, 사이렌, 확성기, 자동화재탐지설비 중 하나 이상 비치 여부	설치됨
	19		화재 사실 통보 시 작업장의 모든 사람이 알 수 있는 소리	90db이상으로 소리확인
	20	간이 피난 유도선	피난유도선, 피난구유도등, 통로유도등, 비상조명등 중 하나 이상 설치 유무	지하층 피난유도선 설치
	21		간이피난유도선은 상시 점등 상태	점등
	22		간이피난유도선은 바닥으로부터 1m 이하로 설치	설치
소방 통로 확보	23	소방 자동차의 접근 가능 여부		가능함
	24	소방 자동차의 출동에 지장을 주는 행위 여부		고압선 및 고가 위 전철 통과
화재감시자 배치 여부	25	화재 감시자 배치 유무 (연면적 15,000㎡ 이상의 건축공사장)		해당없음

결재	예방팀장		예방과장
협조