정수지․배수지 세정제 사용지침

2021.  1.

서울시 상수도사업본부

(시설관리부)

목      차

1. 개  요

1. 1  목적 및 범위	3p

1. 2  세정제 성분검사 기준	3p

1. 3  세정제 성분 및 세척잔수 배출 방류수 성분검사 방법	3p

1. 4  세정제 구입 및 청소 전․중․후 수질검사 방법	4p

2. 세정제에 의한 청소시 유의사항

2. 1  청소전 현장 감독자 조치사항	5p

2. 2  세정제 청소방법	5p

2. 3  세정제 분사후 물청소	5p

2. 4  바닥청소	6p

2. 5  중간 확인 검수	6p

3. 청소완료 후 확인사항

3. 1  청소완료 후 확인	7p

4. 기타사항

4. 1  방류수 수질검사 시험방법	7p

4. 2  먹는물 수질기준 시험방법	7p

4. 3  그 외 기타사항	8p

정수지․배수지 세정제 사용지침

1. 개   요

1. 1  목적 및 범위

가) 목   적

정수지․배수지 청소 시 사용하는 세정제의 성분검사 기준과 사용방법, 점검사항을 정함으로서 수도시설의 청결을 유지하고, 작업자의 안전과 세척수 방류로 인한 수질 오염을 최소화하고, 깨끗한 아리수를 시민고객에게 공급하기 위함.

나) 적용 범위

본 지침은 「수도법 제33조(위생상의 조치) 제1항」, 「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제2조」, 환경부제정 「상수도유지관리매뉴얼 5.8.3 정수지의 청소 및 소독, 6.2.2.(3)(4) 배수지 오염방지 및 안전대책, 배수지 세척 및 소독」 규정을 보완하여 서울시에서 시행하는 정수지․배수지 청소 시 세정제 사용에 관한 관리․감독 시 적용한다.

1. 2  세정제 성분검사 기준

가) 성분검사 기준 및 시험방법

- 세정제의 성분검사는 “별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법”에 의하여 실시한다.

- 세정제 각 항목별 성분검사 시험방법은 “별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법”과 같거나, 기재된 세정제 성분검사 시험방법 이외의 방법으로서 더 정밀하고 우수한 시험방법이 있을 시에는 그 방법을 사용할 수 있다.

1. 3  세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 기준

가) 세정제 세척잔수의 배출 방류수 수질검사는 세정제 원액에 500배 희석수(수돗물 사용)를 섞은 혼합수를 사용하여 실험하며, 그 기준은 “별표2) 수질오염물질의 배출 허용기준(물환경 보전법 시행규칙 별표13)” 중 “청정”지역에 적용하는 기준에 준하여 실시한다.

※ pH는 청소가 끝난 후 세척잔수에 대하여 실시하며, 이때 측정한 pH가 이 기준에 적합해야 한다.

1. 4  세정제 구입 및 청소 전․중․후 수질검사 방법

가) 세정제 구입 시 조치사항

① 구매담당 직원은 정수지 ․ 배수지 청소용 세정제 구매시 위 항목의 “1.2 세정제 성분 검사기준 및 시험방법” 및 “1.3 세정제 세척잔수 배출 방류수 성분검사 기준”에 대하여 전문기관(국가공인 인증기관)에서 최근 1년 이내(제출일 기준) 검사한 시험 성적서를 입찰 전 제출받으며, 이 기준에 적합한 제품에 대하여 계약한다.

② 구매담당 직원은 세정제를 납품받을시 pH, 비소, 중금속(납), 메틸알콜, 형광증백제, 계면활성제 등에 대해 성분검사를 실시하여야 하며, 수질검사 시료는 구매담당이 지정한 장소에 납품된 제품(20kg 용기에 포장) 50개를 1LOT(50개 이하는 1LOT로 본다.)로 구성하여 각 LOT당 무작위로 1개를 추출해서 국가공인 인증기관(상수도연구원 등)에 성분검사를 의뢰하며, 그 결과 값이 기준에 합격될시 사용한다. 단, 검사시료 중 불합격 제품이 있을시 해당 LOT의 제품 전량을 반품처리 하고, 다시 납품된 제품에 대하여 검사를 실시한다.

③ 유해화학물 취급 시 “화학물질관리법시행규칙 제8조”(유해화학물 취급기준)를 준수하여

안전하게 취급한다.

④ 안전성이 검토되지 않은 신규 세정제품 구매시 세정제 원료물질 안전성 확보를 위해 업체에 전체 성분 등 자료를 요구하고, 세정제 성분의 수질안전성 및 세척잔수의 수환경 영향 등에 대해 물연구원에 검토 의뢰하여, 안전성이 확보된 제품에 한해 사용하여야 한다.

나) 세정제 청소 전․중․후 수질검사 방법

① 청소전 정수지․배수지에 담수되어 있는 수돗물에 대하여 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)에서 실시간으로 측정되고 있는 데이터를 확인하여 청소 후 자료와 비교할 수 있도록 조치한다. 단, 수질자동감시시스템(Seoul Water-

Now)이 없는 정수지․배수지는 pH, 잔류염소, 탁도의 3개 항목에 대하여 “별표3) 먹는물 수질기준”에 준하여 수질검사를 실시한다.

② 청소 중 발생된 세척잔수는 pH를 측정하여 5.8~8.6 범위에 도달 시 배출한다.

③ 청소후에는 수돗물을 일부(정수지:0.4m, 배수지:0.4~0.5m) 채우고 잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 아연, 망간의 7개 항목에 대하여 “3.1 청소완료 후 확인사항”에 의거하여 수질검사를 실시한다.

④ 청소 전․중․후의 수질검사 결과를 기록하여 보관하도록 한다.

다) 성분검사 및 수질검사 기관은 국가공인 인증기관에서 실시한다.

2. 세정제에 의한 청소 시 유의사항

2. 1  청소전 현장 감독자 조치사항

가) 세정제 사용 청소 시 관할 자치구에 “폐수배출시설” 신고 후 청소를 시행한다.

단, 배수지는 ‘폐수배출시설’ 신고대상이 아니며, 배수지 청소후 발생되는 세척수는 배출허용기준 이내로 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하여야 한다.

나) 세정제의 정품여부와 수량 및 담는 용기의 개봉여부 등 이상 유무를 확인 한다.

다) 현장 감독자는 작업전 세정제의 인체 유해 유무를 숙지하고 작업자들의 안전장구(방독면, 보호의, 보호안경, 안전장갑, 고무장화 등) 착용여부를 확인한다.

2. 2  세정제 청소방법

가) 세정제 분사범위는 정수지․배수지의 벽면과 기둥으로 한다.(천정 및 바닥은 제외)

나) 세정제 분사전 청소 부위에 물기를 충분히 머금을 수 있도록 조치한다.

(물기가 적을시 약품 분사량이 늘어나고 청소효율이 떨어질 수 있음)

다) 세정제 분사시 압력은 작업자의 안전을 고려하여 저압 범위내(3.5㎏/㎠이하)에서  사용한다.

라) 청소순서는 세정제 분사(미생물막 및 이물질 제거) ⇒ 물청소 ⇒ 바닥청소 ⇒ 잔수처리 순서로 진행한다.

마) 세정제 청소 시에는 작업자의 안전을 고려하여 1회 작업시간이 40~50분을 넘지 않도록 하며, 1회 청소시마다 10~20분간의 휴식시간을 가져야 한다.

2. 3  세정제 분사 후 물청소

가) 세정제 분사 후 30분 이내에 고압세척기를 사용하여 물청소를 실시하며, 벽면의  이물질과 세정제를 완전히 제거한다.

나) 물청소 순서는 천정 ⇒ 벽체․기둥 ⇒ 바닥 순으로 실시하며 에폭시 도장면, 도류벽 등의 약한 구조체에 대하여는 분사노즐을 사용하여 청소한다.

다) 청소시 발생한 세척잔수는 현장에서 pH를 검사하여 5.8~8.6 범위에 있을시 퇴수 밸브를 통하여 배출한다.

라) 정수지 청소시 세척잔수는 배출수 처리시설 등을 통하여 처리 후 방류하며, 정수생산 공정으로 반송하여 재활용해서는 안 된다.

마) 배수지의 세척잔수는 퇴수구 및 배출설비(배수펌프 등)를 이용하여 배수지 밖으로 배출하며, 배출수는 하수관으로 유입시켜 처리한다.(하천오염 방지 목적)

2. 4  바닥청소

가) 청소후 세척잔수 배출이 마무리된 후 바닥 청소작업을 시작한다.

나) 바닥청소는 퇴수구를 중심으로 안쪽부터 퇴수구 방향으로 이동한다.

다) 바닥청소는 고압세척기로 세척하고 밀대 등 청소도구를 이용하여 잔수정리 작업을 실시한다.

라) 바닥구배 불량으로 고인 물은 배수펌프(진공흡입기)로 배출한다.

2. 5  중간 확인 검수

가) 구간별 청소작업 완료 후 현장 감독자는 중간 확인 검수를 실시한다.

나) 중간 확인 검수는 1회 작업후 휴식시간을 이용하여 현장 감독자와 청소 책임자가 동행하여 실시하며, 청소상태에 대하여 육안 검사 등을 통하여 검사한다.

다) 현장 감독자는 최초 작업계획대로 작업이 되었는지 점검하며, 작업구간의 시작부분에서 끝부분까지 순차적으로 검사를 실시한다.

라) 소량의 세정제도 인체에 영향을 미칠 수 있으므로 청소후 세척잔수 제거 유무를 반드시 확인한다.

3. 청소완료 후 확인사항

3. 1  청소완료 후 확인

가) 청소가 완료된 후 현장 감독자는 다음 사항에 대하여 확인․점검 한다

① 청소작업이 완료되면 당초 계획이나 청소매뉴얼, 사용지침, 시방서에 따라 적정하게 청소가 되었는지 점검

② 정수지․배수지 바닥부분 및 흡수정의 오염물질, 잔류약품, 퇴적물 제거 유무

③ 청소완료 후 청소장비, 기자재 등의 정리 및 반출여부

④ 퇴수밸브 등의 잠금상태 및 물 배출여부 확인

나) 현장점검이 끝난 후 수질팀(수도사업소:자체수질팀, 정수센터:실험실)에 의뢰하여 수질검사를 실시한다.

① 수질검사는 정수지의 경우 0.4(m), 배수지의 경우 대배수지 0.4(m), 소배수지 0.5(m) 담수 후 실시한다.

② 수질검사는 잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리, 아연, 망간 7개 항목에 대하여 “별표3) 먹는물 수질기준” 에 준하여 검사한다.

③ 청소 전․후의 수질검사 결과를 확인하여 기록으로 남기며, 이상이 없을시 급수한다.

4. 기타사항

4. 1  1.3 가)항의 배출 방류수 수질검사의 시험방법은 “수질오염공정시험기준

(2008.07.10, 환경부 고시 제2008-99호)” 또는 동등 이상의 시험방법을 사용할 수 있다.

4. 2  1.4 나)항 및 3.1 나)항의 “먹는물 수질기준”의 시험방법은 “먹는물수질공정시험기준(2009.09.23, 환경부 고시 제2009-233호)” 또는 동등 이상의 시험방법을 사용할 수 있다.

4. 3  본 지침에 명시되지 않은 사항은 「저수조 청소(소독) 매뉴얼(2009.01, 환경부)」, 「배수지 청소지침(서울시 상수도사업본부)」에 준하여 따른다.

별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법

별표2) 수질오염물질의 배출 허용기준

별표3) 먹는물 수질검사 기준

별표1) 세정제 성분검사 기준 및 시험방법

세정제 성분검사 기준

□ 세정제 성분검사 기준

구 분 항 목	세정제 성분검사 기준	검사시료수
pH	1.0 이상	원액의 50배 희석수
메틸알콜(고형, 분말, 과립상 제외)	1mg/g 이하	원액
비 소	0.05mg/L 이하	원액
중금속(납)	1mg/L 이하	원액
형광증백제	불검출	원액
계면활성제(총 세제)	0.1% 이하 (양이온,비이온“불검출“)	원액

- 기타 참고사항은 「구 공중위생법」 『위생용품의 규격 및 기준(보건복지가족부 고시 제2009-159호(2009. 9. 4))』 상의 ‘세척제의 규격 및 기준’ 참조

세정제 성분검사 시험방법

□ pH

이 품목은 새로 끓여서 식힌 물을 사용하여 사용농도로 희석 또는 녹인액을 25°에서 유리전극법(pH미터)으로 측정한다.

□ 메틸알콜

이 품목은 10g에 물 20㎖ 및 실리콘수지 1-2방울을 가하여 조용히 증류하여 유액 9㎖를 받는다.

이 때 혼탁이 있으면 석유벤젠 5㎖를 가하여 1-2회 잘 흔들어 섞어서 유분을 제거하고, 이에 내부표준용액 1㎖를 가하여 이를 시험용액으로 하여 메틸알콜표준용액과 함께 다음의 가스크로마토그라피의 조건에 따라 시험하여 메틸알콜의 함량을 구할 때 그 양은 1㎖/g이하이어야 한다.

※ 가스크로마토그라피 조건

① 시약 및 시액

◦ 내부표준용액：이소프로필알콜 8.0을 취하여 물을 가하여 1,000㎖로 한다.

◦ 메틸알콜표준용액：메틸알콜 500, 1,000㎎에 내부표준용액 각각 100㎖씩을 가하여 물로 1,000㎖로 한다. 이 용액 1㎖는 메틸알콜 500㎕과 1,000㎕을 함유한다.

◦ 칼럼 및 충전제：스테인레스스틸, 유리관(0.3×200㎝) 또는 캐필러리 칼럼관, 다공성 고분자 물질로서 입도가 100～120메쉬인 것(Porapak T 또는 이와 동등한 것) 이어야 한다.

② 측정조건

◦ 검출기：수소염이온화 검출기

◦ 주입부온도：120°

◦ 분리관온도：170°

◦ 검출기온도：300°

◦ 캐리어가스：N2․45㎖/min

□ 비소

(가) 시약 및 시액

◦ 요오드칼륨시액：요오드화칼륨 16.5g을 물에 녹여 100㎖로 한다. 차광하여 보존한다.

◦ 신성염화제일주석시액：염화제일주석(2수염) 4g을 무비소염산 125㎖에 녹이고 물을 가하여 250㎖로 한 다음 공전병에 넣어 밀전하여 보존한다. 한달 이내에 쓴다.

◦ 알콜성브롬제2수은시액：브롬제2수은 5g을 알콜㎖에 조용히 가열하여 녹인다. 차광한 공전병에 보존한다.

◦ 브롬제2수은지：크로마토그라피용 여과지를 폭 약 3㎝, 길이 약 10㎝로 잘라서 알콜성브롬제2수은시액에 넣어 때때로 흔들면서 약 1시간 어두은 곳에 방치한 다음 꺼내어 어두운 곳에서 수평을 유지하면서 자연 건조시키고, 지름 약 18㎜의 원형으로 잘라서 갈색병에 넣어 밀전하여 어두운 곳에 보존한다. 정색을 시험하는 부분에 손을 대어서는 아니된다.

◦ 비소표준용액：아비산(표준시약)을 미세한 분말로 하여 데시케이타(황산) 안에서 건조하고, 0.132g을 500㎖ 비이커에 취하고 5N 수산화나트륨용액 5㎖에 녹인다.

이 액을 2N 황산으로 중화하고 다시 2N 황산 10㎖를 추가하여 새로 끓여서 식힌 물을 가하여 1,000㎖로 하여 원액으로 한다. 이 액 10㎖에 2N 황산 10㎖를 가하고 새로 끓여서 식힌 물을 가하여 1,000㎖로 한다. 이 액 1㎖는 비소(As) 0.002㎎을 함유하여, 이를 비소표준용액으로 하여 공전병에 보존한다. 표준액을 만들때는 이 액을 원액으로부터 새로 만든다.

◦  사상아연：무비소 아연으로 표준망체의 체눈 1m410㎛에 통과되고, 1,000㎛에는 통과되지 않은 것을 사용한다.

◦ 초산납시액：초산납(3수엽) 9.5g에 물 100㎖ 및 6N 초산 1방울을 가하여 녹인 다음 밀전하여 보존한다.

(나) 장 치

비소시험장치 (단위 mm)	A：발생병, 약 60㎖로서 40㎖의 표선이 있다. B：안지름 약 6.5㎜의 유리관 C 및 D：접속부가 안지름 6.5㎜ 바깥지름 약 18㎜로서 갈아 맞춘 유리관으로 접속부의 내연과 외연이 동심원을 이루고 있는 것 E：고무마개 F：유리관 B의 협소부 유리솜을 그 위치까지 넣는다. G：고무관 H：크립

유리관 B에는 유리솜을 F로부터 약 30㎜ 높이까지 채우고 초산납시액 및 물의 같은 양의 혼액으로서 고르게 적시고 관의 하단으로부터 조용히 흡인하여 유리솜 및 기벽으로부터 과잉의 액을 제거한다. 사용직전 유리관 C 및 D의 접속부에 브롬제2수은지를 끼우고, 크립으로 양관을 고정한다.

(다) 시험용액의 조제

1) 시험용액의 조제

사용농도로 희석한 검액 100㎖를 분해 플라스크에 취하고, 여기에 질산 10㎖를 넣고 서서히 가열하여 농축시켜 냉각한 다음 황산 10㎖를 가하고 황산의 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다.

액이 다시 갈색을 나타날 때는 식힌 후 질산 5㎖를 넣고 다시 가열한다.

액의 색이 무색-담황색이 될 때까지 이 조작을 반복한다.

식힌 후 물 50㎖ 및 포화수산암모늄용액 10㎖를 가하고 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다.

식힌 다음 물 10㎖ 및 페놀프탈레인시액 수방울을 가한 다음 강암모니아시액 또는 암모니아시액으로 중화하고 이를 100㎖이하로 농축한 다음 물을 가하여 정확히 100㎖로 한 것을 시험용액으로 한다.

2) 검체 소량을 가열하였을 때 탄화하지 않는 시료

사용농도로 희석한 용액 100㎖에 질산을 가하여 산성으로 한 다음 질산 10㎖를 가하여 수욕상에서 15분간 가열하고, 식힌 다음 물 20㎖를 가하여 여과하고, 여과지상의 잔류물을 물 20㎖로 씻어 그 씻은 액을 여액에 합쳐 강암모니아시액 또는 암모니아시액으로 중화하고 이를 100㎖ 이하로 증발 농축한 다음 물을 가하여 정확히 100㎖로 한 것을 시험용액으로 한다.

(라) 시  험

1) 1종 및 2종의 경우는 발생병에 시험용액 20㎖를 넣고 시험 용액의 색이 무색이 될 때까지 희석한 염산(1→2)를 가한다. 다만, 3종의 경우는 시험용액 2.5㎖를 취함. 이어서 희석한 염산(1→2) 5㎖ 및 요오드칼륨시액 5㎖를 가하여 2-3분간 방치한 다음 산성염화제일주석시액 5㎖를 가하여 10분간 방치한다. 이어 물을 가하여 40㎖로 하고 사상아연 2g을 가하여 즉시 유리관 B, C 및 D를 꽂은 고무마개 E를 막고 25°의 수욕조에 발생병의 약 4분의 3까지 넣어 1시간 방치한다.

2) 표준색의 제법

따로 규정이 없는 한 발생병에 비소표준액 1㎖ 또는 규격에 대응하는 양을 넣고 위의 시험용액의 경우와 같이 처리한다.

3) 비소한도

-1) 및 2)의 조작을 될 수 있는 대로 동시에 하고 장치는 적어도 2개씩을 써서 시험하되 조작한 다음 즉시 브롬제2수은지를 꺼내어 직사광선을 피하여 곧 비색한다. 이 때 1)에서 얻은 색이 2)에서 얻은 색보다 진하여서는 아니된다. 같은 조작에 의하여 얻은 정색의 정도가 다를 때에는 조작을 다시 한다.

4) 조작상의 주의

◦ 이 시험 및 시험용액의 제조에 사용하는 시약은 공시험에서 정색되지 아니하거나 거의 정색되지 아니하는 것을 써야 한다.

◦ 발생가스가 새지 아니하도록 브롬제2수은지를 끼워 맞춘 부분의 연결을 긴밀히 하여야 한다.

◦ 브롬제2수은지의 정색은 빛, 열, 습기 등에 의하여 퇴색하므로 비색은 즉시 하여야 하며, 데시케이타에 차광하여 두면 잠시 보존할 수 있다.

□ 중금속

(가) 시약 및 시액

1) 납표준원액

질산납 159.8㎎을 묽은질산 10㎖에 녹이고 물을 가하여 1,000㎖로 한다. 이 액을 제조 및 보존할 때에는 가용성납염을 함유하지 아니하는 유리기구를 사용한다.

2) 납표준용액

납표준원액 10㎖에 물을 가하여 100㎖로 한다. 이 액은 사용할 때에 만든다. 이 액 1㎖는 납 0.01㎎을 함유한다.

3) 묽은초산

빙초산 6㎖에 물을 가하여 100㎖로 한다.

4) 묽은질산

질산 10.5㎖에 물을 가하여 100㎖로 한다.

5) 황화나트륨시액

황화나트륨 5g을 물 10㎖ 및 글리세린 30㎖의 혼합액에 녹인다. 차광한 작은병에 거의 가득 채워 밀전하여 보존하고, 만든 다음 3개월 이내에 사용한다.

(나) 기 구

1) 네슬러관

안지름 20㎜, 바깥지름 24㎜ 밑에서부터 마개밑까지의 거리가 20㎝인 무색유리로 만든 공전평저시험관으로서 50㎖의 것을 쓴다. 각 관의 눈금높이의 차이는 2㎖ 이하로 한다.

(다) 조작법

1종 및 2종의 경우는 (3)비소의 시험용액 20㎖를 네슬러관에 취하고 시험용액이 무색이 될 때까지 묽은초산을 가한다. 다만, 3종의 경우는 시험용액 10㎖를 취함. 이어서 묽은초산 2㎖ 및 물을 가하여 50㎖로 한다. (착색 또는 혼탁한 경우는 여지(No. 5C)로 여과한다) 따로 납표준용액 2㎖를 네슬러관에 취하고 묽은초산 2㎖ 및 물을 가하여 50㎖로하여 비교표준액으로 한다.

양 액에 황화나트륨시액 2방울씩을 가하여 잘 섞어서 5분간 방치한 다음 양 관을 백색을 배경으로 하여 위와 옆에서 보아 액의 색을 비교한다.

□ 형광증백제

(가) 예비시험

이 품목을 어두운 곳에서 3,650Å을 주파장으로 하는 자외선을 조사하여 자색-청백색 형광의 유무를 관찰한다.

(나) 본시험

예비시험에서 양성인 시료를 사용용도로 희석한 검액 100㎖를 암모니아로 미알칼리성으로 하고, 이 액에 꺼즈를 넣고 염산을 가하여 약산성으로 하고 수욕상에서 30분간 가온한다. 꺼즈를 꺼내 물로 씻고 짠 다음 어두운 곳에서 자외선을 조사할 때 꺼즈전체가 청백색의 형광을 나타내어서는 안된다.

□ 계면활성제(총 세제)

(가) 계면활성제(총 세제)의 시험방법은 『한국산업규격 KSM 2709(2006년)』의 “4.2 화학시험” 중 음이온, 양이온, 비이온 계면활성제 시험방법에 의거하여 시험한다.

□ 기타사항

(가) 이 규격 및 기준에 규정된 시험방법 이외의 방법으로서 그 시험방법이 보다 더 정밀하고 신속 간편할 때에는 그 방법을 사용할 수도 있다. 다만, 그 결과가 의심스럽거나 판정에 영향을 미칠 수 있다고 인정할 때에는 규정된 방법에 의하여 시험하고 판정하여야 한다.

별표2) 수질오염물질의 배출 허용기준(물환경 보전법 시행규칙 별표13)

[별표 13] <개정 2019. 12. 20.>
수질오염물질의 배출허용기준(제34조 관련)
1. 지역구분 적용에 대한 공통기준 가. 제2호 각 목 및 비고의 지역구분란의 청정지역, 가지역, 나지역 및 특례지역은 다음과 같다. 1) 청정지역 : 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 수질 및 수생태계 환경기준(이하 "수질 및 수생태계 환경기준"이라 한다) 매우 좋음(Ⅰa)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 2) 가지역 : 수질 및 수생태계 환경기준 좋음(Ⅰb), 약간 좋음(Ⅱ)등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 3) 나지역 : 수질 및 수생태계 환경기준 보통(Ⅲ), 약간 나쁨(Ⅳ), 나쁨(Ⅴ) 등급 정도의 수질을 보전하여야 한다고 인정되는 수역의 수질에 영향을 미치는 지역으로서 환경부장관이 정하여 고시하는 지역 4) 특례지역 : 환경부장관이 법 제49조제3항에 따른 공동처리구역으로 지정하는 지역 및 시장·군수가 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조에 따라 지정하는 농공단지 나. 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원의 공원구역 및 「수도법」 제7조에 따라 지정·공고된 상수원보호구역은 제2호에 따른 항목별 배출허용기준을 적용할 때에는 청정지역으로 본다. 다. 정상가동 중인 공공하수처리시설에 배수설비를 연결하여 처리하고 있는 폐수배출시설에 제2호에 따른 항목별 배출허용기준(같은 호 나목의 항목은 해당 공공하수처리시설에서 처리하는 수질오염물질 항목만 해당한다)을 적용할 때에는 나지역의 기준을 적용한다.
2. 항목별 배출허용기준 가. 생물화학적산소요구량·화학적산소요구량·부유물질량 1) 2019년 12월 31일까지 적용되는 기준
대상 규모 항목 지역구분	1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상							1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만
	생물화학적 산소요구량 (㎎/L)		화학적 산소요구량 (㎎/L)			부유 물질량 (㎎/L)		생물 화학적 산소요구량 (㎎/L)		화학적 산소요구량 (㎎/L)		부유 물질량 (㎎/L)
청정지역	30 이하		40 이하			30 이하		40 이하		50 이하		40 이하
가지역	60 이하		70 이하			60 이하		80 이하		90 이하		80 이하
나지역	80 이하		90 이하			80 이하		120 이하		130 이하		120 이하
특례지역	30 이하		40 이하			30 이하		30 이하		40 이하		30 이하
비고 : 1. 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다. 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제2호에 따른 관리지역에서의 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 대한 배출허용기준은 특례지역의 기준을 적용한다. 2) 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준
대상 규모 항목 지역구분		1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 이상					1일 폐수배출량 2천 세제곱미터 미만
		생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L)		총유기 탄소량 (㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)		생물 화학적 산소 요구량 (㎎/L)		총유기 탄소량 (㎎/L)		부유 물질량 (㎎/L)
청정지역		30 이하		25 이하	30 이하		40 이하		30 이하		40 이하
가지역		60 이하		40 이하	60 이하		80 이하		50 이하		80 이하
나지역		80 이하		50 이하	80 이하		120 이하		75 이하		120 이하
특례지역		30 이하		25 이하	30 이하		30 이하		25 이하		30 이하
비고 : 1. 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다. 2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제2호에 따른 관리지역에서의 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 대한 배출허용기준은 특례지역의 기준을 적용한다.

나. 페놀류 등 수질오염물질

1) 삭제 <2010.4.2.>

2) 2008년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(mL)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
비고 : 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 삭제 <2010.4.2>
3. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의 폐수배출시설 분류 중 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75), 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 4. 청정지역 3종부터 5종까지의 사업장은 TU 2를 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 TU 1을 적용한다. 5. 가지역, 나지역, 특례지역의 생태독성을 적용함에 있어서는 별표 4 제2호의 폐수배출시설 분류 중 18) 48), 80)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 4를 적용하고, 폐수배출시설의 분류 중 31), 33)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 8을 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 모두 TU 2를 적용한다. 6. 생태독성은 영 별표 13에 따른 1종 및 2종 사업장은 2011년 1월 1일부터 적용하고, 3종부터 5종까지의 사업장은 2012년 1월 1일부터 적용한다. 3) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)]	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)]	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
비고: 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 청정지역에 설치된 영 별표 13에 따른 제3종부터 제5종까지의 사업장에 적용하는 생태독성 배출허용기준은 TU 2를 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 TU 1을 적용한다. 4. 가지역, 나지역, 특례지역에 적용하는 생태독성 배출허용기준의 경우 별표 4 제2호의 18), 48) 및 80)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 4를 적용하고, 같은 호의 31) 및 33)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 8을 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 모두 TU 2를 적용한다. 5. 영 별표 13에 따른 제3종부터 제5종까지의 사업장에 적용하는 생태독성 배출허용기준은 2012년 1월 1일부터 적용한다. 6. 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다)으로 증명된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생태독성(TU) 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다). 이 경우 시·도지사는 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 환경기술지원을 받게 하고, 그 결과를 제출하게 할 수 있다. 7. 제6호에 따른 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염이라는 증명에 필요한 구비서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 8. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다.
4) 2012년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	1.0 이하	1.0 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	1.0 이하	1.0 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하고, 별표 4 제2호의 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 청정지역에 설치된 영 별표 13에 따른 제3종부터 제5종까지의 사업장에 적용하는 생태독성 배출허용기준은 TU 2를 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 TU 1을 적용한다. 4. 가지역, 나지역, 특례지역에 적용하는 생태독성 배출허용기준의 경우 별표 4 제2호의 18), 48) 및 80)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 4를 적용하고, 같은 호의 31) 및 33)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 8을 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 모두 TU 2를 적용한다. 5. 영 별표 13에 따른 제3종부터 제5종까지의 사업장에 적용하는 생태독성 배출허용기준은 2012년 1월 1일부터 적용한다. 6. 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다)으로 증명된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생태독성(TU) 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다). 이 경우 시·도지사는 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 환경기술지원을 받게 하고, 그 결과를 제출하게 할 수 있다. 7. 제6호에 따른 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염이라는 증명에 필요한 구비서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 8. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다
5) 2014년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 청정지역에 설치된 영 별표 13에 따른 제3종부터 제5종까지의 사업장에 적용하는 생태독성 배출허용기준은 TU 2를 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 TU 1을 적용한다. 4. 가지역, 나지역, 특례지역에 적용하는 생태독성 배출허용기준의 경우 별표 4 제2호의 18), 48) 및 80)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 4를 적용하고, 같은 호의 31) 및 33)에 해당하는 폐수배출시설은 TU 8을 적용하되, 2016년 1월 1일부터는 모두 TU 2를 적용한다. 5. 삭제 <2013.9.5> 6. 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다)으로 증명된 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생태독성(TU) 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다). 이 경우 시·도지사는 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 환경기술지원을 받게 하고, 그 결과를 제출하게 할 수 있다. 7. 제6호에 따른 생태독성(TU) 배출허용기준 초과원인이 염이라는 증명에 필요한 구비서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 8. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다
6) 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
나프탈렌(㎎/L)	0.05 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
폼알데하이드(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
에피클로로하이드린(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
톨루엔(㎎/L)	0.7 이하	7.0 이하	7.0 이하	7.0 이하
자일렌(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 생태독성 배출허용기준 초과의 경우 그 원인이 오직 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다) 성분 때문으로 증명된 때에는 그 폐수를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 방류하는 경우에 한정하여 생태독성 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 법 제2조제9호의 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다). 이 경우 시·도지사는 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 환경기술지원을 받게 하고, 그 결과를 제출하게 할 수 있다. 4. 제3호에 따른 생태독성 배출허용기준 초과원인이 오직 염 성분 때문이라는 증명에 필요한 구비서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 5. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다.
7) 2017년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
페놀(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
펜타클로로페놀(㎎/L)	0.001 이하	0.01 이하	0.01 이하	0.01 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
나프탈렌(㎎/L)	0.05 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
폼알데하이드(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
에피클로로하이드린(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
톨루엔(㎎/L)	0.7 이하	7.0 이하	7.0 이하	7.0 이하
자일렌(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 생태독성 배출허용기준 초과의 경우 그 원인이 오직 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다) 성분 때문으로 증명된 때에는 그 폐수를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 방류하는 경우에 한정하여 생태독성 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다) 4. 제3호에 따른 생태독성 배출허용기준 초과원인이 오직 염 성분 때문이라는 증명에 필요한 첨부서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 5. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다.
8) 2019년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류(㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
페놀(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
펜타클로로페놀(㎎/L)	0.001 이하	0.01 이하	0.01 이하	0.01 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
폴리클로리네이티드바이페닐(PCB)함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群)(총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트(DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
나프탈렌(㎎/L)	0.05 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
폼알데하이드(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
에피클로로하이드린(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
톨루엔(㎎/L)	0.7 이하	7.0 이하	7.0 이하	7.0 이하
자일렌(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
퍼클로레이트(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
아크릴아미드(㎎/L)	0.015 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.04 이하
스티렌(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
비스(2-에틸헥실)아디페이트(㎎/L)	0.2 이하	2 이하	2 이하	2 이하
안티몬(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 별표 4 제2호의3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설에만 적용한다. 다만, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 아니한다. 3. 생태독성 배출허용기준 초과의 경우 그 원인이 오직 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다) 성분 때문으로 증명된 때에는 그 폐수를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 방류하는 경우에 한정하여 생태독성 배출허용기준을 초과하지 아니한 것으로 본다. 가. 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다) 4. 제3호에 따른 생태독성 배출허용기준 초과원인이 오직 염 성분 때문이라는 증명에 필요한 첨부서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 5. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 아니하고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다. 6. 위 표에도 불구하고 퍼클로레이트 항목은 별표 4 제2호31)의 기초무기화학물질 제조시설 및 같은 호 57)의 비철금속 제련, 정련 및 합금제조 시설의 경우에는 청정지역은 0.4mg/L, 가지역, 나지역 및 특례지역은 4mg/L의 기준을 적용한다. 7. 총대장균군 배출허용기준은 해당 사업장에서 배출된 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 않는다.
9) 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준
지역 구분 항 목	청정 지역	가 지역	나 지역	특례 지역
수소이온농도	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
노말헥산추출물질함유량	광유류(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
동식물유지류 (㎎/L)	5 이하	30 이하	30 이하	30 이하
페놀류함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	5 이하
페놀(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
펜타클로로페놀(㎎/L)	0.001 이하	0.01 이하	0.01 이하	0.01 이하
시안함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
크롬함유량(㎎/L)	0.5 이하	2 이하	2 이하	2 이하
용해성철함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
아연함유량(㎎/L)	1 이하	5 이하	5 이하	5 이하
구리(동)함유량(㎎/L)	1 이하	3 이하	3 이하	3 이하
카드뮴함유량(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
수은함유량(㎎/L)	0.001 이하	0.005 이하	0.005 이하	0.005 이하
유기인함유량(㎎/L)	0.2 이하	1 이하	1 이하	1 이하
비소함유량(㎎/L)	0.05 이하	0.25 이하	0.25 이하	0.25 이하
납함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
6가크롬함유량(㎎/L)	0.1 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
용해성망간함유량(㎎/L)	2 이하	10 이하	10 이하	10 이하
플로오르(불소)함유량(㎎/L)	3 이하	15 이하	15 이하	15 이하
PCB함유량(㎎/L)	불검출	0.003 이하	0.003 이하	0.003 이하
총대장균군(群) (총대장균군수)(㎖)	100 이하	3,000 이하	3,000 이하	3,000 이하
색도(도)	200 이하	300 이하	400 이하	400 이하
온도(℃)	40 이하	40 이하	40 이하	40 이하
총질소(㎎/L)	30 이하	60 이하	60 이하	60 이하
총인(㎎/L)	4 이하	8 이하	8 이하	8 이하
트리클로로에틸렌(㎎/L)	0.06 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
테트라클로로에틸렌(㎎/L)	0.02 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
음이온계면활성제(㎎/L)	3 이하	5 이하	5 이하	5 이하
벤젠(㎎/L)	0.01 이하	0.1 이하	0.1 이하	0.1 이하
디클로로메탄(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
생태독성(TU)	1 이하	2 이하	2 이하	2 이하
셀레늄함유량(㎎/L)	0.1 이하	1 이하	1 이하	1 이하
사염화탄소(㎎/L)	0.004 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.08 이하
1,1-디클로로에틸렌(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
1,2-디클로로에탄(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
클로로포름(㎎/L)	0.08 이하	0.8 이하	0.8 이하	0.8 이하
니켈(㎎/L)	0.1 이하	3.0 이하	3.0 이하	3.0 이하
바륨(㎎/L)	1.0 이하	10.0이하	10.0 이하	10.0 이하
1,4-다이옥산(㎎/L)	0.05 이하	4.0 이하	4.0 이하	4.0 이하
디에틸헥실프탈레이트 (DEHP)(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.8 이하
염화비닐(㎎/L)	0.01 이하	0.5 이하	0.5 이하	1.0 이하
아크릴로니트릴(㎎/L)	0.01 이하	0.2 이하	0.2 이하	1.0 이하
브로모포름(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
나프탈렌(㎎/L)	0.05 이하	0.5 이하	0.5 이하	0.5 이하
폼알데하이드(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
에피클로로하이드린(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
톨루엔(㎎/L)	0.7 이하	7.0 이하	7.0 이하	7.0 이하
자일렌(㎎/L)	0.5 이하	5.0 이하	5.0 이하	5.0 이하
퍼클로레이트(㎎/L)	0.03 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하
아크릴아미드(㎎/L)	0.015 이하	0.04 이하	0.04 이하	0.04 이하
스티렌(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
비스(2-에틸헥실)아디페이트(㎎/L)	0.2 이하	2 이하	2 이하	2 이하
안티몬(㎎/L)	0.02 이하	0.2 이하	0.2 이하	0.2 이하
주석(㎎/L)	0.5 이하	5 이하	5 이하	5 이하
비고 1. 색도항목의 배출허용기준은 별표 4 제2호18)의 섬유염색 및 가공시설, 같은 호 19)의 기타 섬유제품 제조시설 및 같은 호 23)의 펄프·종이 및 종이제품(색소첨가 제품만 해당한다) 제조시설에만 적용한다. 2. 생태독성 배출허용기준은 물벼룩에 대한 급성독성시험을 기준으로 하며, 해당 사업장에서 배출되는 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 않는다. 3. 생태독성 배출허용기준 초과의 경우 그 원인이 오직 염(산의 음이온과 염기의 양이온에 의해 만들어지는 화합물을 말한다. 이하 같다) 성분 때문으로 증명된 때에는 그 폐수를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법으로 방류하는 경우에 한정하여 생태독성 배출허용기준을 초과하지 않는 것으로 본다. 가. 공공수역 중 항만·연안해역에 방류하는 경우 나. 다음 시설에서 공공수역 중 항만·연안해역을 제외한 곳으로 방류하는 경우 1) 별표 4 제2호의 폐수배출시설 분류 중 3), 12), 14), 17)부터 20)까지, 23), 26), 27), 30), 31), 33)부터 40)까지, 46), 48)부터 50)까지, 54), 55), 57)부터 60)까지, 63), 67), 74), 75) 및 80)에 해당되는 폐수배출시설(2010년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다) 2) 1)에 해당되지 않는 폐수배출시설(2020년 12월 31일까지 설치허가 또는 변경허가를 받거나 설치신고 또는 변경신고를 한 폐수배출시설로 한정한다) 4. 제3호에 따른 생태독성 배출허용기준 초과원인이 오직 염 성분 때문이라는 증명에 필요한 첨부서류, 절차·방법 등에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 5. 환경부장관은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제12조에 따라 한국환경공단이 수행하는 생태독성 기술지원을 제공할 수 있으며, 그 결과를 제출받을 수 있다. 6. 특례지역 내 폐수배출시설에서 발생한 폐수를 공공폐수처리시설에 유입하지 않고 직접 방류할 경우에는 해당 지역 구분에 따른 배출허용기준을 적용한다. 7. 위 표에도 불구하고 퍼클로레이트 항목은 별표 4 제2호31)의 기초무기화학물질 제조시설 및 같은 호 57)의 비철금속 제련, 정련 및 합금제조 시설의 경우에는 청정지역은 0.4mg/L, 가지역, 나지역 및 특례지역은 4mg/L의 기준을 적용한다. 8. 총대장균군 배출허용기준은 해당 사업장에서 배출된 폐수를 모두 공공폐수처리시설 또는 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설에 유입시키는 폐수배출시설에는 적용하지 않는다. 9. 하수처리구역에서 「하수도법」 제28조에 따라 공공하수도관리청의 허가를 받아 폐수를 공공하수도에 유입시키지 않고 공공수역으로 배출하는 폐수배출시설 및 「하수도법」 제27조제1항을 위반하여 배수설비를 설치하지 않고 폐수를 공공수역으로 배출하는 사업장에 대한 배출허용기준은 공공하수처리시설의 방류수 수질기준을 적용한다.

표3) 먹는물 수질기준(먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙)

[별표 1] <개정 2019. 12. 20.>

먹는물의 수질기준(제2조 관련)

1. 미생물에 관한 기준

가. 일반세균은 1mL 중 100CFU(Colony Forming Unit)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물 및 염지하수의 경우에는 저온일반세균은 20CFU/mL, 중온일반세균은 5CFU/mL를 넘지 아니하여야 하며, 먹는샘물, 먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는 병에 넣은 후 4℃를 유지한 상태에서 12시간 이내에 검사하여 저온일반세균은 100CFU/mL, 중온일반세균은 20CFU/mL를 넘지 아니할 것

나. 총 대장균군은 100mL(샘물·먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는 250mL)에서 검출되지 아니할 것. 다만, 제4조제1항제1호나목 및 다목에 따라 매월 또는 매 분기 실시하는 총 대장균군의 수질검사 시료(試料) 수가 20개 이상인 정수시설의 경우에는 검출된 시료 수가 5퍼센트를 초과하지 아니하여야 한다.

다. 대장균·분원성 대장균군은 100mL에서 검출되지 아니할 것. 다만, 샘물·먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는 적용하지 아니한다.

라. 분원성 연쇄상구균·녹농균·살모넬라 및 쉬겔라는 250mL에서 검출되지 아니할 것(샘물·먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에만 적용한다)

마. 아황산환원혐기성포자형성균은 50mL에서 검출되지 아니할 것(샘물·먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에만 적용한다)

바. 여시니아균은 2L에서 검출되지 아니할 것(먹는물공동시설의 물의 경우에만 적용한다)

2. 건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준

가. 납은 0.01㎎/L를 넘지 아니할 것

나. 불소는 1.5㎎/L(샘물·먹는샘물 및 염지하수·먹는염지하수의 경우에는 2.0㎎/L)를 넘지 아니할 것

다. 비소는 0.01㎎/L(샘물·염지하수의 경우에는 0.05㎎/L)를 넘지 아니할 것

라. 셀레늄은 0.01㎎/L(염지하수의 경우에는 0.05㎎/L)를 넘지 아니할 것

마. 수은은 0.001㎎/L를 넘지 아니할 것

바. 시안은 0.01㎎/L를 넘지 아니할 것

사. 크롬은 0.05㎎/L를 넘지 아니할 것

아. 암모니아성 질소는 0.5㎎/L를 넘지 아니할 것

자. 질산성 질소는 10㎎/L를 넘지 아니할 것

차. 카드뮴은 0.005㎎/L를 넘지 아니할 것

카. 붕소는 1.0㎎/L를 넘지 아니할 것(염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다)

타. 브롬산염은 0.01㎎/L를 넘지 아니할 것(수돗물, 먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수, 먹는해양심층수 및 오존으로 살균·소독 또는 세척 등을 하여 음용수로 이용하는 지하수만 적용한다)

파. 스트론튬은 4mg/L를 넘지 아니할 것(먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에만 적용한다)

하. 우라늄은 30㎍/L를 넘지 않을 것[수돗물(지하수를 원수로 사용하는 수돗물을 말한다), 샘물, 먹는샘물, 먹는염지하수 및 먹는물공동시설의 물의 경우에만 적용한다)]

3. 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준

가. 페놀은 0.005㎎/L를 넘지 아니할 것

나. 다이아지논은 0.02㎎/L를 넘지 아니할 것

다. 파라티온은 0.06㎎/L를 넘지 아니할 것

라. 페니트로티온은 0.04㎎/L를 넘지 아니할 것

마. 카바릴은 0.07㎎/L를 넘지 아니할 것

바. 1,1,1-트리클로로에탄은 0.1㎎/L를 넘지 아니할 것

사. 테트라클로로에틸렌은 0.01㎎/L를 넘지 아니할 것

아. 트리클로로에틸렌은 0.03㎎/L를 넘지 아니할 것

자. 디클로로메탄은 0.02㎎/L를 넘지 아니할 것

차. 벤젠은 0.01㎎/L를 넘지 아니할 것

카. 톨루엔은 0.7㎎/L를 넘지 아니할 것

타. 에틸벤젠은 0.3㎎/L를 넘지 아니할 것

파. 크실렌은 0.5㎎/L를 넘지 아니할 것

하. 1,1-디클로로에틸렌은 0.03㎎/L를 넘지 아니할 것

거. 사염화탄소는 0.002㎎/L를 넘지 아니할 것

너. 1,2-디브로모-3-클로로프로판은 0.003㎎/L를 넘지 아니할 것

더. 1,4-다이옥산은 0.05㎎/L를 넘지 아니할 것

4. 소독제 및 소독부산물질에 관한 기준(샘물·먹는샘물·염지하수·먹는염지하수·먹는해양심층수 및 먹는물공동시설의 물의 경우에는 적용하지 아니한다)

가. 잔류염소(유리잔류염소를 말한다)는 4.0㎎/L를 넘지 아니할 것

나. 총트리할로메탄은 0.1㎎/L를 넘지 아니할 것

다. 클로로포름은 0.08㎎/L를 넘지 아니할 것

라. 브로모디클로로메탄은 0.03㎎/L를 넘지 아니할 것

마. 디브로모클로로메탄은 0.1㎎/L를 넘지 아니할 것

바. 클로랄하이드레이트는 0.03㎎/L를 넘지 아니할 것

사. 디브로모아세토니트릴은 0.1㎎/L를 넘지 아니할 것

아. 디클로로아세토니트릴은 0.09㎎/L를 넘지 아니할 것

자. 트리클로로아세토니트릴은 0.004㎎/L를 넘지 아니할 것

차. 할로아세틱에시드(디클로로아세틱에시드, 트리클로로아세틱에시드 및 디브로모아세틱에시드의 합으로 한다)는 0.1㎎/L를 넘지 아니할 것

카. 포름알데히드는 0.5㎎/L를 넘지 아니할 것

5. 심미적(審美的) 영향물질에 관한 기준

가. 경도(硬度)는 1,000㎎/L(수돗물의 경우 300㎎/L, 먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우 1,200㎎/L)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물 및 염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다.

나. 과망간산칼륨 소비량은 10㎎/L를 넘지 아니할 것

다. 냄새와 맛은 소독으로 인한 냄새와 맛 이외의 냄새와 맛이 있어서는 아니될 것. 다만, 맛의 경우는 샘물, 염지하수, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물에는 적용하지 아니한다.

라. 동은 1㎎/L를 넘지 아니할 것

마. 색도는 5도를 넘지 아니할 것

바. 세제(음이온 계면활성제)는 0.5㎎/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물·먹는샘물, 염지하수·먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는 검출되지 아니하여야 한다.

사. 수소이온 농도는 pH 5.8 이상 pH 8.5 이하이어야 할 것. 다만, 샘물, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물의 경우에는 pH 4.5 이상 pH 9.5 이하이어야 한다.

아. 아연은 3㎎/L를 넘지 아니할 것

자. 염소이온은 250㎎/L를 넘지 아니할 것(염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다)

차. 증발잔류물은 수돗물의 경우에는 500㎎/L, 먹는염지하수 및 먹는해양심층수의 경우에는 미네랄 등 무해성분을 제외한 증발잔류물이 500㎎/L를 넘지 아니할 것

카. 철은 0.3㎎/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물 및 염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다.

타. 망간은 0.3㎎/L(수돗물의 경우 0.05㎎/L)를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물 및 염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다.

파. 탁도는 1NTU(Nephelometric Turbidity Unit)를 넘지 아니할 것. 다만, 지하수를 원수로 사용하는 마을상수도, 소규모급수시설 및 전용상수도를 제외한 수돗물의 경우에는 0.5NTU를 넘지 아니하여야 한다.

하. 황산이온은 200㎎/L를 넘지 아니할 것. 다만, 샘물, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물은 250㎎/L를 넘지 아니하여야 하며, 염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다.

거. 알루미늄은 0.2㎎/L를 넘지 아니할 것

6. 방사능에 관한 기준(염지하수의 경우에만 적용한다)

가. 세슘(Cs-137)은 4.0mBq/L를 넘지 아니할 것

나. 스트론튬(Sr-90)은 3.0mBq/L를 넘지 아니할 것

다. 삼중수소는 6.0Bq/L를 넘지 아니할 것