< 붙임 2 > 점검결과 보고서 작성서식

안전관리대상시설(특정관리대상 시설 등) 전수점검 결과(품질시험소)

□ 점검개요

○ (기    간) : 2014.04.28.-05.07

○ (점검형태) : 자체점검 및 전문업체 위탁 점검

○ (점검반 구성) 총 10명 참여

- 주관기관 서울특별시 품질시험소 3명

- 전문업체 ㈜유신플랜테크 정삼수 외 6명(소방정밀점검)

○ (점검대상)

- 서울시 품질시험소 본관 및 별관

- 전체 점검대상 총 2건 중 금번 점검시 2건 점검 실시

□ 점검결과 총평

○ 토목이나 건물에 별도의 특이 사항은 발견치 못하였으나 노후 준공후 20년이 경과된 노후시설로 전기나 기계설비가 노후로 인한 소소한 고장이 자주 발생함

□ 분야별 점검결과

○ 도로시설 분야

- 해당없음

○ 지하도상가 분야

- 해당없음

○ 삭도·궤도 분야

- 해당없음

○ 수상안전시설 분야

- 해당없음

○ 공공청사 분야

- 품질시험소 청사 본관 및 별관 시설

○ 공동주택 분야

- 해당없음

○ 다중이용건축물 분야

- 해당없음

○ 대형건축물 분야

- 해당없음

○ 대형광고물 분야

- 해당없음

○ 공단

- 해당없음

○ 번지점프장

- 해당없음

○ 기타

- 해당없음

□ 잘된 점

○ 금번 점검으로 인하여 노후 시설의 조기 교체 및 보수가 이루어짐

□ 지적사항 및 조치계획

구 분		점검실적			지적사항(건수)								조치계획(건수)
		대상	점검 실시	점검 미실시	계	안전 시설 미비	관리소홀 자체점검 부실	매뉴얼 (지침) 미비	안전수칙 미준수	교육및 훈련미흡	구조물 균열 ․변형 등	기타	계	현장 시정 조치	1개월내 조치	2개월내 조치	3개월 이상소요	기타*
합 계
건축물	소 계	2	2	-			5					1		1	5
	지방공공청사	2	2	-			5					1		1	5

* 기타 : 예산 부족으로 시정 곤란, 시정을 위한 제도개선 필요 등

* 지적사항 및 조치계획 세부 내역 : 붙임 5

□ 제도개선·건의사항 (해당없음)

< 법령 및 지침 개정 >   * 관련 법령 및 지침(조항 포함), 개정 필요성, 개정 세부내용 등 적시

○

-

< 비정상적 관행 개선 >

○

< 붙임 3 > 지적사항 및 조치계획 작성서식

지적사항 및 조치계획

* 미흡한 점 중 현장 시정 조치된 사항에 대해서는 작성하지 않음, “시정 어려움”으로 분류한 경우에는 건의사항 등에 사유를 명확히 기재

점검대상 (시설 등)	지적사항		조치계획			건의사항 등
	유형별*	세부내용	조치시한	조치내용	확인점검 시기
서울특별시 품질시험소(본관)	차제점검 부실	‣ 식당 소화기 미비치 ‣ 피난구 유도등 점등불량 ‣ 화장실 환기휀 작동불량	현장즉시조치 ’14.05.15 ’14.05.15	‣ 분말 축압식 소화기 3.3㎏비치 ‣ 유도등 교체 ‣ 배기휀 베어링 교체	’14.05.15	‣
	기타	‣작동에 이상없으나 노후 전기시설(MOF) 교체요함	’14.05.30	‣ 노후시설 교체	’14.05.30	‣
서울특별시 품질시험소(별관)	차제점검 부실	‣ 화재 수신기 주경종 작동불량 ‣ 화재감지기 수신기 작동상태 불량	’14.05.15	‣주경종 교체 ‣화재수신기 선로 정비	’14.05.15	‣

* 안전시설 미비, 관리소홀‧ 자체점검 부실, 매뉴얼 및 지침 미비, 안전수칙 미준수, 교육 및 훈련 미흡, 구조물균열, 주요부재 변형, 기타 중에서 기록