개선명령 이행결과보고서

□ 시설명 :   서울 중랑공공하수처리시설(460,000㎥/일)

- 담당자 : 황 준태

(전화 :  02 2211-2532 , e-mail : htiger@seoul.go.kr  )

1. 일반현황

가. 하수 유입량 :  270,000 ㎥/일

나. 하수(폐수) 처리량 :270,000 ㎥/일

다. 설계 수질현황

(단위 : ㎎/L, 총대장균군수 : 개/㎖)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군수
유입수	140	90	130	40	4.5
방류수	10	40	10	20	2	3000

2. 방류수수질기준 초과원인

⇒  가뭄이 지속되다가 강우가 내린 다음날 하수도에 퇴적된 유독성 오염물질이 유입되어 일시적 BOD증가됨

3. 개선대책

가. 개선내용 및 결과

⇒ - 유량조정조를 통한 유입수를 조절하고, 처리장 시설을   주·야간 교대직을 통한 운전을 통제 감시하고,

- 수질관리 취약시기에 전담직원을 배치하여 기술적인 검토 및 지원을 통하여, 하수를 방류수 수질기준이내에 처리하여 방류하도록 중점관리 함.

- 취약시간대인 야간에 기계설비 가동상태를 점검하도록 하여,

기계고장으로 인한 일시적 수질악화를 방지함

- 매주 처리장 공정운영분석 회의를 개최하여 사고를 미연방지하고, 운영회의에 우리시 상수도연구원 연구관(환경공학 박사)을 참여시켜 기술적 자문을 얻어 운영하고 있음

나. 개선 후 수질

(단위 : ㎎/L, 총대장균군수 : 개/㎖)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균군구
유입수	242	93	117	44	4.39	92800
방류수	4.5	6.3	2.4	9.71	0.14	179

4. 관련 증빙자료 : 첨부 3월 방류수 시험 데이터 1부.