【붙임 2】

정수장 수질오염 사고유형별 관리대책

Q1		pH상승과 원수수질 저하로 인한 응집 장애 대책

A1
<원 인> ○ 팔당호 등 정체수역의 부영양화로 조류가 크게 발생 (질소, 인 및 유기물 풍부) ○ 조류의 광합성결과 pH가 9.0이상 증가되어 응집제의 응집 범위를 벗어나게 되고 미량 유기물질들이 응집반응의 장애가 됨 <대 책> ○ 조류의 개체수 등을 매일 검경하고 연구원이 제공하는 조류분석 자료 및 각 취수장에 설치되어 있는 조류자동측정기 자료를 평가하여 정수처리에 반영 ○ 시간대별 원수의 pH분포를 분석하고 적정 응집제 투입 ○ 이산화탄소를 투입하여 착수정의 원수 pH 7.3 이내로 1차 조절 ※ 이산화탄소 주입을 위한 pH설정(안) 보고(본부장 방침, 수질과-1646. ‘12.4.6) ○ 쟈-실험을 실시하여 원수수질에 대응하는 응집제 투입율 결정 ※ pH 및 유기물질의 영향으로 인해 평상시보다 응집제를 과량 투입하는 경향이 있음 ○ 응집제 다량사용에 따른 정수 잔류알루미늄의 농도변화 확인

Q2		동절기 2-MIB, 지오스민 등 이취미 정수처리 대책

A2
<원 인> ○ 부영양화된 정체수역에 수온이 20℃ 정도 상승하여 아나베나 등 남조류가 2-MIB, 지오스민을 발생시킨다고 하였으나, 최근에는 동절기 저수온시에도 이들 냄새물질이 다량 발생한다는 조사 결과가 발표되고 있음 - 염소 등으로 잘 제거되지 않은 곰팡이 냄새발생 - 인체에 미치는 영향은 없으나 이취미로 민원의 대상이 됨 <대 책> ○ 응집침전과정에서 곰팡이·흙냄새(2-MIB, 지오스민)를 최대한 제거후 오존 및 AOP 운영 ※ 남조류는 피막이 약하여 전염소처리시 파괴되어 냄새 악화 ○ 침전공정에서 최대한 제거토록 응집제 투입 ○ 오존주입 및 활성탄흡착조 운영강화로 맛․냄새물질 제거 - 맛·냄새물질이 고농도로 검출되는 시기(8ng/L이상)에는 유입농도에 따른 비례 주입으로 제거효율 50% 이상 확보 - 활성탄흡착지 역세척 조건 및 주기 변경 등 운영강화 ○ 맛·냄새물질, TOC 등 수질개선효과 지속적 모니터링 실시 ○ 공급수계내 수도사업소 민원실 또는 공급수계 거주 직원을 연계한 냄새 감시 체계 구축

Q3		여과폐쇄성 조류에 의한 정수생산 대책

A3
<원 인> ○ 여과지 폐쇄성 규조류 : 멜로시라, 사이클로텔라, 프라기라리아, 시네드라, 아스테리오넬라 ○ 여과장애 규조류의 크기가 100㎛내외로 일반조류 보다 크며 침전과정에서 제거되어야 하나 잘 제거되지 않는 시네드라 등은 여과장애 발생 ※ 침전지에서 조류제거율은 전염소처리, 응집제투입율의 영향을 받음 ○ 여과지에 유입된 조류가 여과사 표면에 쌓여 여과사 공극을 폐쇄하므로써 급격하게 손실수두가 증가하여 심할 경우 여과지속시간이 10시간 이내로 생산장애를 가져옴 <대 책> ○ 전염소 강화하고, 응집제를 적정 투입하여 침전지에서 제거율을 극대화 ○ 첨두 생산을 억제하고 생산량을 가급적 균등 유지 ○ 여과사층 표면의 세사는 사전 삭취하고 보사 ※ 여과지속시간이 짧은 여과지를 집중 실시 ○ 역세척시간은 역세척수의 탁도발생 정도를 보아 탄력적으로 조정 ○ 역세척수의 재활용으로 인해 여과지속이 단축될 경우 재활용중지 ○ 회수조나 배출수지용량이 여과지운영에 지장을 주지 않도록 정수장 운영 ○ 동일시간에 역세척이 동시에 실시 않도록 역세시기 조정 실시

Q4		초기 강우시 비점오염원 오염물질 다량 유입시 대책

A4
<원 인> ○ 동절기 결빙되어 있던 각종 오염물질이 초기 강우로 인해 일시 다량 유입되어 정상적인 정수처리 및 수질관리를 어렵게 함. - 여과지 등 낙차부위에 거품이 발생 - 염소요구량이 크게 증가하여 파과점(BP)처리 곤란 및 정수 잔류염소 영향을 미칠 우려 있음 - 하수토취 등 각종 물질이 혼합되어 이취미 발생 - 일반 유기물질이 다량 유입하여 정수수질이 평상시 보다 저하 <대 책> ○ 예상 강수 강도에 따라 비상근무 체제 유지 ○ 인근 정수장 및 취수장간 비상연락체계 구축 운영 ○ 염소요구량이 급변하고 평상시 보다 염소사용량이 급증하는 경우, BP처리토록 노력하고 BP처리 곤란시는 후염소 투입과 연계하여 BP처리하고 정수 잔류염소 유지 ○ 하수토취 등 일반 오염물질은 전염소투입을 강화하여 최대한 제거하고 나머지는 응집처리 및 오존·AOP을 통해 제거 ○ 원생동물 등 병원성 미생물에 대한 정수처리 기준 유지 철저