2정수장 전염소주입 디퓨져 교체관련

정수시설 운영 시나리오

□ 총 괄 : 소장(부 : 정수과장)

○ 공사일정 : 5.14(목) 10:00~14:30 (근무조 : A팀)

일 시	내 용	조 치 사 항	비 고
5.14(목) 09:30~09:50	취수펌프 가동 및 정지	○ 2정수장 취수 펌프를 고용량에서 저용량으로 운전정지 ○ 1정수장 취수펌프를 1900HP, 1200HP, 600HP 순으로 가동	제어실(박기환,김유찬) 취수장(박창죽)
09:40~	CO2 투입중지	○ 2정수장 이산화탄소 투입중지(가동대기)	제어실(박기환,김유찬)
	회수조 펌프중지	○ 2정수장 회수펌프 가동 금지	오니장(김인구,수자원기술)
10:00~10:20	약품투입률 및 계측기 점검	○ 2정수장 응집제 투입 중지 ※ 응집기 및 슬러지수집기 정상가동 ○ 1정수장 유량 증가에 따른 응집제 투입량 조정 및 확인 ※ 착수정, 침전지, 송수 등 계측기 정상가동	제어실(박기환,김유찬) 약품투입확인(이영종,정영만)
10:00~10:30	도수관로 퇴수	○ 2정수장 취수펌프 체크밸브 Open	취수장(강현국,이준한,오재명)
10:10~	전염소중지 및 송수펌프 정지	○ 2정수장 전염소투입기 중지 및 가압수 밸브 Close ○ 2정수장 정수지 수위 변동에 따라 송수펌프 정지 (고용량에서 저용량을 운전 정지) ※ 정수지 최저수위 : 3.2m	염소실(김재홍,정광필) 제어실(박기환,김유찬)
10:00 ~12:00	수질검사 실시	○ 유량 증가에 따른 수질 현장확인 및 수질검사 실시 (탁도, 입자수 등 수시 수질분석)	실험실(김태균,최재호)
	공정별 현장확인	○ 1,2정수장 여과지(침수 등) 등 현장확인	현장(김범수, 박문하)
10:30~13:30	공사진행	○ 2정수장 전염소 주입디퓨져 2개소 및 밸브 2개소 교체 ※ 공사업체 : 대원ENG (현장소장 ☎ *************) ○ 공사진행상황 확인 : 퇴수, 공사완료후 취수 등 ○ 1정수장 여과지 침수 현장확인	공사추진(최윤수) 공사진행확인(박석민,김재홍) 제어실(박기환, 김유찬)
13:30	공사완료	○ 2정수장 전염소 주입디퓨져 교체 및 밸브 설치완료	공사현장(최윤수)
0분후	전염소 투입준비	○ 2정수장 전염소 투입준비 ○ 가압수 밸브 open	염소실(김재홍,정광필)
	취수가동	○ 착수정 유입밸브 Open확인후 2정수장 576HP 1대 가동 ※ 관압, 취수펌프, 도수관로 상태 등 이상유무 확인	제어실(박기환,김유찬) 취수장(강현국,오재명)
5분후~	전염소 투입	○ 2정수장 전염소 투입기 가동 ○ 2정수장 여과수량 확인후 후염소 투입 계속 ※ 펌프가동에 따라 제어실에서 투입	염소실(김재홍,정광필) 제어실(박기환,김유찬)
	응집제 투입	○ 착수정 낙차확인후 응집제 투입 및 확인 - 주입율 : 1정수장 응집제 주입율 × 1.5배 (10분 정도) - 취수유량 안정시 정상 주입율로 환원 ※ 2정수장 취수유량계 미작동(OFF)시 ⇛ 펌프용량대비 투입	약품실(이영종,어갑선) 제어실(박기환,김유찬)
20분후~	취수가동	【정수지 수위 4.0m 이내】 ○ #2정수장 정상가동 확인후 #1정수장 단계별 조정 . 2취수펌프 576HP×1대 가동후 이상유무 확인(10분 이상) . 2취수펌프 1100HP×1대 가동후 이상유무 확인(10분 이상) . 1취수펌프는 정수지 및 송수량을 고려하여 순차적으로 정지 【정수지 수위 4.5m 초과】 : 정상가동 - 단계별 취수펌프를 적정하게 운영하여 적정수위 유지 ▷ #1정수장 최저 수위 : 4.0m ▷ #2정수장 최저 수위 : 4.5m	제어실(이영종,김유찬) 취수장(박창죽) ※ 정수시설과 협조
	회수조 펌프가동	○ 취수펌프 정상가동 확인후 회수펌프 가동	오니장(김인구,수자원기술)
	계측기가동	○ 2정수장 계측기 가동확인(착수정, 침전수, 통합여과수, 송수)	계측기(정영만, 이정희)
	CO2 가동	○ pH농도에 따른 CO2투입설비 가동	제어실(박기환,김유찬)
- 상 황 종 료 -