(붙임2)

2015년 해빙기 안전점검 개선조치 결과

1. 현  황

(‘15.4.30.현재)

기관명	점검구분	점검시설 수	조치결과			비 고
			계	조치완료	미개선
도시기반시설본부 (도시철도설비부)	계	13개 공구	13	13	-
	해빙기 안전점검	13개 공구	13	13	-

※ ‘조치완료’란은 응급조치사항(출입통제, 관리주체 통보 등)을 포함한 조치완료 분.

2. 세부 조치사항

(‘15.4.30.현재)

기관명	점검시설물	지적사항	조치사항	비 고
도시기반시설본부 (도시철도설비부)	926정거장	B1F1 분전함 전원케이블 S상 발열, 볼트 풀림 (열화상 카메라 온도측정 120℃)	- 현장 조치완료(볼트조임)
	927정거장	B3F5 분전반 철거요망 이동전선 정리요망	- 현장 조치완료
	928정거장	8TMB1-2분전반 누전차단기 불량	- 현장 조치완료
	929정거장	4번 출구앞 분전반 시건장치 요망	- 시건장치 설치
	930정거장	MCCB 케이블 터미털 볼트 풀림	- 현장 조치완료(볼트조임)
	931정거장	케이블 발열, MCCB 1,2차 뒤바뀜 분전반 노후	- 케이블 보수, MCCB 1,2차 조정 - 분전반 교체설치
	932정거장	LV1반 발전기 라인휴즈 설치요망	- 라인휴즈 설치

기관명	점검시설물	지적사항	미개선 사유 및 향후추진계획	비 고
도시기반시설본부 (도시철도설비부)	934정거장	샤워장 누전차단기 30mA → 15mA로 교체 요망	- 누전차단기 15mA로 교체
	L2정거장	본선 L-5분전함 우5번 차단기 1차 분기요	- 1차측 분기조치
	L6정거장	4번 우측 콘센트 접지풀림	- 현장 조치완료
	L9정거장	시점 2번분전함 시건장치 안됨	- 시건장치 설치
	L12정거장	차단기 부하명판 부착요망	- 부하명판 부착
	L13정거장	콘테이너 임시방 장판 전원 ELB 찬단기로 분리요망	- 선로결선 분리조치

※ ‘미조치사항 개선계획’에는 ‘미개선’ 목록만 작성 및 향후추진계획 연, 월 기재