붙임 1		문화재 방재분야 점검표

문화재명					점 검 일	2021. . .
점 검 자		(소속)		(직위)	(성명)			(서명)
		(소속)		(직위)	(성명)			(서명)
		(소속)		(직위)	(성명)			(서명)
확 인 자		(소속)		(직위)	(성명)			(서명)
번호	점검항목		확 인 내 용				점검결과
① 소화 설비	소화기		소화기 설치 위치 및 수량은 적합한가?				□적합, □부적합
			소화기는 설치된 장소에 적응성이 있는가?				□적합, □부적합
			소화기 외형의 변형, 손상, 부식, 압력 게이지 저하 및 과다, 내용연수(유효기간 초과) 등은 발생하지 않았는가?				□적합, □부적합
	옥내‧외소화전, 호스릴소화전, 방수총, 수막설비 등		소화전함 내에 호스 및 노즐, 밸브 개방기구 등이 적정하게 비치 되었는가?				□적합, □부적합
			소화설비의 동작에 영향을 주는 장애물은 없는가?(겨울철 동파)				□적합, □부적합
			소화설비의 외형의 변형, 손상, 부식, 압력 저하 및 과다, 등이 발생하지 않았는가?				□적합, □부적합
② 경보 설비	자동화재 속보설비		감지기와의 연동 및 관할소방관서,관계인(소유자,관리자,점유자)에게 정상적으로 통보되는가?				□적합, □부적합
	자동화재 탐지설비		경보설비 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?				□적합, □부적합
			화재수신기는 관리자가 상주하는 장소 또는 경보 확인이 가능한 장소에 설치되어 있는가?				□적합, □부적합
			화재수신기의 조작스위치는 ‘자동’ 또는 ‘연동’ 위치에 있는가?				□적합, □부적합
			화재수신기의 화재표시 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 표 또는 도면이 비치되어 있는가?(화재수신기 인근)				□적합, □부적합
			발신기, 감지기 등의 설치위치는 적합한가? (발신기: 위치확인, 동작이 용이한 곳/감지기: 초기감지가 가능한 곳)				□적합, □부적합
			화재감지기 테스트시 경종, 사이렌 등 경보설비가 정상작동하는가?				□적합, □부적합
③ 자체 안전 관리	안전관리상태		소방안전관리자의 선임여부 및 안전관리업무 수행은 적절한가?				□적합, □부적합
			재난 대응매뉴얼은 마련되어 있으며, 현행화 되어있는가? (상주인력 없을 경우 → 별도 매뉴얼로 통합관리되고 있는지?)				□적합, □부적합
			비상연락망은 비치되어있으며, 현행화 되어있는가?				□적합, □부적합
			안전경비원 근무일지는 비치되어있으며, 적절하게 관리되고 있는가?				□적합, □부적합
			소방시설 자체점검은 정기적으로 실시하고 있는가? (자체점검표)				□적합, □부적합
	화기취급안전		건물 내부 또는 주변에 가연물의 취급 및 적재 상태는 적정한가?				□적합, □부적합
			화기 취급 시설의 설치상태 및 관리상태는 적합한가?				□적합, □부적합
	CCTV		CCTV 설치 위치는 적합한가?(감시에 영향을 주는 장애물은 없는가?)				□적합, □부적합
			CCTV 모니터링 화면은 정상작동 하고 있는가?				□적합, □부적합
	전기설비		당해문화재의 전기설비는 적절하게 관리되고 있는가? (배선, 배관 등 문화재 경환훼손 및 화재, 감전위험)				□적합, □부적합
④ 주변 시설	문화재주변		담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려는 없는가?				□적합, □부적합
	배수시설		배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부				□적합, □부적합
기타사항 및 점검자 종합의견

붙임 2		문화재 방재분야 점검결과표

문화재명 (지정번호)	○○사 ○○전 (보물 제000호)	점검일	2021.00.00.
		점검자	○○○
		확인자	○○○(○○시)
점검결과	점검자 작성 → 후속조치가 필요한 사항, 또는 점검 시 특이사항 등 기술 ①∼④ 지적사항 (*필요시 근거제시) ① 성당 밖에 설치된 소화기는 노후화(2009년 제조) 되어 있어 교체토록 함. *「화재예방 ,소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제15조4 (내용연수 설정 대상 소방용품)에는 분말소화기의 내용연수를 10년으로 기준 ② 주변 석축에 누수흔적이 보이고 있어 배관 파손으로 판단되므로 조치토록 함. ※ 그외 특이사항 (후속조치를 반드시 해야하는 사항은 아니지만, 검토할 사항 등)
조치내용	확인자 작성 → 후속조치 결과 또는 계획 기술 단기조치 (즉시 또는 당해연도 조치가 가능한 사항) ① 노후 소화기 교체완료('19. 3) ② LPG 가스배관(비닐계열⇒강관) 교체예정('19. 11) 중장기조치 (차년도 예산반영, 연차별 정비가 필요한 사항) ③ 옥외소화전 설비 배관교체 예산반영(또는 신청)('20년 예산) 등.
점검대상의 전경 사진 (또는 지적사항 사진)		점검을 실시하고 있는 사진 (또는 지적사항 사진)
사진 설명		사진 설명
지적사항 사진		지적사항 사진
① 지적사항 사진 설명		② 지적사항 사진 설명
지적사항 사진		지적사항 사진
③ 지적사항 사진 설명		④ 지적사항 사진 설명