문화재

「문화재 재난안전관리 국고보조사업」

문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업 가이드라인

2018. 3.

	문 화 재 청

차  례

Ⅰ. 문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업 설계도서 작성기준	2

1. 정비대상별 유의사항	3

Ⅱ. 문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업 설계검토 및 보수공사 추진 지침	26

Ⅲ. 문화재 피뢰설비 설치 세부지침	28

Ⅰ

문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업 설계도서 작성기준

문화재 재난안전관리 국고보조사업지침

Ⅰ. 문화재 전기·방범(영상)설비 정비공사 설계도서 작성기준

1. 정비대상별 유의사항

1.1 배선설비

1.1.1	목조문화재 구내의 인입구에서부터 분전반, 제어반, 감시반, 조명기구, 전열기구 등의 모든 전기기기·기구에 이르기까지의 전기를 공급하기 위한 옥내·외 배선설비의 설계에 적용 작성한다.

1.1.1.1 이중구조 내의 은폐배선은 금속관배선, 케이블배선, 합성수지관 등의 적용을 검토한다. 단, 합성수지관 배선은 동물의 공격에 안전한 강한 규격의 합성수지전선관을 적용하여야 하며, 동물의 공격에 비교적 취약한 구조인 합성수지제가요전선관은 적용하지 않는다

1.1.1.2 케이블의 중간접속은 허용되지 않는다

1.1.1.3 케이블배선 공법을 적용할 경우 케이블은 난연성(KS C 60332-1)과 함께 동물의 공격으로부터 안전한 구조의 규격이어야 한다. 강대 등의 개장(鎧裝)을 가지는 케이블, MI케이블 및 금속외장케이블 등은 동물의 공격으로부터 안전한 규격으로 인정된다.

1.1.2	배선회로의 감전사고를 예방하고, 고장전류의 연속적 흐름을 방지하기 위한 접지는 다음사항을 반영하여 설계한다.

1.1.2.1 금속제전선관, 금속제박스, 금속제등기구 등 누전으로 인하여 전류가 흐를 수 있는 재료의 개소에는 접지선을 접속한다

1.1.2.2 케이블은 접지선을 포함하여야 하며, 접지선은 케이블 내부 각 상(相) 선에서 발생할 수 있는 누전 및 사고아크를 보다 용이하게 감지할 수 있도록 절연하지 않은 나선(裸線)으로 구성된 규격을 적용한다.

1.1.2.3 접지용 절연전선의 피복색상은 흰색 또는 녹색으로 하여 상(相)선과 구별한다.

1.2 옥내 및 옥측배선

1.2.1	전기설비기술기준의 “안전기본원칙”을 근간으로 전기화재 예방 및  화재확산방지와 물리적·기계적 충격, 태양광 조사, 쥐 등 외부 가해로부터 안전성, 미관성, 시공성, 경제성을 고려하여 목조문화재 환경에 적합한 배선방법을 설게도서에 적용하여 설계 작성한다.

1.2.1.1 합성수지제전선관(VE관) 배선

국내 기술기준에는 우수한 난연성을 조건으로 허용(단, 소방 설비의 전기설비의 전기배선 관련 규정에는 저촉)되고 있으나, 물리적·기계적 충격에 약하고, 태양광 노출 시 재질 약화 등 전기설비기술기준의 “안전기본원칙”에 부적합하다.

국외기준(NEC)에서는 물리적 충격 우려 개소, 100인 이상의 집회장, 공공건물 및 그 부속 건물에 적용을 제한하고 있다. 노출배관 시 건축물의 미관을 저해하며, 국내에서는 옥외노출개소에 적용되는 예가 있으나 국내·외적으로 적용되지 않는 배선공법이다.

1.2.1.2 합성수지제가요전선관(CD관) 배선

① 합성수지제 가요전선관은 콘크리트 매입 또는 콘크리트 블록 등 2중 격벽내 배선을 위한 제한적 용도로 개발된 배관자재로서 일반적인 옥내·외 노출배관에 사용되어서는 안되는 부적합 배선이다.

② 국내·외 기술기준 모두 기계적·물리적 충격 우려 개소에 설치를 제한하며, NEC에서는 100인 이상의 집화장, 공공건물 및 그 부속건물 외에 3층 이상의 건물에도 적용을 제한한다.

본 공법은 외부의 충격으로부터 별도 보호대책이 필요하고 은폐 설치 시 쥐의 공격에 의한 안전사고 우려가 있으며 노출배관 시 늘어짐 현상으로 건축물의 미관을 손상 시킨다. 외부노출개소의 설치는 외부 충격의 위험성으로 엄격히 규제하고 있다. 성벽의 보수범위는 잘 남아있는 부분과 주변지형, 내탁부 현황 등을 고려하여 최소화하고 추정하여 복원하지 않는다.

1.2.1.3 금속제전선관은 일반적으로 화재 및 충격에 강하나, 무거운 구조로 인하여 건축구조물 표면에 전선관을 고정하는데 따른 과중한 하중으로 인하여 문화재를 훼손시킬 우려가 비교적 크고, 또한 금속전선관의 외부 노출에 따른 주변경관이 훼손될 수도 있으므로 부적합 하다.

1.2.1.4 금속외장케이블(AC형: Armored Cable)에 의한 “무배관케이블 공법”은 AC형 케이블을 배관재 없이 목구조재 표면에 직접 고정설치 도는 천장, 벽, 바닥의 이중구조 내부 공간에 은폐설치하는 방법으로서, 본 공법은 국내·외 기술기준을 모두 만족할 뿐만 아니라, 화재의 위험 및 기계적·물리적 충격, 태양방사, 쥐 등 동물의 가해 등 외부영향에도 안전성을 확보할 수 있으며, 또한 목조문화재의 미관성, 경제성,   시공성 등에서 기존의 각 배선공법보다 종합적으로 우수한 공법이라 할 수 있다. 특히, 목조문화재는 일반 목조건물과 달리 주 구조재가 외부에 노출되고 천장, 벽 ,마루가 내부에 공간이 있는 이중구조가 아닌 형태가 많아 전기배선의 은폐설치가 어려운 구조적 특성을  고려할 때 본 배선공법은 목조문화재에 적합하다.

1.2.1.5 케이블배선

① 전선관 등에 의한 보호 없이 케이블을 직접 구조물의 표면에 고정 설치하는 무배관 케이블배선 공법은 각종 배선방법 중에서 문화재의 원형 및 경관 훼손 방지에 가장 적합한 배선방법 이라할 수 있다.

② 반면에, 케이블배선은 전선관 없이 케이블을 직접 고정 설치하는데 따른 외부충격으로부터의 보호대책 등 다음과 같은 사항을 반영하여야 한다.

가. 케이블은 KS C IEC 60332-1(케이블의 난연시험) 규격에 의한 난연성능을 갖춘 것이어야 한다.

나. 케이블은 접지선을 포함한 3가닥 이상의 심선으로 구성되어야 한며, 접지선은 케이블 내부 각 상(相)선에서 발생될 수 있는 누전 및 사고 아크를 보다 용이하게 감지할 수 있도록 절연하지 않은 나선으로 구성된 규격으로 한다.

다. 케이블의 외형, 굵기 및 색상은 케이블이 시설되는 장소의 주변 경관과 가능한 조화가 되도록 선정하여야 한다. 목조건축물의 노출부는  갈색계열을 사용하며, 검정색과 흰색계열은 사용할 수 없다.

라. 외부로부터의 충격, 쥐 등 공격성 동물의 침입 등으로 케이블의  손상이 우려되는 장소에는 안전한 금속외장케이블의 적용 또는  적절한 보호대책을 반영하여야 한다.

마. 방범(영상)용 배선과의 병행 설치에 따른 잡음, 오동작 등 전자유도장해 방지를 위한 별도의 차폐층이 구성되어야 한다.

바. 목조건물에 발생할 수 있는 흰개미 및 쥐 등의 침입으로부터 케이블을 보호할 수 있도록 Anti-Rodent 화학처리 된 제품을 사용하여야 한다.

사. 태양광에 노출되는 옥측 등의 장소에는 케이블의 외피가 ‘내광성’이 있는 재질을 사용하여야 한다.

아. 케이블의 지지는 케이블을 손상할 우려가 없도록 견고하게 고정할 수 있는 해당 케이블에 적합한 지지금구를 적용하여야 한다.

자. 금속외장케이블이 아닌 비금속외장케이블은 다음과 같은 장소에 적용하여서는 아니 된다. 다만, 각각 외부적 영향에 대한 적절한 보호 대책을 갖추는 경우는 제외한다.

ㅇ 바닥으로부터 지표상 2.0m 높이 이내까지는 별도의 보호대책 없이 적용할 수 없다.

ㅇ 마룻바닥, 벽, 천장, 기둥 등에 전선관의 보호 없이 직접 매입할 수 없다.

ㅇ 가공시설 장소(메신저와이어 없이 단독으로 시설하는 경우)

ㅇ 바닥이나 칸막이를 관통하거나 실 외부로 인출되어 배선하는 경우.

ㅇ 쥐 등 공격성 동물의 침입이 우려되는 구조의 천장, 마루, 중량물의 압력 또는 기계적 충격이 우려되는 장소.

- 특히 옥내(구내)에서는 마루바닥에서 1.5m 이내, 옥외(옥측)에 벽 등의 이중 구조 내 빈 공간에 배선하는 경우.

ㅇ 천장, 마루 등의 이중구조 내에 가연성 먼지가 쌓여 있는 장소.

차. 케이블의 중간접속은 원칙적으로 허용되지 않으며 부득이한 경우 박스 내에서 적합한 접속기를 사용하여야 한다.	배치 평면도는 전체성곽의 범위와 등고선, 방위표시를 하고 현황 및 보수평면도는 별도로 상세하게 작성한다.

1.2.2	(전선 및 케이블 접속) 전선 및 케이블 상호간의 중간접속은 원칙적으로 허용되지 않는다. 단, 보수공사 등에서 부득이하게 중간접속이 필요한 경우 적합한 규격의 전선 접속기에 의한 내화구조 등의 내부에서 접속한다.

1.2.3	(관통부 보호) 배선설비는 건축구조물의 관통에 따르는 문화재 훼손을 방지하기 위해 가능한 건축구조물을 관통하지 않는 경로를 선택하도록 한다. 배선설비의 합리적 설치를 위해 관통개소가 발생할 경우 다음과 같은 사항을 설계에 반영하여야 한다.

1.2.3.1 관통개소의 상세설치도를 작성하여 문화재 관리자와 협의하고 관련전문가의 자문 절차를 거치도록 한다.

1.2.3.2 배선설비가 바닥, 지붕, 천장, 칸막이 등 건축 구조부를 관통하는 경우, 배선설비가 통과한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조의 각 부재에 규정된 내화등급에 따라 밀봉해야 한다.

1.2.3.3 건축구조부를 관통하는 개소에는 KS C IEC 60332-1(케이블의 난연시험)에 적합한 케이블 및 KS C IEC 60614(전기설비용 전선관)규격에 적합한 전선관 등 KS C IEC 규격에서 규정하는 화염확산의 요구사항에 적합한 규격의 재료를 적용하여야 한다.성곽의 축성기법은 원형으로 잘 남아있는 부분의 고증조사(지하매몰부분 포함)에 따라 축성하되, 구조적인 결함으로 붕괴우려구간은 보강방법(강회다짐, 보축, 내탁부보강, 구조부보강 등)을 강구할 수 있다.

1.2.4	(외등의 배선) 분전반으로부터 옥외에 설치하는 외등에 연결하는 배선 및 외등 상호간의 배선은 주변경관을 고려하여 가능한 지중매입배관배선을 원칙으로 한다.

1.2.5	구내에 시설하는 전력간선설비의 회로구성과 설치방법의 계획에 다음과 같은 사항을 반영하여야 한다.

1.2.5.1 전력간선의 설치경로 및 설치방법의 선정에 있어서 전력간선설비가 가능한 문화재 경내의 경관훼손이 최소화 되도록 하며, 가능한 지중매설 방식을 원칙으로 한다.

1.2.5.2 전력간선설비의 설치 중 또는 관리 중에 전력간선의 지지하중 및 인장하중으로 인하여 문화재가 훼손될 우려가 없도록 충분한 안전성을 확보하여야 한다.

1.2.5.3 전력간선을 지중매설방식으로 설치할 경우 다음사항을 따라야 한다.

① 전력간선의 지중매설 방식에는 케이블을 관로 내에 설치하는 관로식과 케이블을 지중에 직접 매설하는 직접매설식이 있다.

② 직접매설식은 터파기 면적이 적고 시공이 비교적 간편하나, 점검, 보수 등 유지관리의 어려움이 있으므로 관로식을 원칙으로 한다.

③ 지중매설 경로는 가능한 목조문화재의 기단기초, 기단면, 기단바닥 등이 손상되지 않는 곳을 선정토록 한다.

④ 지중매설 위치를 나타내는 세부경로 및 매설단면도, 터파기 작업이 따르는 개소는 지중에 매설되어있을 수도 있는 기존의 설비(수도, 가스, 정보통신선로 등)과의 간섭 및 손상을 방지하기 위하여 지하매설물에 대한 사전조사와 함께 터파기 구간 및 터파기 방법 등을 나타내는 상세설치도에 대하여 해당 문화재관리자와 협의하고, 특히 지중에 매설되어 있을 수도 있는 문화재의 손상을 방지하기 위하여  관련분야 전문가의 자문을 받아 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

⑤ 지중매설방식에 적용되는 케이블은 불연성 또는 자소성이 있는 난연성 피복의 규격이어야 한다.

⑥ 관로식 매설방식에서 다음사항과 같이 케이블 및 관로가 중량물의 압력에 견딜 수 있도록 적절한 보호조치를 적용하는 경우 케이블의 매설깊이를 제한받지 아니할 수 있다.

가. 관로 위를 트라프, 강판 기타 견고한 방호물에 의하여 외부의 압력 및 충격으로부터 보호한다.

나. 위의 방호물 상단에 케이블이 매설되어 있음을 알리는 표식(Warning Tape)을 하여 시공 후 동일 장소에 굴착 및 기타 예상될 수 있는 침해로부터 보호한다.

⑦ 지중매설의 길이가 비교적 장 구간 이거나 굴곡개소에는 유지보수를 용이하게 하기 위하여 맨홀(핸드홀)을 설치한다.

⑧ 케이블의 접속은 맨홀(핸드홀) 내에서만 허용된다.

1.2.5.4 (케이블 노출부분의 보호) 구내간선을 지상의 배전반과 분전반에 접속하기 위해 지중매설로부터 지상에 노출되는 부분은 다음사항에 따라 시설하여야 한다.

① 배선의 경로는 가능한 노출개소를 짧게 하고 주변의 경관훼손이 최소화되는 곳을 선정한다.

② 케이블을 사람이 접촉될 우려가 있는 곳이나 충격으로 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우는 그 부분의 케이블을 금속관,   경질합성수지관(Hi-PVC, UL651에 의한 스케쥴 80이상의 내충격 강도) 등으로 보호하여야 한다. 단, 케이블의 외장이 경질합성수지관(UL651에 의한 스케쥴 80이상의 내충격강도)이상의 내충격강도를 갖는 금속외장케이블, MI케이블 등은 별도의 보호대책 없이 시설할 수 있다.

<주기> 가. 케이블의 보호범위는 지표 상 2m이상, 지표 하 0.2m이하로 한다.

나. 내충격 강도가 경질합성수지관(Hi-PVC)보다 낮은 CD관 등의 합성수지관류에 의한 보호는 적합하지 않다.

다. 금속제 재질로 케이블을 방호할 경우에는 태양열에 의한 온도상승에 대한 대책으로 적절한 환기통로를 구성하여야 하며 반드시 규정된 접지를 하여야 한다.

③ 외부에 노출된 부분을 금속재질의 트렁킹(Trunking), 찬넬(Channel)등 으로 경관보호를 위한 대책을 반영하고, 마감 색상, 외관 구조 등이 가능한 주변 경관과 조화되도록 한다.

1.3 조명설비

1.3.1	조명방식, 조명의 밝기, 조명기구의 형태 및 배열, 크기, 색상 등이 설치장소의 경관 및 건축미와 조화가 되도록 하여야 한다.

1.3.2	조명기구의 설치에 따른 문화재 원형이 훼손되지 않도록 하여야 하며, 특히 광원으로부터의 자외선방사에너지가 미술품, 마감페인트 등   문화재의 색상 및 재질변형의 원인이 되지 않도록 하여야 한다.

1.3.3	미술품, 조각품 등 특정한 조명대상물의 미적효과를 높이거나, 건축물의 경관미를 높이기 위한 국부조명, 경관조명 등의 조명방식의 적용을 고려하여야 한다.

1.3.4	(조도) 조도기준은 조명대상 장소의 용도에 따라 안전성, 쾌적성 등을 고려하여 정하고, 조도기준은 일반적으로 KS A 3011(조도기준)에 따라 선정한다.

1.3.5	(광원의 선정) 조명기구의 광원의 선정에 있어서 다음 사항을 중요하게 고려하여야 한다

1.3.5.1 (연색성) 목조문화재는 그 본래의 고유 색상을 나타내는 것이 중요하다. 따라서 가능한 한 연색성이 높은 광원의 선정을 고려한다.

1.3.5.2 (휘도, 눈부심) 가능한 휘도가 낮은 광원을 적용하며, 휘도가 높은 광원을 선정할 경우는 휘도를 낮추기 위해 간접조명방식, 광원의 표면에 글로브(glove)를 씌우는 방식 등의 적용을 고려할 필요가 있다.

1.3.5.3 (자외선방사에너지) 광원이 조사되는 가까운 곳에 자외선 방사에너지에 의한 영향을 받을 우려가 있는 경우, 가능한 한 자외선 방사에너지가 적은 광원을 선정토록 하고, 특히 그림, 회화 등 미술품은 자외선에 의한 영향으로부터 보호되어야 한다.

1.3.5.4 (광색·색온도) 광원의 선정에 있어서 조명장소의 주변 분위기를 고려하여 광원의 색온도 특성을 고려하여야 하며, 목조문화재의 조명에서는 분위기 조명을 위해 일반적으로 따뜻한 느낌의 색온도가 낮은 광원이 바람직하다.

1.3.5.5 (효율 및 소비전력) 조명의 효율은 전기에너지의 합리적 이용과 경제적 시설관리를 위해 중요하다. 따라서 가능한 고효율 광원 및 소비전력이 낮은 조명기구를 선정토록 한다.

1.3.6	조명등기구의 형태 및 구조는 목조문화재 전통미와의 조화 등 다음과 같은 사항을 반영한다.

1.3.6.1 조명기구의 형태는 기성제품 중에서 선정하거나 설치장소의 주변경관과 미적 조화를 위해 필요하다고 판단되는 경우 특별히 새로운 형태를 디자인하여 제작한다.

1.3.6.2 조명기구의 구조는 기능성, 미적조화성, 설치의 편의성(특히 문화재 손상 방지), 유지관리성 등을 함께 고려하여 선정하여야 한다.

1.3.6.3 설치장소에 따라 습기에 대한 고려(방습성), 물에 대한 고려(방수성), 폭발에 대한 고려(방폭성)하여 선정한다.건축기법 및 양식현황을 상세하게 조사․기록하여 시공 시 기준이 되도록 한다.

1.4 전열설비

1.4.1	콘센트아웃렛은 그 건물의 용도 및 규모에 따라 적합한 수량을 설치한다.

1.4.2	콘센트아웃렛설비의 관리 및 사용에 따라 발생할 수 있는 화재위험 요소로부터 최대한의 안정성을 확보할 수 있는 배선공법 및 자재를 선정하여야 한다.

1.4.3	종이류 등의 인화성이 높은 재질로 마감된 장소에는 콘센트아웃렛을 설치하지 않아야 하며, 그와 같은 장소에 설치할 경우에는 콘센트아웃렛 설치개소 및 그 인접한 부분을 난연성 재료로 보호하는 등의 콘센트아웃렛에서 발생할 수도 있는 아크 및 열 등으로 인한 전기화재에 대한 대책을 반영하여야 한다.

1.4.4	콘센트아웃렛의 선정은 다음사항에 준하여 설계한다.

1.4.4.1 정격전류 15A 이상의 콘센트아웃렛을 적용한다.

1.4.4.2 전원플러그가 쉽게 빠지기 어려운 구조의 걸림형 콘센트아웃렛을 적용한다.

1.4.4.3 접지형 콘센트아웃렛을 적용한다.

1.4.4.4 세탁기, 냉장고 전열기 등 감전위험성이 비교적 높은 전기제품 용도의 콘센트아웃렛은 방적형을 적용한다.

1.4.4.5 대기전력을 줄이기 위해 가능한 대기전력 자동차단 콘센트 또는 대기전력 차단스위치가 있는 콘센트아웃렛을 적용하여야 하며, 대기전력 자동 차단 콘센트의 개수가 전체 콘센트 개수의 30% 이상이 되어야 한다.

1.4.5	(콘센트아웃렛 회로의 배선) 콘센트아웃렛 배선은 접지선을 포함하는 회로를 구성하여야 하며, 화재 방지를 위한 고장전류의 연속적 흐름을 제한하기 위하여 다음 사항을 갖추어야 한다.

1.4.5.1 동작전류 0.5A 이하의 누전차단기 회로.

1.4.5.2 절연불량 시에 경보가 울리도록 나도체를 시스템에 넣어 조립하는 배선구조로 한다.

예 ; 나도체가 심선에 포함된 구조의 케이블, 전선관 내에 나도체전선을 공동으로 배선.

1.4.5.3 전열기, 전기온돌 등 전기난방용 콘센트아웃렛은 전열기 전용의   독립된 배선회로를 구성하며, 회로의 과부하 사용방지를 위하여 동일 회로에 2개소 이상의 콘센트아웃렛을 구성하지 않도록 한다.

1.4.5.4 전기배선을 합성수지관배선방법 또는 케이블배선방법에 의하여 구조물 표면에 설치하는 경우 배선회로가 외부의 충격으로부터 손상되지 않도록 적절한 보호를 하여야 한다. 특히 옥측에 설치하는 경우 지표면으로 부터 2.0m 이내, 옥내에 설치하는 경우 바닥으로부터 1.5m 이내까지는 반드시 외부의 충격에 대한 방호조치를 하여야 한다. 단, 금속성재질로 외장된 케이블로서 그 기계적 내충격강도가 내충격용 경질비닐전선관(HI-PVC, KS C IEC 60614-1 전선관 내충격시험) 이상 또는 UL651의 스케쥴80 이상의 내충격성을 갖는 경우, 케이블  보호를 위한 별도의 대책 없이 시설할 수 있다.

1.4.5.5 이상과 같은 사항 이외의 콘센트아웃렛회로의 배선에 관하여는 위 제 1.2(옥내 및 옥측배선)의 내용에 따른다.

1.4.5.6 연등 전용회로는 누전차단기를 장착한 일체형 콘센트 아웃렛을 설치하여 독립된 회로를 구성하여야한다.

1.4.5.7 (아크(Arc)로 인한 전기화재발생 방지대책) 전기화재의 주요원인이 되고 있는 아크(Arc, 전기스파크)로 인한 전기화재를 방지하기 위하여 콘센트 회로에는 다음과 같이 별도의 안전대책 적용을 고려한다.

① 난방히터, 전기장판, 전기온돌, 전기밥솥, 전자레인지, 전기다리미,  기타 사고 아크 발생이 우려되는 전기기구를 연결하는 콘센트아웃렛에는 각각의 개소마다 별도의 콘센트형 아크차단기 (일명 “아크콘센트”)를 연결하여 사용토록 한다. 단, 전원을 공급받는 분전반의 회로구성에 있어서 위의 회로에 1.5(분전반) 기준과 같이 아크차단장치(AFCI 또는 AFDD)를 설치한 경우에는 아크콘센트의 설치를 생략할 수 있다.

② 위 ①항의 “아크콘센트”는 아크 발생시 전원차단 후 경보 기능과 과부하 발생 시 전원차단 후 경보 기능을 기본적으로 갖춘 규격을 적용한다.

1.4.5.8  이상과 같은 사항 이외의 콘센트아웃렛 회로의 배선 설치에 관하여는 1.1(배선설비)의 내용에 따른다.

1.5 분전반

1.5.1	분전반의 설치에 따른 문화재를 훼손하지 않고 주변경관을 보호하기 위해 분전반의 구조, 색상, 설치장소 및 설치방법 등을 적극 고려하여야 한다.

1.5.2	전기배선회로에서 발생할 수 있는 과전류, 누전, 아크 등의 전기적  사고로부터 안전한 보호를 위한 배선회로의 감시, 경보, 차단 기능을 갖추어야 한다.

1.5.3	외부로부터의 서지 등 충격파고전압의 침입 시에 분전반에 접속된 배선회로 및 전기부하설비가 손상되지 않도록 적절한 보호장치를 갖추어야 한다.

1.5.4	분전반의 설치장소는 다음과 같은 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

1.5.4.1 분전반은 각 건물마다 설치하는 것을 원칙으로 한다. 단, 전기부하설비가 소규모이고 시각적으로 직선거리 10m 이내에 위치한 인접건물의 분전반에서 전원공급이 가능한 경우 해당건물에 분전반   설치를 생략할 수 있다.

1.5.4.2 분전반 및 분전반에 연결하는 전기배선의 설치에 따른 문화재 훼손을 방지하고 주변경관을 보호할 수 있는 장소.

① 건축물 내부 또는 후면의 외벽면 기둥옆 등 일반인의 시야에 잘 노출되지 않는 장소.

② 분전반 외부로부터의 전력간선을 비롯한 배선회로의 연결에 따른 경관저해 및 건축물 기단부의 해체, 복구 등의 문화재 훼손요소가 최소화 되는 곳.

1.5.4.3 분전반의 감시, 점검 및 개폐기 조작을 용이하게 할 수 있는 노출된 장소.

1.5.4.4 외부의 물리적 충격으로부터 안전한 장소.

1.5.4.5 분전반의 높이는 지표상 1.0m 이상 2.0m 이하로 한다. 성토에 사용되는 흙은 양질의 것을 사용하도록 한다.

1.5.5	분전반의 구조 및 접지는 다음 사항에 따라야 한다.

1.5.5.1 옥측 및 옥외에 시설하는 분전반은 외부로부터 빗물이 스며들지 않는 방수구조로 한다.

1.5.5.2 분전반의 내부에서 발생하는 열을 외부로 방산하는 구조로 한다.

1.5.5.3 분전반은 주변 경관과의 조화 및 문화재훼손을 고려하여 가능한  크기가 작고 주변의 색과 조화를 이루는 색상으로 한다.

1.5.5.4 분전반의 외부 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속 프레임 또는 구조물은 반드시 제3종접지에 해당하는 접지저항치 이하를 유지할 수 있도록 접지 계획을 반영하여야 한다.유구지역 전체에 대한 배수계획을 수립한다.

1.5.6	분전반의 전기공급구역, 정격전압, 정격전류, 차단기 회로의 부하종류 등을 식별할 수 있도록 다음과 같이 표시를 하여야 한다.

1.5.6.1 외부 정면 상단에 전기공급구역 또는 공급하는 부하의 종류를 나타내는 분전반의 명칭을 표시한다.

1.5.6.2 외부 정면 하단에 제조사 및 제조사 전화번호를 표시한다.

1.5.6.3 내부의 각 차단기 회로마다 부하종류를 표시한다.

1.5.7	전기화재 및 감전사고 등 전기사고에 대한 안전성 확보를 위하여 다음과 같이 전기회로를 구성한다.

1.5.7.1 분전반의 분기회로에는 과전류차단 기능, 누전차단(전류동작형) 기능과 함께 사고아크 차단기능을 겸한 차단기를 설치하여 단락, 과부하, 누전 및 사고아크에 의한 화재로부터 보호되어야 한다. 단, 다음과 같은 설치 예외조건 중 하나를 갖춘 경우 사고아크로부터의 보호기능을 생략할 수 있다.

① 과전류차단장치의 첫 번째 콘센트(아웃렛)사이에 금속제전선관 또는 금속외장(Steel Armoured)케이블을 사용할 경우. 단, 첫번째 콘센트는 분기회로를 보호할 수 있는 아크차단기(아크차단 기능의 콘센트)를 설치해야 한다

② 분기회로에 화재경보기를 설치하고 그 분기회로의 배선을 금속제전선관 또는 금속외장케이블을 사용할 경우.

<주기> 사고아크 차단장치는 IEC 62606의 AFDD(사고아크검출장치) 또는 UL1699의 AFCI(사고아크회로차단기)의 시험기준을 만족하여야 한다

1.5.7.2 분전반의 각 분기회로에 연결된 방재․방범(영상)설비, 방송설비 등 약전류 계통의 설비를 뇌서-지 등 충격파전압의 래습에 의한 오동작, 파손 등의 피해방지를 위하여 다음과 같은 개소에 서지보호기(SPD: Surge Protection Device)를 설치하여야 한다

① 외부로부터 인입되는 간선회로 측

② 각 분기회로 중 옥외에 설치되는 부하설비(예: 옥외조명, 옥외CCTV 등)에 전원을 공급하기 위하여 그 분기회로의 부하 측 배선이 옥외에 설치되는 경우 해당 분기회로의 부하 측

1.5.7.3 1회로의 부하를 2600VA(사용전압 220V 기준)이하로 회로 수를 구성한다.

1.5.7.4 부하용량이 2kW 이상인 대형 전기기기에 대해서는 별도의 전용 분기회로를 구성한다.

1.6 피뢰설비

1.6.1	중요목조문화재의 피뢰설비를 설치하는데 있어 일반건축물과의 차별화하여 건축문화재의 구조적·문화재적 보존특성에 적합한 보호등급을 적용하여 설계한다.

1.6.2	문화재에 적용하는 피뢰설비 설계는 건축법시행령, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, KSC IEC 62305 등에 따른다.

1.6.3	문화재 및 설비 보호를 위한 피뢰설비와 서어지보호기에 대한 세부지침은 세부지침에 따라 설계한다.

1.6.4	기타 식물보호에 필요한 제반사항을 조사하여 명기한다.

1.7 방범(영상)설비

1.7.1	방범(영상)설비 정비사업 수행 시 반드시 당해문화재 소유자·관리자의 개인정보의 처리에 관한 동의를 받아야 하며 특별한 사유가 없는 한 설치목적과 작동상태 등 인지하여야 할 사항을 기록한 영상촬영   안내표지판을 설치한다.

1.7.2	방범(영상)설비를 신규·교체·개선하는 경우에는 향후 영상정보화 시스템 운영관리 및 연계활용에 필요한 응용프로그램 개발과 API통합을 용이하게 하기 위하여 개발도구, 라이브러리, 도큐먼트 소스정보, 카메라 접속정보 등으로 구성된 SDK를 반드시 확보하여야 한다.

<주기>  SDK(Software Development Kit) : 소프트웨어개발 Tool Kit, 영상 정보의 전송, 입․출력 등 영상정보 규격과 카메라의 이동, 회전, 확대․축소, 기울이기 등 카메라 제어 등을 정의한 기술 규격

1.7.3	문화재 방범(영상)설비에 적용되는 기술은 표준화된 개방형기술을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

<주기> 표준화된 개방형 기술”이란 특정업체나 장비에 종속되지 않은 기술화재에 적용하는 피뢰설비 설계는 건축법시행령, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, KSC IEC 62305 등에 따른다.

1.7.4	(문화재 현장시스템 구성) 문화재 현장에 설치되는 방범(영상)설비는 다음사항에 준하는 기능을 갖추어야 한다.

1.7.4.1 (상황전파 및 증거확보 기능) 상황발생 시 해당 문화재 현장에서 경고방송, 경광등, 경종등을 통하여 비상 상황을 주변에 신속히 전파할 수 있어야 한다.

1.7.4.2 상황 발생 시 시·군·구 및 문화재청 영상통합시스템과 SMS을 통해 담당 관리자가 즉각적으로 상황을 전달받을 수 있도록 연계되어야 한다.

1.7.4.3 상황 발생시, 문화재 방범(영상)시스템은 경고음과 침입을 감지한 센서 위치에 해당되는 CCTV 카메라를 영상을 팝업시켜, 관리자가 즉시   상황을 인지할 수 있도록 하여야 한다.

1.7.4.4 상황 발생시, 연계된 CCTV 영상은 상황 발생 5초 이전부터 30초 동안 자동으로 동영상과 스냅샷을 녹화/저장 하여 별도 관리하여야 한다.

1.7.4.5 상황 발생이력, 재난발생 동영상/스넵샷, 시스템 로그 정보 등을 손쉬운 방법으로 조회 가능하도록 구성 되어야 한다.

1.7.4.6 시·군·구 및 문화재청 통합 시스템과의 연계 기능

① 문화재 현장에서 비상상황 발생시, 실시간으로 상황 발생 위치, 상황 종류 등 관련 정보 및 영상은 시·군·구 및 문화재청 통합 시스템과 즉시 연계되어 표출 되어야 한다.

② 시·군·구 및 문화재청 통합 시스템상의 해당 지역 맵상에 상황 발생  위치와 관련된 CCTV 카메라 영상이 표출될 수 있도록 관련 정보를 실시간 전송을 하여야 한다.

1.7.4.7 문화재현장 관리 기능

① 문화재현장이 규모가 있는 경우 상세 구역으로 세분하여 관리할 수  있어야 하며, 현장에서 침입/도난 등의 상황이 발생한 경우 발생 지점을 구분하여 표시 할 수 있어야 한다.

② 문화재현장의 이미지 또는 전자지도와 연계하여 시스템을 구성하는   감지기 또는 카메라 등의 설치 위치를 표시하여야 한다.

③ 문화재 현장에 설치된 센서 및 카메라등 시설 장비 및 소프트웨어의  가동상태를 최소 1시간 간격으로 파악 하여야 한다.

1.7.4.8 영상 모니터링 기능

① 문화재 현장의 실시간영상 표출 및 녹화영상 재생이 가능하여야 한다.

② 영상표출은 분할모드, 오토스위칭 등의 기능을 동시에 지원하여 다양한 운영환경을 지원하여야 하며, 네트워크 부하 절감을 위하여 실제 화면에 표출되는 CCTV영상만을 데이터 전송 받을 수 있도록 구현하여야 한다.

③ 일반적인 관제시, 사용하는 다채널 영상은 저해상도 화질의 영상을   지원하고, 집중관제 시 사용하는 영상은 Full-HD급 영상을 수신하도록 기능을 구현 하여 네트워크 부하를 최소화 하여야 한다.

④ 저장된 영상은 AVI포맷으로 외부 반출이 가능해야 하며. 반출되는   영상의 경우는 반출요청일자, 반출요청자, 반출사유, 반출방법 등 반출 관련사항을 시스템에 등록하고 반출처리 하여야 한다.

1.7.4.9 출입통제 시스템은 문화재현장의 불법적인 침입에 대한 감지 시스템으로 다음의 기능을 갖추어야 한다.

① 출입통제는 문화재 현장을 세분화하여 구간별로 출입통제가 가능하도록 운영 하여야 한다.

② 문화재현장의 상황에 따라 상시통제모드 또는 수동/자동통제모드 등 다양한 출입통제방법을 제공하여야 한다.

③ 출입통제 구역에는 출입통제 상황을 알 수 있도록 표시 장치를 설치 하여야 한다.

④ 출입 감지 센서가 침입을 감지하는 경우 해당 위치의 CCTV카메라가 개별적으로 연계하여 표출되도록 시스템을 구성하여야 한다.

1.7.4.10 문화재 현장 방범관제시스템은 ONVIF를 기반으로 한 RTSP를 사용하여 영상정보를 전송하고, 이벤트 및 기타 메시지 정보는 ‘화재정보시스템 연동에 관한 SDK’를 이용하여 시/군/구 통합재난관제시스템과 연계 하여야 하며, ONVIF에 정의 되지 않은 내용의 경우는 표준화된 방법으로 연계 되어야 한다.

<주기> ‘화재정보시스템 연동에 관한 SDK’는 문화재청 안전기준과에서 제공하는 문화재 현장 시스템과 문화재청 방재정보 통합시스템간의 화재수신 연동을 위한 소프트웨어 및 소프트웨어 소스, 프로토콜을 정의한 문서이다.

1.7.5 (시·군·구 센터 시스템의 구성) 시·군·구에 설치되는 통합재난방지시스템은 다음 각 호의 단위 시스템으로 구성된다.

1.7.5.1 (관제기능) 통합 관제 시스템은 다음의 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

① 문화재 현장의 방범(영상)시스템과 실시간 연동되어 통합 관제 시스템을 운영할 수 있어야 한다.

② 문화재 현장으로 부터 이벤트를 수신하는 경우, 발생지역을 전자지도상에 표시하고 동시에 해당 Full-HD 고해상도 CCTV영상을 경고음성과 함께 팝업 표출 되며 문자등을 통해 이벤트(화재발생등)상황을 인지 할 수 있어야 한다.

③ 재난상황 이력은 발생부터 종료까지의 상태를 기록하고 상황별, 현장별 통계자료를 제공하여야 한다.

④ SMS 기능은 상황 발생시, 문화재 현장 담당자에게 실시간 재난 상황을 통보하여 즉각적인 조치가 이루어 질 수 있도록 한다.

1.7.5.2 (영상관제기능) 개별 문화재 현장별 CCTV 영상을 실시간 표출할 수 있어야 한다.

① 실시간 영상에 대하여 개별 문화재 현장별 표출 또는 관심 CCTV영상의 표출 등 여러 가지 방법을 제공하여야 한다.

② 직관적인 현장 상황을 확인하기 위하여, 문화재 현장의 맵상에 방범(영상)감시 센서 및 CCTV 카메라 위치를 표출하여야 한다.

③ 상황 이벤트에 대한 기록 관리 및 조치 사항을 입력할 수 있어야 한다.

1.7.5.3 (문화재청 통합 모니터링 시스템과의 연계기능)

① 상황 발생시, 문화재청 통합 모니터링 시스템에 즉시 이벤트 상황과 Full-HD 고해상도 CCTV영상을 전달하여야 한다.

② 상황의 종류에 따라 관련한 유관기관을 구분하여 연계할 수 있어야 한다.

1.7.6 (영상저장 및 분배) 본 지침과 관련되어 사용되는 모든 영상데이터의 처리는 ONVIF 표준을 준수하여야 한다.

1.7.6.1 영상압축 방식은 H.264/265, MPEG-4, MJPEG 등을 지원하여야 하며, 영상저장장치는 연결된 CCTV영상을 24시간 끊김 없이 최고 품질로 녹화하여야 한다.

1.7.6.2 네트워크 프로토콜은 TCP/IP, UDP, RTP, RTSP 등을 지원하여야 한다.

1.7.6.3 녹화장치의 저장용량은 해당 기관의 영상정보처리기기 운영․관리 방침에 별도 명시된 경우를 제외하고 화상정보 수집 후(24시간 녹화) 30일 보관할 수 있는 용량을 확보하여야 한다. 다만 이벤트와 관련한 영상은 저장기한을 설정하지 않고 별도 저장 하여야 한다.

1.7.7 (하드웨어 구성) 서버의 운영체제는 UNIX계열, Windows계열 또는 기타 전용 운영체제의 표준을 준수하여야 하며 필요시 공개소프트웨어 기반의 운영체제를 도입할 수 있다.

1.7.7.1 도입되는 서버는 시스템 운용관리와 유지보수의 용이성 등을 고려하여야 하며 국내 기술지원체계가 원활하여야 한다.

1.7.7.2 시스템 도입 시 서버의 요구 규격을 충족할 수 있도록 해야 하며 시스템 기능 수행을 위해 충분한 하드웨어 여유 공간을 확보할 수 있도록 구성한다.

1.7.7.3 서버 구성 시 필요한 경우 서버 시스템의 파티셔닝 기능을 적용하여 물리적 서버 분리가 가능해야 한다. 단, 서버 분리 시 요구되는 시스템 자원을 충분히 확보하여야 한다.

1.7.7.4 도입되는 카메라, 서버 및 하드웨어 장비는 ‘공공기관용 보안 성능품질 TTA Verified Ver. 1’ 인증제품을 사용하여야 하며, 서버 및 하드웨어 장비는 표준 Rack에 장착 가능하여야 한다. 다만, 문화재 현장의 경우 현장 주변 환경을 고려한 함체를 사용할 수 있다.

1.7.8 (소프트웨어 구성) 도입되는 방범(영상)관제 및 모니터링 소프트웨어는 추후 기능 추가 및 유지관리가 용이하도록 개방형 기술을 사용한 제품을 도입하여야 한다.

1.7.8.1 영상처리에 관하여는 ONVIF 2.0을 지원하는 제품으로 연계되는 정보의 유형에 따라 다음 각 호의 방식을 이용한 제품이어야 한다.

1.7.8.2 영상 정보의 전송은 RTSP를 이용한다.

1.7.8.3 네트워크 기반의 문화재 방범(영상)시스템을 위하여 시스템설치 개소별 IP체계는 문화재청 안전기준과의 IP부여 기준에 따라 IP를 부여받아 문화재청 영상모니터링시스템과 연계하며, 문화재 현장 내의 기기에 부여된 IP 정보는 사업완료 시점에 문화재청으로 보고 한다.

1.7.9 (카메라 설치) 카메라는 다음 각 호의 성능 이상의 제품이어야 하나, 환경 등 필요에 따라 보다 고화질의 카메라를 설치할 수 있다.

1.7.9.1 카메라의 촬영소자(CCD 또는 CMOS)는 최저 200만 화소 이상, 유효화소수 92만 화소 이상인 제품을 사용하여야 한다.

1.7.9.2 어두운 곳에서 촬영하는 능력인 최저조도는 0.01 lux 이하로 주·야간 구분 없이 최적의 영상을 제공하거나 내장IR을 포함한 제품을 사용하여야 한다.

1.7.9.3 그 외 Auto IRIS/Focus, Day&Night, 역광방지, Dual Stream 기능 등을 포함해야 한다.

1.7.9.4 카메라는 외부충격 및 기후환경으로부터 보호될 수 있는 IP66급 이상이어야 한다.

1.7.9.5 문화재 훼손을 최소화하기 위하여 PoE 기능을 우선적으로 고려한다.

1.7.9.6 시스템 연계를 고려하여 ONVIF 2.0을 지원하여야 한다.

1.7.9.7 카메라는 실내용, 실외용, PTZ 카메라 등 설치장소 및 운영 목적에 따라 적절한 제품을 설치하여야 한다.

1.7.9.8 카메라 설치 장소에 야간 조명이 부족하여 모니터링에 필요한 시야가 확보되지 않을 경우에는 투광기나 조명 등을 설치하여 야간 영상의 시야를 확보하고 최적의 영상을 제공한다.

1.7.9.9 하우징(Housing)은 외부의 충격 및 기후환경(빗물, 눈, 직사광선, 온도)으로부터 카메라를 보호할 수 있는 IP66급 이상이어야 하며, 설치 환경에 따라 자동온도조절장치에 의해 작동되는 팬, 히터를 내장하여야 한다.

1.7.9.10 브라켓(Bracket)은 카메라, 렌즈, 하우징 등 카메라부에 장착되어 있는 기기의 하중을 충분히 지지할 수 있는 제품으로 하여 진동이나 흔들림이 없이 설치하여야 한다.

1.7.9.11 Pole 및 Arm 등 구조물의 규격은 주변 환경과의 조화[기와진회색(5Y 3/0.5), 나무색(10YR 5/4)], 장비하중, 풍량 등을 고려하여 설계하여야 하며 ZDC 또는 스테인레스강(STS 304N1 또는 동등이상, 무광)으로 제작하여야 한다.

1.7.9.12 옥외에 설치되는 현장함체는 외부의 영향을 최소화할 수 있도록 제작·설치하여야 하며 스테인레스강 또는 FRP 재질 이상을 사용하여야 한다. 또한 설치환경에 따라 자동온도조절장치에 의해 작동되는 팬, 히터를 내장하여야 한다.

1.7.9.13 위 항에 대하여 별도의 관련규정(조례·규칙 및 가이드라인 등)이 있을 경우 그에 따른다.

1.7.10 (방범감지센서 연계) 문화재 현장의 방범(영상)시스템은 영상신호와 , 방범(영상)기기의 신호를 연계하여 표출하고 분배와 저장이 동시에 가능하도록 구성하여야한다.

1.7.10.1 방범(영상)기기는 개별 센서별로 CCTV를 연동함으로써 상황 발생 시 구분하여 영상 확인 가능하도록 구축한다.

1.7.10.2 감지기와 연결되는 데이터 인터페이스 모듈 장비는 접점, RS-485, TCP/IP, 블루투스 등 다양한 입/출력 포트를 보유한 장비로 도입 하여야 한다.

1.7.10.3 문화재 방범(영상)기기 감지신호는 데이터 인터페이스 모듈을 통해 네트워크 기반의 신호체계(TCP/IP, UDP)로 전환 후 서버로 송신할 수 있는 기능을 구성하여야 한다.

1.7.10.4 감지신호는 시/군/구 센터 또는 문화재청 통합재난관재시스템에 전송되어 DB정보를 저장할 수 있도록 구성하여야 한다.

1.7.11 (선로 및 낙뢰방지) 주 방범(영상)선로는 광케이블 설치를 원칙으로 하며 증설과 이설이 용이하도록 하며, 선로 종단에 라벨링과 용도별 표찰을 부착하여 관리가 원활하도록 한다.

1.7.11.1 배관공사에 쓰이는 전선관, 박스 및 부속류 등은 해당 표준(KS)에 적합한 제품을 사용하고 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

1.7.11.2 광케이블 설치 시 설치되는 시스템의 사양, 배선망의 설계형태 및 발주자의 요구 등을 충분히 검토 후 아래 각목에 따라 설치한다.

① 광케이블은 재배치, 유지보수 등 유연성 확보를 위해 광 분배함  내부에 1m 이상의 여장을 주어야 한다.

② 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 10배 이상으로 하여야 한다. 다만, 제작사의 사양이 있을 경우 제작사의 사양에 따른다.

③ 케이블 포설 시에는 제작사 사양에서 허용하는 장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

④ 광케이블 포설 시 꼬이거나 비틀리지 않도록 한다.

⑤ 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여야 한다.

⑥ 광케이블을 광단자 보호함에 인입 시 케이블의 외피를 함 내부에 견고하게 고정하여야 한다.

⑦ FDF 설치는 광케이블의 성능을 극대화할 수 있도록 광케이블의 배열, 성단, 정리 등으로 구성함으로써 네트워크 인프라의 성능 및  확장성이 안정적으로 유지․운영될 수 있도록 한다.

⑧ 기타 시험 및 측정 등 세부사항은 관련규정을 참고하여 설치한다.

1.7.11.3 방범(영상)설로 설치 시 유선이 용이하지 않을 경우 무선을 설치할 수 있다. 단, 아래의 각목에 따라 설치한다.

① 무선전송장비는 13조 카메라 설치의 카메라 사양의 영상이 원활하게 전송될 수 있는 대역폭과 사양의 장비를 설치한다.

② 공중망 이용 시에도 유선 설비가 곤란한 경우 LTE 통신망을 활용하여 구성하되 영상이 원활하게 전송될 수 있도록 한다.

1.7.11.4 방범(영상)설비에 대해 낙뢰(유도뢰)로부터 보호 될 수 있는 보호장치를 반드시 설치하여야 한다.

1.7.11.5 전원차단등으로부터 방범(영상)설비 운영시스템이 보호될 수 있도록  무정전전원장치(UPS) 및 비상조명을 설치하여 비상전원 및 조명을 확보하여야 한다.

1.7.12 (상호운용성 확보) 이기종 시스템 간 영상․음성 및 데이터 등의 상호 연동 및 운용성 확보를 위하여 SOAP·RTSP를 지원하는 제품을 선정하도록 한다.

1.7.12.1 영상 데이터 전송은 RTP/RTSP를 사용하도록 한다. 단. 영상녹화장치는 영상신호를 RTP/RTSP를 사용하여 n개 신호로 분배하도록 한다

1.7.12.2 문화재 현장의 녹화영상 제어, PTZ 제어 등 장비 간 메시지 통신은 SOAP 사용을 권장한다.

1.7.13 (보안대책 등) 다음 각 호의 관리적 보안대책을 취하여야 한다.

① 외부에 CCTV 설치 시 카메라, 중계서버는 비인가자의 임의 조작이 물리적으로 불가능하도록 위치하거나 시건장치를 설치하여야 한다.

② 전송회선의 절단, 도청, 손상 등을 방지하기 위하여 매설 및 보호도관(Conduit)을 설치하여야 한다.

③ CCTV 상황실을 구축하는 경우 보호구역으로 지정관리하고 출입통제장치를 도입하여야 한다.

④ CCTV, IP CAMERA, DVR, NVR, 방범(영상)센서, 출입통제 장비 등의 정상작동여부 및 보안관리 상태에 대하여 주기적인 점검을 실시하여야 한다.

⑤ 관계법령에 근거, 영상기록의 임의열람 및 사적활용 방지대책을 마련하고, 저장매체는 비인가자의 접근이 불가능하도록 시건장치가 설치된 통제구역에 보관한다.

⑥ 경비서비스 제공업체에 대하여 주기적인 보안점검을 실시하며 보안관리에 대한 보장내역을 계약서에 명시하여야 한다.

1.7.13.1 다음 각 호의 기술적 보안대책을 취하여야 한다.

① 카메라, 비디오서버, 영상운영서버, CCTV망은 내부행정망 및 인터넷과 분리하여 별도 단독망으로 구성하는 것을 원칙으로 한다.

② 관리용PC에 두개의 LAN카드를 설치하는 방법으로 CCTV망과 내부행정망을 연동하여서는 안 됨.

【 단독망 구성 】

③ 별도 단독망 구성이 불가할 경우에는 전용회선을 사용하고, 다음 각 호의 안전성 확보조치를 취하여야 한다.

④ 부득이한 사유로 인터넷 망을 활용할 경우에는 전송구간 중간에 스니핑을 통한 영상자료 유출을 방지하기 위하여 문화재 현장  ↔ 시/군/구 통합관제 시스템 종단 간 VPN 설치 등을 통하여 자료를 암호화 전송하되 IP-Sec 프로토콜을 사용하여야 한다.

“가상사설망(VPN, Virtual Private Network)"이란 공중망(인터넷)을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위해 가상의 터널을 만들어 암호화된 데이터를 전송할 수 있도록 만든 네트워크 연결 방식을 말한다.

⑤ 문화재 현장에 적용되는 VPN시스템은 RTSP와 최적의 호환성을 확보하고 문화재청에 운영 중인 VPN센터 시스템과 터널링 기능을 구현하여야 한다.

⑥ 모니터링시스템이 운용되는 영역은 별도의 침입차단시스템을 설치하여 접근통제 하여야 한다.

【 공중망 연동 구성 】

⑦ 비인가자의 카메라(비디오서버) 접근을 방지하기 위하여 Telnet 등   원격접근서비스 차단, 접근 가능 IP 제한(관제용 서버 IP로 한정), 디폴트 패스워드 변경, 카메라IP 외부공개 금지 등의 보안조치를 취하여야 한다.

⑧ 업무망 內 시스템과 자료교환 필요시에는 보안USB메모리를 사용하거나 CCTV망 및 업무망 앞단에 침입차단시스템을 각각 설치하여 특정   IP․포트만 접속가능 하도록 설정하여야 한다.

⑨ 모니터링시스템 및 관리용 PC는 계정․비밀번호나 생체인식 등을 통해 접근통제 하여야 하고, 단순하고 유추하기 쉬운 계정․비밀번호를   사용하여서는 아니 되며, IP․MAC 등을 활용하여 원격에서의 접근을 통제하여야 한다.

<주기> 모니터링시스템 및 관리용 PC는 바이러스백신 설치․비인가 USB 메모리 사용금지 등의 보안조치를 취하여야 한다.

1.7.14 문화재 방범(영상)설비 전체 시스템 구성도

구분	문화재 방범(영상)시스템
	문화재현장	시·군·구 센터	문화재청
대상	국가지정문화재 및 시·도지정문화재중 중요 국보·보물 문화재
망구축	VPN 기반의 공중망 네트워크 시스템
단위 시스템	1. 방범(영상)시스템 2. 출입통제시스템	1. 통합 관제 시스템	1. 통합 모니터링 시스템
주의사항	- S/W 기술은 개방형 기술을 사용하여 나중 설치되는 기기와 호환성 확보 - 노후설비 개선 시 : 내구연한을 고려하여 철거 또는 기능을 보완 후, 신규설비와 연계하고, 설비 과다 또는 중복되지 않도록 설계·시공하여야 함

1.7.15 문화재 영상모니터링 시스템 구성 일반

1.7.16 문화재 영상모니터링 시스템 구성(문화재청 방재시스템 연계)

1.7.17 문화재 영상모니터링 시스템 구성(전통사찰 방재시스템 연계)

Ⅱ

문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업

설계검토 및 보수공사 추진 지침

문화재 재난안전관리 국고보조사업지침

Ⅱ. 문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업 설계검토 및 보수공사 추진 지침

1. 문화재 전기·방범(영상)설비 정비사업의 부실방지 및 원형에 충실한 수리가 될 수 있도록 기술지도 및 현지지도․점검을 실시한다.

가. 기술지도 : 문화재보수정비사업 분류에 따른 기술지도사업을 대상으로 고증, 양식, 문화재수리 기법 및 범위, 공사 품질관리 등에 대하여 문화재청이 지도․자문 실시

나. 현장지도·점검 : 문화재수리공사의 부실방지 및 원형에 충실한 수리가 될 수 있도록 문화재청에서 현장지도·점검 실시

ㅇ 업무범위

- 설계도서에 의한 적정시공 여부

- 현장관리, 품질관리, 안전관리 및 환경관리에 관한 사항

- 현장대리인의 현장근무 및 공사실명제 준수 여부 등

2. 공사의 부실 또는 조잡시공을 방지하고, 동절기 시공 및 이월억제 등을 위해 사업을 조기 추진하도록 한다.

3. 현장대리인은 현장에 상주하여야 하며, 각 공정 시공 시 그 공정에 관련된 기능자가 직접 시공하도록 철저히 지도․감독하도록 한다.

4. 공사감독관은 공사설계서 및 계약서, 기타 관계서류를 충분히 숙지하여 공사관리를 철저히 하도록 한다.

5. 관계전문가의 자문 및 지도에 따라 시공하도록 조건부 승인된 사항을 준수하여 시공하고, 설계변경 사항이 발생한 경우에는 사전에 승인을 받은 후 시공하도록 조치한다.

6. 전기·통신 공사감리 대상의 공사는 반드시 감리를 선임하여 감독할 수 있도록 하여야 하며, 공사 완료 후 감리보고서를 작성 제출하여야 한다.

Ⅲ

문화재 피뢰설비 설치 세부지침

문화재 재난안전관리 국고보조사업지침

Ⅲ. 문화재 피뢰설비 설치 세부 지침

1. 목적

가. 이 지침은 목조건축 문화재 피뢰설비의 설계 및 시설에 대한 설치가이드로서 낙뢰로 인한 안전사고를 예방하고 중요 목조문화재의 원형보존과 경관보호를 목적으로 한다.

2. 적용 범위

가. 이 기준은 중요 목조문화재의 피뢰설비를 신설하거나 수리·보수에 따르는 설계 및 시공에 대하여 적용한다.

나 이 기준은 중요 목조문화재의 피뢰설비를 설치하는데 있어서 일반건축물과의 차별화하여  건축 문화재의 구조적·문화재적 보존특성에 적합한 보호등급을  적용토록 하는 설계를 위한 최소한의 기술적 사항이다.

다. 이 기준에서 정한 사항 이외의 사항에 대해서는 건축법시행령, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, KSC IEC 62305 등에 따른다.

3. 용어의 정의

가. 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) “보호범위(Space to be protected)”라 함은 낙뢰의 영향으로부터 보호가 필요한 건축물의 일부 또는 그 지역을 말한다.

2) “피뢰설비(Lightning Protection system : LPS)”라 함은 낙뢰의 영향으로부터  어떠한 공간을 보호하는데 사용되는 설비로서 외부 및 내부 피뢰설비로 구성된다.

3) “외부 피뢰설비(Extenal lightning protection system)”라 함은 직격뢰를 받는 수뢰부, 뇌전류를 접지전극으로 흐르게 하는 인하도체 및 뇌전류를 대지로  방류하는 접지부의 3요소로 구성된 설비를 말한다.

4) “내부 피뢰설비(Internal lightning protection system)”라 함은 피보호 공간내의 뇌전류에 의한 전자적 영향을 감소시키기 위하여 외부 피뢰설비 이외에 설치된 모든 설비를 말한다.

5) “등전위본딩(Equipotential bonding : EB)” 이라 함은 내부 피뢰설비중 뇌전류에 의해 생기는 전위차를 감소시키기 위하여 본딩하는 것을 말한다.

6) “수뢰부(受雷部, Air-termanation system)”라 함은 뇌섬락을 막기 위한 외부 피뢰설비의 일부분을 말하며, 돌침, 수평도체, 메시도체 등이 있다.

7) “인하도체(Down-conductor)”라 함은 수뢰부로부터 접지부로 뇌전류를 흘리기 위한 외부 피뢰설비의 일부분을 말한다.

8) “접지시스템(Earth-termination system)”라 함은 뇌전류를 대지로 흘려 분산시키기 위한 외부 피뢰설비의 일부분을 말한다.

9) “접지전극(Earth electrode)”이라 함은 뇌전류를 대지로 분산시키기 위하여 지중에 매설한 도체 또는 도체군을 말한다.

10) “환상 접지전극(Ring earth electrode)”이라 함은 구조물의 지표면이나 하부 주위에 폐루프를 형성하는 접지전극을 말한다.

11) “기토 접지전극(Foundation earth electrode)” 이라 함은 구조물의 콘크리트 기초에 매설된 접지전극을 말한다.

12) “대지전압(Earth-termination voltage)” 이라 함은 접지부와 대지간의 전위파를 말한다.

13) “구조체 이용 피뢰설비(”Natural“ component of an LPS)”라 함은 낙뢰보호를 위하여 별도로 설치하지는 않았으나, 낙뢰보호 기능을 형성하는 부분을 말하며, “구조체 이용 돌침”, “구조체 이용 인하도체”, “구조체 이용 접지극” 등이 있다.

14) “금속설비(Metal installations)”이라 함은 배관, 계단실, 엘리베이터 가이드레일, 환기, 가열, 공조 덕트 및 상호 연결된 보강용 강재와 같이 보호된 공간에 설치되어 뇌전류 통로를 형성할 수 있는 금속구조물을 말한다.

15) “본딩도체(Bonding conductor)”라 함은 금속제 설비, 외부의 도체부분, 전력선, 원격통신선 및 기타 케이블 등 피뢰설비에 접속하는 도체를 말한다.

16) “시험접속부(Test joint)”라 함은 금속제 설비, 외부의 도체부분, 전력선, 원격 통신선 및 기타 케이블 등 피뢰설비에 접속하는 도체를 말한다.

17) “보호범위로 독립된 외부 피뢰설비(External LPS isolated from the space to be protected)”이라 함은 뇌전류의 통로와 피보호 범위가 서로 접촉되지 않도록 수뢰부와 인하도체를 설치한 피뢰설비를 말한다.

18) “보호등급(Protection level)” 이라 함은 낙뢰의 영향에 대하여 피뢰설비가  공간을 보호할 수 있는 확률에 따른 피뢰설비의 분류등급을 말한다.

19) “철근콘크리트 건축물(Reinforced concrete structures)”이라 함은 다음 조건을 만족하는 경우를 말하며, 철근콘크리트 건축물 내의 조립철근은 전기적으로 연속되어 있다고 간주한다.

- 수직과 수평으로 상호 접속된 철근의 50% 이상이 용접되거나 견고하게 결속된 경우

- 수직을 이루는 철근은 용접되거나 직경의 최소 20배가 중첩되고 견고하게 결속된 경우

- 철근의 전기적 연속성이 개개의 조립용 콘크리트 설비와 근접하는 조립용 콘크리트 설비 간에 유지되어 있는 경우

나. 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 안전규칙 및 고시에서 정하는 바에 따른다.

4. 외부 피뢰설비

가. 수뢰부

1) 수뢰부의 구성요소

ㅇ 뇌격이 보호범위 내에 침입할 확률은 수뢰부를 적절히 설계함으로서 상당히 감소 시켜야 한다. 수뢰부는 다음과 같은 요소 또는 이들의 조합으로 구성된다.

가) 돌침

나) 수평도체

다) 메시도체

ㅇ 외부 뇌보호 설비에서 수뢰부를 이루는 요소로 돌침방식, 수평도체방식, 메시도체 방식을 규격화하여 설계에 반영토록 하고 있고 있다 그러나  유도광역 피뢰침 또는 쌍극자 피뢰침은 사용을 금지하고 있는 것이 아니며, 보호범위로 산출된 위치에 돌침방식과 같은 단순용도로 적용하여 사용할 수 있다.

2) 수뢰부의 배치

가) 수뢰부의 배치는 목적물의 구조와 형상에 따라 아래의 보호각, 회전구체, 메시치수 등을 조합하여 사용하며 보호등급은 레벨Ⅱ를 적용하여 시설토록한다.

보호등급 (m)	회전구체 반지름	메시치수 (m)	보호각 α°
Ⅰ	20	5×5	아래 그림 참조
Ⅱ	30	10×10
Ⅲ	45	15×15
Ⅳ	60	20×20

보호등급별 회전구체 반지름, 메시치수와 보호각 최대값

(주1) l 표를 넘는 범위에는 적용할 수 없으며, 회전구체법과 메시도체법 만적용할 수 있다.

(주2) H는 보호대상 지역 기준평면으로부터의 높이이다.

(주3) 높이 H가 2 m 이하인 경우 보호각은 불변이다.

나) 낙뢰로부터 보호할 수 있는 방법에는 목적물의 종류에 따라 보호각법, 회전구체법을 적용하여 시설토록 한다.

(1) 보호각법은 [그림 보호각법의 보호범위]과 같이 낙뢰 보호범위를 수뢰부 정점의 각도로 나타내는 방법으로서 단순한 형상의 건물에 적용할 수 있다.

(2) 회전구체법은 [그림 회전구체법의 보호범위]와 같이 낙뢰의 선행 선단이 대지에 근접할 때를 상정하여 뇌격거리 R의 반경을 갖는 구(球)가  지상물체 끝부분과 대지면에 접하는 면을 보호범위로 나타내는 방법으로 모든 경우에 적용할 수 있다.

보호각법의 보호범위

회전구체법의 보호범위

다) 보호등급은 해당 지역의 낙뢰빈도, 구조물의 종류와 중요도 및 지형 등 입지조건에 따르나 문화재의 보존적 특성을 고려하여 보호등급 II를 최저 기준으로 적용하고, 상황에 따라 가급적 상위 등급을 적용한다.

라) 높이 60 m를 넘는 구조물의 경우 상층부의 모서리, 돌출부 등에 측면 낙뢰가 있을 수 있으므로 이를 보호할 수 있는 수뢰부를 구성한다.

마) 구조물의 높이가 120 m를 넘는 모든 부분은 뇌격으로부터 보호되어야 한다.

3) 수뢰부의 설치

가) 보호대상 구조물과 피뢰설비의 수뢰부가 접속된 경우 다음과 같이   설치한다.

(1) 지붕마감재가 불연성 재료인 경우, 수뢰부는 지붕표면에 설치할 수 있다.

(2) 지붕마감재가 가연성 재료인 경우 수뢰부와 지붕 사이의 거리는 0.10m 이상을 유지하여야 한다.

(3) 보호대상 구조물 중 가연성이 높은 부분은 피뢰설비의 구성요소와 접촉되지 않도록 한다.

나) 수뢰부의 설치장소에는 목재판과 같은 가연성이 낮은 지붕마감재에  적용토록 한다.

나. 인하도선

1) 인하도선의 구성

인하도선은 위험한 불꽃방전이 발생하지 않도록 다음과 같이 구성한다.

가) 다수의 통전경로가 병렬로 구성되도록 할 것

나) 통전경로 길이를 최소로 유지할 것

다) 구조물의 도전성 부분에 등전위 본딩을 실시할 것

2) 보호대상 구조물과 분리된 피뢰설비의 배치

가) 수뢰부가 별개의 지지대 위에 설치된 돌침의 경우, 각 지지대마다 1조 이상의 인하도선을 배치한다. 지지대가 금속 또는 상호 접속된 철근으로 전기적 연속성과 물리적으로 완전할 경우 별도로 인하도선을 배치하지 않아도 된다.

나) 수뢰부가 1조 이상의 수평도체인 경우, 도체의 말단에는 1조 이상의 인하도선을 배치한다.

3) 보호대상 구조물과 분리되지 않은 피뢰설비의 배치

가) 인하도선은 상호간의 평균 간격이 [표: 보호등급에 따른 인하도선간 평균거리]에 표시한 값 이하가 되도록 배치한다. 어느 경우나 2조 이상의 인하도선을 배치한다.

나) 인하도선은 보호범위의 주위로 일정한 간격으로 배치하고, 가능한 건축물의 각 모서리에 보다 가깝게 배치한다.

다) 인하도선은 지표면 근방에서 수평환상도체로 상호 연결하고, 높이 20 m가 넘는 건축물 등에는 수직거리 20 m마다 추가로 수평 환상도체에 접속한다.

[보호등급에 따른 인하도선간 평균거리]

4) 인하도선의 설치

가) 구조물과 분리된 피뢰설비의 경우 인하도선과 보호범위의 금속설비  사이의 거리는 안전거리 이상이어야 한다. 보호범위와 연접되어 있는 피뢰설비의 인하도선은 다음과 같이 설치할 수 있다.

(1) 불연성 재료의 벽인 경우, 인하도선을 벽면이나 벽 내에 설치하여도 된다.

(2) 가연성 재료의 벽일지라도 뇌격전류 통과에 의한 온도상승이 벽의 재질에 위험을 주지 않을 경우, 벽면에 설치할 수 있다.

(3) 가연성 재료의 벽이 인하도선의 온도상승으로 인해 위험이 있을 경우, 인하도선과 보호 범위간 이격거리가 0.1 m 이상이 되도록 인하도선을 설치하여야 한다.

나) 홈통에 있는 습기는 인하도선에 강한 부식을 일으키므로, 인하도선에 절연피복이 되어 있더라도 홈통 또는 낙수관 내에 설치하여서는 아니 된다.

다) 인하도선은 대지와 최단거리가 되도록 직선으로 설치하고, 루프가 형성되지 않도록 한다. 직선 설치가 곤란한 경우 도선의 두 점간 간격을  최단으로 측정한 거리 S와 두 점간의 도체길이 l 은 아래 [그림]에 적합하여야 한다.

인하도선의 루프

5) 자연적 구성부재

구조물의 다음 부분은 자연적 구성부재를 이용한 인하도선으로 간주할 수 있다.

가) 다음에 적합한 금속 설비

(1) 전기적으로 연속성이 있는 것

(2) [표: 피뢰설비 도체의 최소 굵기]에 의한 인하도선의 최소 굵기 이상인 것

6) 시험접속부

가) 인하도선과 접지설비와의 접속점은 항시 확인이 수월한 위치에 시험용 접속부를 설치하여야 한다.

나) 측정을 하고자 할 때 시험단자는 공구를 사용하여 열 수 있어야 하고, 평상시는 닫혀있어야 한다.

다. 접지시스템

1) 접지시스템의 구성

가) 과전압을 발생시키지 않고 뇌격전류를 대지로 안전하게 흐르게 하려면 접지전극의 형상과 크기를 선정하고 적절히 배치하는 것이 중요하다. 일반적으로 낮은 접지 저항(가능한 한 저주파에서 10 Ω 이하의 접지저항)이 바람직하다.

나) 피뢰의 관점에서 구조체를 사용한 통합 단일의 접지시스템이 바람직하며, 이는 전력계통 및 통신계통의 접지에도 적합하다. 다만, 불가피하게  분리하여야 할 접지설비는 마. 1)항에 따라 등전위 본딩이 되도록 기준 접속점에 접속하여야 한다.

다) 재질이 다른 접지설비를 상호 접속할 경우 부식문제를 검토하여야 한다.

2) 접지전극

가) 한 조 이상의 환상 접지전극, 수직 접지전극, 방사상 접지전극 또는 기초 접지전극을 사용한다.

나) 환상 접지전극과 메시 접지전극은 접속점에서 부식이 발생하지 않도록 하여야 한다.

다) 단일 접지선을 길게 하는 것보다 도체를 여러 조로 분산 배치하는 것이 좋으며, 대지 저항률에 따른 보호등급별 접지전극의 최소길이는 [그림 보호등급별 전극의 최소 길이 □□]와 같다. 다만, 대지저항률이 지층 깊이에 따라 감소하는 토양과 통상적으로 접지봉 매설 깊이보다 깊은 지층에서 대지저항률이 낮은 경우에는 심타접지봉이 효과적이다.

보호등급별 전극의 최소 길이

3) 접지시설

접지시스템에서 다음 두 가지 기본 형태의 접지전극이 적용된다.

가) A형 접지전극

(1) A형 접지전극에는 방사상 접지전극, 판상 접지전극, 수직 접지전극(일반적으로 봉상전극) 등이 있으며, 인하도선은 이들 접지전극중 하나의 접지전극에 연결되어야 하고, 또한 접지전극은 최소 2조 이상으로 한다.

(2) 각 접지전극의 최소길이는 [그림 보호등급별 전극의 최소 길이 ]에서 방사상 접지전극의 최소길이를  □□이라 할 때, 방사상 수평 접지전극은 □□ 이상, 수직 접지전극은 0.5 □□□이상이어야 한다. A형의 접지전극을 설치할 때 감전의 위험이 있을 경우에는 특별한 조치를 취하여야 한다.

(3) 대지저항률이 낮은 토양에서 10 Ω 이하의 접지저항을 얻을 수 있는 경우에는 위 그림에 표시된 최소길이를 고려하지 않아도 된다.

(4) 여러 형태의 전극을 조합한 경우 전체길이를 고려하여야 한다.

(5) 접지극의 길이를 길게 하여 접지저항을 감소시키는 것은 실질적으로  60m까지 가능하다.

(6) A형 접지전극은 토양의 대지저항률이 낮고 소규모 구조물에 적합하다.

나) B형 접지전극

(1) B형 접지전극에는 환상 접지전극, 메시 접지전극, 건축물 등의 기초구조체 대용접지전극 등이 있다. 환상 접지전극(또는 기초 접지전극)의 경우, 이들 접지전극(또는 기초접지전극)으로 둘러싸인 곳의 평균반경 r은 다음과 같아야 한다.

r≥l 1

여기서, □□은 위 그림에서 표시한 보호등급별로 요구되는 최소 길이이다.

(2) 필요값 □□□이 산정치 r의 평균반경보다 클 때는 방사형 또는 수직 접지전극을 추가로 설치한다. 이때 □□ (수평길이)와 □□(수직길이)의 관계식은 다음과 같다.

l h = □□-r, , □□ = (□□ – r) /2

4) 접지전극 시공

가) 외부 환상접지전극은 최소 0.5 m 깊이에 매설하고, 벽과 1 m 이상   떨어지도록 한다.

나) 접지전극은 최소 0.5 m 이상의 깊이에 매설하고, 지중에서 전기적 결합 효과를 최소화하기 위하여 일정한 간격으로 배치하여야 한다.

다) 매설 접지전극은 시공 중 검사할 수 있도록 설치되어야 한다.

라) 매설 깊이와 전극형태는 부식, 토양의 온도와 습도에 영향을 적게 받도록 하여 일정한 접지저항이 유지되도록 하여야 한다.

마) 토양이 동결되었을 때는 지표면 아래 1 m 깊이까지는 수직 접지전극의 접지효과가 없으며, 암반에서는 B형 접지전극이 유리하다.

라. 조임부

1) 조임

수뢰부와 인하도선은 전자력이나 진동, 빙설로 인한 균열 등으로 도체가 절단되거나 늘어지지 않도록 견고하게 고정되어야 한다.

2) 접속

(1) 도체간의 접속개소는 최소로 하여야 한다.

(2) 접속은 슬리브, 땜, 용접, 나사 조임 또는 볼트 조임 등의 방법으로 전기적 연속성을 유지하여야 한다.

마. 재료 및 굵기

1) 재료

가) 사용재료는 뇌격전류에 의한 전기 전자적 영향에 견디고 사고로 인해 예상되는 응력변형에 손상이 없어야 한다.

나) 재료와 굵기는 보호되어야 할 구조물 또는 피뢰설비의 부식 가능성을 고려하여 선정하여야 하며, 도전율과 내부식성이 충족되는 경우, 피뢰설비의 구성부분들은 아래 [표]에 열거한 재료 또는 이와 동등한 기계 전기 화학적 특성을 가진 재료로 제작할 수 있다.

사용조건과 피뢰설비의 재질

2) 굵기

가) 도체의 최소 굵기는 아래 [표]에 따른다.

나) 기계적 또는 부식문제를 고려하여 도체의 굵기를 크게 할 수 있다.

피뢰설비 도체의 최소 굵기

3) 부식으로부터 보호

부식위험이 있는 장소에서의 도체재료와 굵기는 상기 표에 따라 선택하여 결정하여야 한다.

5. 내부 피뢰설비

가. 등전위 본딩

1) 일반사항

가) 건축물이나 수뢰부에 뇌격전류가 흐를 경우 건축물의 각 부분에 발생하는 전위 상승 및 각종 설비와 피뢰설비간 또는 건축물 구조체와의 전위차는 화재 폭발 및 인명에 대한 위험 발생의 원인이 된다.

나) 건축물 내의 전위차로 인한 재해를 방지하는 기본적인 대책은 보호범위 내의 건축물 및 각종 설비를 등전위로 유지하는 것이다.

다) 등전위화는 보호범위 내의 피뢰설비, 금속구조체, 금속설비, 외부 도전성 부분과 전력 및 통신선로 등을 본딩도체로 상호 연결하거나, 서지억제기를 설치하면 가능하다.

라) 외부 피뢰설비가 설치되지 않았으나, 인입선에 대한 뇌 보호가 필요한 경우에는 등전위 본딩을 하여야 한다.

2) 금속설비의 등전위 본딩

가) 지하 또는 지표면의 본딩용 도체는 쉽게 점검할 수 있도록 설치하고, 본딩모선에 접속하여야 한다. 본딩모선은 접지시스템과 연결되어야 한다. 대규모 건축물(일반적으로 높이 20 m이상)에서는 2개 이상의 본딩 모선을 설치하고, 이를 상호 접속한다.

나) 높이가 20 m 이상인 건축물은 수직거리 20 m마다 인하도선을 상호  연결한 수평환상도체를 본딩모선에 접속한다.

다) 보호대상 구조물과 분리된 피뢰설비의 경우 등전위 본딩은 지표면에서만 한다.

라) 가스관이나 수도관에 절연물이 삽입되어 있는 경우는 적합한 동작조건을 가진 서지 억제기로 교락(Bridge)시키고, 등전위 본딩을 한다.

마) 뇌격전류의 대부분이 본딩 접속부를 통해 흐르는 경우 본딩도체의   최소단면적은 아래 [표]에 표시된 굵기 이상이어야 한다. 기타 경우의 단면적은 아래 [표]에 따른다.

바) 본딩도체를 설치할 수 없는 곳에서는 서지억제기를 설치한다.

뇌격전류 대부분이 본딩도체로 흐를 때 본딩도체의 최소 굵기

이외의 본딩도체의 최소 굵기

3) 외부 도전성 부분의 등전위 본딩

외부 도전성 부분은 뇌격전류의 대부분이 본딩 접속을 통하여 흐르게 되므로, 건축물의 인입점 가까이에 등전위 본딩을 하여야 한다.

4) 전력 및 통신선로의 등전위 본딩

가) 전력 및 통신선로에 대한 등전위 본딩은 마.1)다)항 따라 설치하되,   건축물의 인입점 가까이 설치하여야 한다.

나) 전선이 차폐되어 있거나 금속관 안에 있을 때는 차폐층 또는 금속관을 본딩하여야 한다.

나. 외부 피뢰설비와의 전기적 절연

1) 수뢰부 또는 인하도선과 보호범위 내의 금속설비, 전력 및 통신선로 등과의  이격거리 □ 를 안전 이격거리  □ 이상으로 유지하여야 한다.

여기서, □□ : 피뢰설비의 보호등급별 계수(아래 표 참조)

□□ : 인하도선에 흐르는 뇌전류 계수

□□ : 이격재료별 계수(아래 표 참조)

□ : 가장 근접된 등전위 본딩점에서 인하도선에 이르는 거리 □m□

2) 외부 도전성 부분은 인입구에서 등전위 본딩(직접 접속하거나 서지억제기를 통해 접속)을 하여야 한다.

피뢰설비의 보호등급별 ki 값

이격재료별 계수 km 값

6. 피뢰설비의 점검 및 정비

가. 피뢰설비의 점검을 통하여 다음 사항을 확인한다.

1) 피뢰설비가 설계와 일치하고 있는지의 여부

2) 피뢰설비의 모든 구성요소가 양호한 상태이고, 설계 시 의도한 기능을 달성할 수 있으며 부식이 있는지의 여부

3) 최근에 시설된 구조물이 피뢰설비에 본딩되거나 피뢰설비에 적합한지의 여부

나. 점검 순서.

1) 건축물의 건설 중에 매설 접지극을 확인하기 위한 점검실시

2) 피뢰설비를 설치한 후 상기 1)항을 확인하는 점검실시

3) 보호대상 구조물의 성격과 피뢰설비의 부식문제를 고려하여 상기 1)항을 확인하는 정기적인 점검실시

4) 변경, 수리 또는 구조물이 뇌격을 받았을 때, 상기 1)항을 확인하는 추가적 점검실시

다. 피뢰설비의 신뢰성 유지를 위하여 점검결과 발견된 결함은 지체없이 정비한다.

7. SPD (Surge Protective Device, 유도뢰 보호시설)

가. SPD의 선정

뇌 보호영역 분류에 따른 SPD 적용

1) Class 1에는 직격뢰 보호용 SPD(20kA) 혹은 유도뢰 보호용(80kA) SPD 적용(일반적으로 Ⅰ등급 SPD)

2) Class 2에는 유도뢰 보호용(40kA)의 SPD 적용(일반적으로 Ⅱ등급 SPD)

3) Class 3에는 유도뢰 보호용(10kA)의 SPD 적용.(일반적으로 Ⅲ등급 SPD)

4) 유도뢰는 통신선 및 전원선, 접지 등을 통해 유입될 수 있으므로 통신장비(CCTV 등), 제어장비(PC 등), 전원선 등 모든 전자장비에 SPD 설치

5) 1등급 SPD 설치 시, 서-지 래습 횟수 표시부를 갖춘 제품 사용

나. SPD의 설계

1) SPD는 설치방법에 따라 성능 차이를 나타내므로, 다음 사항을 고려하여 설치함.

⦁ 뇌서지의 침입경로 및 서지의 크기와 빈도를 상정하고, 보호하고자 하는 설비 및 기기의 특징과 임펄스 내전압을 확인하여 SPD 선정에 반영

⦁ 전원용 SPD를 적용할 때는 SPD가 고장을 일으킨 때의 보호를 위해서 SPD분리기 설치

⦁ 분리기로 적용하는 퓨즈 또는 MCCB(배선용 차단기)는 상정된 뇌서지를 통과시킬 수 있어야 하고, SPD 고장 시 SPD를 확실히 분리시킬 수 있어야 함

⦁ RCD(누전차단기)의 부하측에 SPD를 설치한 경우, 큰 서지전류가 통과할 때 RCD가 지락전류로 판단하여 오동작이 발생 할 수 있음

⦁ SPD 접속도체의 길이는 효과적인 과전압제한을 위해 짧게 설치

2) SPD에 의한 뇌서지의 억제는 SPD 자체의 제한전압과 SPD 접지선의 전압강하의 합으로 되기 때문에 SPD 접지선을 짧게 하여 유도에 의한 전위상승을 억제해야 함

<설 명>

SPD의 접지는 건축물 내의 본딩과 마찬 가지로 공통접지로 하며, SPD에 이르기까지의 인덕턴스를 최소로 하는 것이 중요함.

3) SPD 접속도체의 단면적은 SPD의 등급에 따라 아래 표의 값 이상으로 적용함

SPD 접속도체의 최소 단면적

항 목		재 료	단면적 [mm2]
SPD 접속도체	등급Ⅰ시험 등급 Ⅱ 시험 등급 Ⅲ 시험	구리	16 6 1

8. 피뢰설비 관리 방안

가. 목 적

1) 피뢰설비는 건축물 등을 뇌격으로부터 보호하는 것이 목적이며, 뇌격이 건축물의 옥상 등에 설치한 수뢰부에 입사하면, 뇌격전류는 인하도선을 통하여 지중에 매설된 접지시스템을 경유하여 대지로 방류함

2) 피뢰설비를 구성하는 부재의 대부분은 보호대상물의 외부에 설치되므로, 주변의 환경조건에 따라 부식이 진행되고, 또는 예측하지 못한 외부의 힘에 의하여 손상될 우려가 있으므로 효과적인 유지관리가 필수적임

3) 피뢰설비의 신뢰성을 유지하기 위해서는 정기적인 검사는 기본이며, 부분적인 손상이 있어도 전체적인 시스템의 기능에 이상이 있을 수 있으므로 수시점검이 필요함

4) 피뢰설비 관리 방안은 육안을 통한 수시검사 방법, 정기검사 방법 및 유지관리 방법을 제시하여 효율적으로 피뢰설비가 유지 될 수 있도록 하는데 그 목적이 있음

나. 검 사

1) 피뢰설비의 검사 시 다음 사항을 확인

① 피뢰설비 설계의 적합성

② 피뢰설비의 구성요소의 상태 및 기능 수행의 지속성

③ 추가된 설비 또는 구조물의 피뢰설비와의 적합성

2) 설계도면, 설계시방서와 같은 피뢰설비 관련 문서를 포함한 설계보고서 및 검사보고서를 작성하여 검사에 적용함. 모든 피뢰설비의 시설과 유지관리를 위해 사전 검사, 준공검사, 정기검사, 수시검사 등을 실시해야 함. 피뢰설비의 정기적 시험은 연간 1회 실시하는 것이 바람직하며, 정기검사의 최대 주기는 아래 표와 같음

피뢰설비 정기검사의 최대 주기

보 호 레 벨	육 안 검 사 (년)	전 체 검 사 (년)	주요시스템 전체검사 (년)
레벨 Ⅰ, Ⅱ	1	2	1
레벨 Ⅲ, Ⅳ	1	4	1

3) 정기검사와 별도로 분기별 1회 피뢰설비를 육안검사 하는 것이 바람직하며, 육안검사를 할 때에는 다음 사항을 확인

⦁ 피뢰설비의 훼손상태

⦁ 인하도선의 상태

⦁ 인하도선의 상태

⦁ 정기검사 여부

⦁ 최근 낙뢰피해 여부

피뢰설비 체크리스트 (육안검사)

<피뢰설비 체크리스트>
연번	항 목	결 과
1.	피뢰침이 손상 되었는가? (파손, 부식 등)
2.	인하도선 손상 되었는가? (파손, 부식 등)
3.	접지단자함 손상 되었는가? (파손, 부식, 피복 벗겨짐 등)
4.	최근 정기검사 기간이 적정 검사기간(1년)이 지났는가?
5.	최근 낙뢰피해가 있었는가?
점검일자: : 년 월 일 (날씨 : ) 점 검 자: (서명 또는 날인)

*체크리스트 중 하나 이상 체크되었을 경우 전문기관에 의뢰하여 즉각적인 보수 실시

4) 정기검사에서는 다음의 항목 확인

⦁피뢰설비의 보호레벨

⦁수뢰부시스템 요소, 도체, 접속부분의 열화와 부식

⦁접지전극의 부식

⦁접지시스템의 접지저항

⦁접속, 등전위본딩, 고정상태

⦁피뢰설비 구성 부품의 재료

⦁피뢰설비 구성 부품이 설치된 표면의 형태

⦁ 도면 비치 여부