수질자동감시시스템 공급계통 감시지점 잔류염소 경보음 분석

□ 개 요

□ 분석기간 : ’14.7.01 ~ 8.10(최근 하절기 40일)

□ 분석방법 : 잔류염소 경보음 발생건 분석(※ 경보음 지속시간 1시간 초과건)

□ 분석 결과

□ 경보음 발생 건 : 35개소에서 117건 발생(전체 공급계통 감시지점 188개소)

□ 2회이상 중복 발생지점 19개소에서 97건 발생

관할	지점명	경보음 발생건	평균 측정값	수계	비 고
전체	18개소	100	0.07
남 부	상당3(배)	6	0.08	암사	시설용량 1,000㎥
	독산(배)	6	0.09	암사	-
	봉천11소(배)	4	0.09	암사	시설용량 500㎥
	시흥동	3	0.05	암사	초등학교
	신림2(배)	3	0.08	암사	시설용량 2,500㎥
	법원(가)	2	0.09	암사	-
서 부	홍제4동	15	0.05	뚝도	관공서(서부수도사업소)
	삼우(배)	7	0.09	강북	시설용량 4000㎥
	성산동	5	0.05	영등포	공원
	독박골(배)	4	0.06	강북	시설용량 4000㎥
중 부	도원(배)	5	0.08	뚝도	시설용량 900㎥
	낙산(배)	3	0.08	뚝도	시설용량 3,300㎥
	경내(가)	3	0.09	뚝도	-
북 부	월계2동	12	0.04	강북	소방서
	419(배)	8	0.09	강북	시설용량 2,000㎥
동 부	구의2동	9	0.03	구의	관공서(상수도연구원)
강 동	암사동	2	0.05	암사	강동현대아파트
강 서	구로3동	3	0.05	암사	소방서

□ 처리 의견

□ 물 사용량감소 영향 유무에 따라 정수센터 목표잔류염소 농도 및 지역배수지 재염소 주입량 상향 조정

□ 홍제4동・월계2동・구의 2동 등은 급수구역현황, 관 노후 등 원인파악 후 관련부서와 협의 조치

붙임. 공급계통 감시지점 잔류염소 경보음 목록(’14. 7. 1 ~ 8. 10) 1부.