[붙임]

서울시 물재생센터 총인(중랑, 난지, 서남, 탄천)

재원협의 보완사항

(총 2쪽)

1. 총사업비 관련 검토

가. 재원협의를 통해 요청한 총사업비(2,396억원)가 기 확정 예산(1,672억원), 설계보고서(2,364억원) 등과 상이하므로 총사업비 산정근거 제출

※ 처리장별 세부 설계내역, 공사계약서(계약이 체결된 경우) 등 근거자료 첨부

나. 공법선정 시 기술제안서 금액과 실시설계 공사비에 대한 상세비교 제시하고, 공법선정 시 적용한 공사비를 고려하여 표준사업비 이내로 실시설계 사업비 조정하여야 하며, 증액된 사항에 대해서는 명확한 사유 비교·제시

- (중랑) PAC 저장탱크, PAC 이송펌프, 농축 슬러지 이송펌프, 유량계 등

- (난지) 순간혼화펌프, 폴리머 투입펌프, 바닥배수펌프, 유량계 등

- (탄천) PAC 저장탱크, PAC 공급펌프, 농축 슬러지저류조 등

- (서남) PAC 공급펌프, 폴리머 공급펌프, 수위계, 수위스위치, 초음파유량계 등

다. 시설부대경비는 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2018.1, 환경부)의 요율에 따라 적정성 검토

- 감리비는 지침에 따라 재산정

2. 하수처리시설계획 검토

가. 본 사업은 총인처리시설 설치사업에 관한 사항이므로, 필요이상으로 설비가 과다 설치되지 않도록 불필요한 시설계획 최소화 방안 검토

- (중랑) 약품공급설비(기존 설비 교체), 기존 설비 철거 등

- (난지) 약품공급설비(기존 설비 교체), 통합수질혼화조 등

- (탄천) PAC 저장탱크, PAC 공급펌프, 농축 슬러지저류조 등

- (서남) 약품공급설비, 소독설비(기존설비 철거 및 교체) 등

나. (중랑, 난지, 서남) 기존 농축․탈수설비의 시설여유용량을 고려하여금회 총인 슬러지 발생량이 기존 설비에서 처리가 가능한 경우 기존시설을 우선 활용하는 방안 검토

다. ｢공공하수처리시설 공법선정을 위한 가이드라인 및 기술제안서 평가․작성요령(2015.2, 환경부)｣에 따라 공증된 성능보증서, 정상가동실적 증명서, 자재성능보증서, 기술이전계획서 제시

라. 총인처리시설(총인계열/비총인계열) 준공 후 성능보증에 대한 책임한계와 범위가 불분명하게 될 수 있으므로 이에 대한 기준을 명확하게 제시

- 성능보증 확약서 제출 후 선정업체는 이를 공증하여 제출

※ 공법 선정 시 총인계열(T-P 0.2mg/L)과 비총인계열(T-P 0.8mg/L)을 혼합방류(T-P 0.5mg/L) 하는 것으로 계획

마. 기 타

- (공통) 주요 기자재에 대한 내용연수 제시

- (난지) 농축슬러지 이송펌프(PM-512) 용량산정 시 적용된 안전율(200%)의 적정성에 대한 재검토·제시

- (탄천) PAC 공급펌프(2M-12-14)에 적용된 여유율(150%)의 적정성에 대한 재검토·제시

- (서남) ｢공공하수도시설 설치사업 업무지침(2014, 환경부)｣에 따라 종합시운전 시 총괄시운전책임자는 기술사 또는 특급으로 재검토.  끝.