시설물 인수 · 인계조서

(시설명 : 잠실광역환승센터)

2017. 5.

인계자 : 롯데물산(주), 롯데쇼핑(주), (주)호텔롯데

인수자 : 서울특별시, 서울메트로

- 목  록 -

1. 시설물 인수인계조서

2. 시설물 인수인계내역서

3. 인수인계시설물 현황도면

4. 인수인계시설물 현황사진

1. 시설물 인수인계조서

시설물 인수·인계조서

인계자 : 롯데물산(주), 롯데쇼핑(주), (주)호텔롯데

인수자 : 서울특별시, 서울메트로

롯데물산(주), 롯데쇼핑(주) 및 (주)호텔롯데는 2013년12월5일 서울특별시고시 제2013-406호로 실시계획인가 고시된「잠실광역환승센터 건설사업」에 대하여 공사를 완료하고, 2016년12월2일 체결한「잠실광역환승센터 시범운영 협약서」제5조(환승센터의 인계·인수)에 따라 잠실광역환승센터의 구조물, 설비 등 모든 시설물을 서울특별시에 무상으로 인계하고자 한다. 이에 서울특별시와 관리 대행기관인 서울메트로는 이를 수락하고 본 증서를 5부 작성하여 각 1부씩 보관한다.

2017.5.

인계자   서울특별시 송파구 올림픽로 300

롯데물산(주)

대표이사           박 현 철 (인)

서울특별시 중구 남대문로 81

롯데쇼핑(주)

대표이사         강 희 태 (인)

서울특별시 중구 을지로 30

(주)호텔롯데

대표이사         김 정 환 (인)

인수자   서울특별시 중구 세종로 110

서울특별시  시장   박 원 순 (인)

서울특별시 서초구 효령로 5

서울메트로  사장   김 태 호 (인)

2. 시설물 인수인계내역서

시설물 인수인계내역서

공사명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 (잠실광역환승센터)

시설물명	규 모	비고
토목 시설	시설물면적 19,968㎡ (도시계획시설 결정면적) - 지하1층 : 승강장 5,198.4㎡, 차도 11,086.5㎡ 기타 878.2㎡ (화장실, 출입구, 기계실, 환기구등) - 지하2층 : 1,923.6㎡ (기계실 #1, 2, 집수정, 정화조)
건축 시설	지하상가 4개소 312.2㎡, 화장실 65.4㎡, 중앙관제실 52.4㎡ 캐노피 2개소 (출입구#1,#2) 기타 승강장 바닥 및 천장, 벽체 인테리어 시설 1식 각종 안내표지 1식 (행잉사인, 종합안내도, 게이트표지등)
설비 시설	스크린도어 630.0m (양문형 14개소, 단문형 13개소, 비상출입구 11개소, 자동문 3개소) 엘리베이터 1대 (15인승) 장애인리프트 1대 화장실 1개소 (정화조시설) 급배기설비 1식 완전공조기 (2대, 제어반 및 인버터제어반 포함) 급수저장탱크 및 펌프설비 1식 오배수펌프설비 1식 소방설비 1식 (스프링쿨러, 자동화재탐지설비, 유도등설비) 염수분사시설 1식 (탱크 및 펌프, 관로, 노즐)
전기/통신 시설	비상발전기 및 수배전반 CCTV 및 방송시스템 복합 수신반 (R형) 기타 조명시설 1식

시설물 현황(장비포함)

구 분		시설물명						비 고
		토목/건축		기계/설비		전기/통신
지상층	출입구 (#1,2)	- 캐노피(15900*7000*4643) (각종 조명 사인물 포함) - 차수판(보관대) - 외부 폴사인	2개소 2EA 2EA	- 엘리베이터(15인승) 연결송수구	1대 4개소	-CCTV(200화소) 엘리베이터	1개소
	급기 및 배기타워	- 그레이팅 및 유리차폐시설 (전체 61.6㎡)	4개소	지상식 소화전	1개소
	도로시설물	- U-Type 진입도로 2개소 - 난간방호책 - 충격흡수시설 - 진입차단시설	1,315㎡ 335m 2개소 2개소			- CCTV(200화소) 옥외 가로등 1등용 9m등주 1등용 12m등주 2등용 12m등주	1개소 5조 30조 34조

시설물 현황(장비포함)

구 분		시설물명						비 고
		토목/건축		기계/설비		전기/통신
지 하 1 층	공통	- 승강장 - 상가 - 차량주행부 - 연결통로 - 기타 (E/V, 기계실, 환기구, 출입구, 창고 등)	5,198.4㎡ 312.2㎡ 11,086.5㎡ 35.1㎡ 960.9㎡	- 배기팬 - 급기팬 - 환기유니트	9EA 3EA 1EA	복합수신반(R형) 중계기 전원반	1면 10면
	승강장	- 남녀화장실 - 바닥 및 천장, 벽면 인테리어	각 1개소 1식	- 스크린도어 (양문 14개소, 단문 13개소, 비상출입구 11개소, 자동문 3개소) - 공기질측정기 - 에어커튼 - 소화전(벽부형) - 장애인 수직형 리프트	630m 8Set 64기 21기 1EA	- 방송설비(720W) - CCTV (200만 화소) - 기타 조명시설	1식 21기 1식
	차도부	- 정차면 화강석 스토퍼(2.1×1.4) - 정차면 화강석 디딤돌(2.0×0.5) - 충격흡수시설 - 규제봉등 각종 안전시설물	6개소 12개소 4개소 1식	- 염수분사시설 (저장탱크, 펌프, 배관등) - 공기질측정기 - 소화전(벽부형) - 유인휀 (120W)	1식 9Set 9기 44Set	- 신호등(3색등) (제어기 1기) - 보행신호등(음향신호 포함) - VMS전광판 - CCTV(200만 화소) - 주차관제시스템 - 대형모니터(55“) - 기타 조명시설	6개소 2개소 2개소 25기 1식 4Set 1식

시설물 현황(장비포함)

구 분		시설물명				비 고
		토목/건축	기계/설비		전기/통신
지 하 2 층	E/V 및 PIT	- 6.0㎡	배수펌프(50LPM*7M*0.4KW)	1EA
	정화조	- 85.3㎡	배수팩케이지 (50×2LPM*14M*1.5×2KW) 탈취유니트 (3,500CMH)	1SET 1대
	기계실 #1, 2	- 1,417.0㎡	완전공조기 (50,000CMH/25,000CMH) 완전공조기용 압축기 배수펌프 (350LPM*20M*3.7KW) 급수펌프 (35×2LPM*35M*0.75×2KW) 소화펌프 (3,150LPM*85M*90KW) (60LPM*85M*5.5KW) 지하저수조 (8,000L×3,500W*3,500H) - 급기팬 - 배기팬 - 제연급기팬 - 제연배기팬 - 필터류(공기여과장치) 호이스트 - 소화전(벽부형)	2EA 2EA 6EA 1SET 2기 1기 1EA 8EA 20EA 2EA 2EA 9EA 2SET 9기	조명시설 1식
	집수정	- 415.3㎡	배수펌프 (3,300LPM*20M*22KW) - 배수펌프 (200LPM*21M*2.2KW) 호이스트	4EA 4EA 1SET	조명시설 1식

3. 인수인계시설물 현황도면

4. 인수인계시설물 현황사진