붙임. 「건축물의 에너지절약설계기준」 관련 개정사항

	개 정 전								개 정 후
분류	항목	용도	배점						배점
			1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점		1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점
단열기준	1.외벽의 평균 열관류율 Ue(W/㎡․K)	비주거	0.470미만	0.470~0.640미만	0.640~0.820미만	0820~1.000미만	1.000~1.180미만		0.490미만	0.490~0.560미만	0.560~0.620미만	0.620~0.680미만	0.680~0.740미만
		주거	0.350미만	0.350~0.420미만	0.420~0.500미만	0.500~0.580미만	0.580~0.660미만		0.340미만	0.340~0.380미만	0.380~0.420미만	0.420~0.460미만	0.460~0.500미만
	2.지붕의 평균 열관류율 Ur (W/㎡․K)	공통	0.110미만	0.110~0.120미만	0.120~0.140미만	0.140~0.160미만	0.160~0.180미만	⇒	0.090미만	0.090~0.100미만	0.100~0.110미만	0.110~0.130미만	0.130~0.150미만
	3.최하층 거실바닥의 평균 열관류율 Uf (W/㎡․K)	공통	0.120미만	0.120~0.160미만	0.160~0.200미만	0.200~0.240미만	0.240~0.290미만		0.120미만	0.120~0.130미만	0.130~0.150미만	0.150~0.170미만	0.170~0.210미만
L E D	4.전체 조명설비 전력에 대한 LED 조명기기 전력 비율(%)	공통	30 % 이상	24 %이상 ~30%	17 %이상~24%	10 %이상 ~17%	5 %이상 ~10%		90% 이상	80%이상 ~90%	70%이상 ~80%	60%이상 ~70%	50%이상 ~60%

※ 현재 녹색건축물 설계기준은 「건축물의 에너지절약설계기준」의 몇가지 항목을 일정 점수이상 받도록 하고 있음.

노란색으로 색칠한 셀이 최소 적용기준