KT 송파지사 복합시설 개발사업

환경보전방안검토서 검토의견

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : KT 송파지사 복합시설 개발사업

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 신천동 29-1

○ 사 업 자 : 주식회사 케이티

○ 구역면적 : 9,975.80㎡(연면적 132,358.10㎡)

○ 승인기관 : 송파구청(건축과)

Ⅱ. 검토의견

1. 온실가스

○ 태양광 추가 설치 없이 박막형에서 결정형으로 변경함으로써 용량의 증대를 추구하겠다는 계획임

- 용량의 증가 외에 설치 시 변경되는 사항과 고려할 사항 등이 충분히 고려되었는지 확인 바람

- 박막형과 결정형 장치의 차이가 효율과 용량 외에, 장치 구조 등의 변경에 따른 설치 환경의 변경 사항 등이 있는지 확인 바람

○ 추가 설치 태양광 시설로 인한 변동사항 검토 요망

- 추가 설치 태양광 시설로 인한 토지이용 변화 여부와 옥상 녹화 및 벽면녹화 변동 여부 제시 바람

- 추가 설치 신재생에너지 계획에 따른 기 협의 대비 온실가스 배출량 변화 제시

- ESS(500kW) 대신 BIPV 26.46kW 변경으로 신재생에너지 효율적 이용 변화로 인한 기 협의한 환경영향평가 각 항목의 변화를 구체적으로 제시 바람(에너지 사용 패턴 변화, 전력 사용량 등)

○ 태양광(BIPV) 세부사항 검토 바람

- (26p) 빨간 구름 마크부분에 추가 설치되는 BIPV의 양과 박막형에서 결정형으로 교체하여 설치되는 범위 등을 정확히 표시 바람

- (27p) 호텔 입면 중간층 부분과 최상층 부분의 돌출된 메스에 의해 하부 BIPV에 음영이 생기지 않는지 검토 바람

○ 다양한 형식(PEMFC, SOFC)의 연료전지 설치 검토 바람

- 발전효율이 높은 SOFC의 KS 인증 및 신재생에너지 생산량 고시 등이 ’20년 내 이루어질 예정으로, 관련 기준 마련 시, 동일 예산 내에서 PEMFC와 SOFC 혼합 설치 검토 바람

* SOFC 관련 규정·지침 개정 예정

○ KS 인증 기준 ’20년 내 고시 예정(산업부 보도자료)

○ 서울시 신재생에너지 시설의 생산량 산정 지침 내 SOFC 생산량 산정값 신설(’20.3월 고시 예정)

○ SOFC 설치용량 산정 예시 : 가동 후 장시간 연속 연전하는 SOFC 특성을 고려, 사업구역 내 최저 부하량(심야시간)에 맞춰 SOFC 설치용량 산정 또는 발전효율이 높은 특성을 고려 발전사업용 설치

2. 기존 환경영향평가서 확인 및 보완

○ 신재생에너지 유치관리 계획 제시 요망

○ 사후환경영향조사와 연계한 신재생에너지 시설 가동 여부, 에너지 생산량 등 주기적(월, 분기 등) 모니터링 계획 수립 요망

* 당초 계획서에 유지관리 계획 등이 구체적으로 제시되어 있는지 확인 바람