비상소화장치 운영 관리 개선 대책

비상소화장치의 운영 및 효율적인 유지·관리를 통한 초기화재 진압능력 향상으로 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		추진 배경

□ SBS보도 ‘골목길 소화전 무용지물...쓸 줄도, 쓸 수도 없는 걸요’

○ 비상소화장치 사용법은 물론 그런 시설이 있는 것을 아는 상인을 찾기 어렵다.

○ 비상소화장치를 사용하려면 호스를 들고 17m 아래 소화전까지 내려와야 하는데 막상 열려고 하면 열리지 않는다.

○ 비상소화장치함 바로 아래까지 콘크리트를 발라놔 문이 반 밖에 안 열리고, 밖에 붙어 있는 사용설명서는 그림도 글씨도 남아 있지 않은 백지 상태다.

보도 내용

Ⅱ		비상소화장치 현황

□ 비상소화장치 : 79개소(일체형 46 / 분리형 33) ※호스릴형 35

○ 안전센터별

계	현장대응단	성 수	왕십리	금 호
79	25	16	21	17

○ 설치지역별

계	주거밀집지역	전통시장	고지대	소방차 통행 불가(곤란)
79	52	9	1	17

○ 분리형 : 33개소(소화전과 비품적재함 분리)

이격거리 계	5m이내	10m이내	20m이내	30m이내	30m이상
33	22	6	2	2	1

Ⅲ		비상소화장치 점검 및 훈련 강화

□ 비상소화장치 일제점검 실시

□ 기    간 : 2019. 10. 7. ~ 2019. 11. 8.

□ 대    상 : 비상소화장치 79개소

□ 내    용

○ 비상소화장치 적재비품 확인

○ 비상소화장치 외부 부착물 정비 및 내부 청소 등

□ 관리자 감독 기능 강화

○ 대응총괄팀장 : 안전센터별 선별 확인

○ 센터장, 지휘팀장(진압대장) : 관할지역 비상소화장치 선별 확인

□  비상소화장치 교육 및 훈련 강화

□ 기    간 : 2019. 10. 28. ~ 2019. 12. 27.

※ 전통시장에 설치된 비상소화장치(9개소) 우선 실시하여

2019. 11. 27. (수)한 결과 제출

□ 대    상 : 79개소(전통시장 9, 그 외 70)

□ 훈련참여 : 인근 상인, 주민, 관계자 등

□ 방    법

○ 전통시장은 안전관리자 및 전통시장 자율소방대 활용 훈련 실시

○ 골목소방대 활용 및 지역 주민 참여 유도

○ 비상소화장치 사용법 리플릿 배포 및 홍보 실시

Ⅳ		비상소화장치 보수 및 형식 개선

□ 비상소화장치 보수

○ 일제점검 중 고장 발견 시 신속 보수

- 비상소화장치 사용불가 소화전 우선 보수

- 사용설명서 등 외부 부착물 훼손 여부 확인 및 교체

- 노후 비상소화장치함 → 신규 디자인 함으로 교체 추진

노후 비상소화장치함		신규 디자인 함

□ 비상소화장치 형식 개선

○ 대     상 : 일체형 수관적재 비상소화장치 11개소

○ 개선 장소 : 전통시장, 쪽방, 화재경계지구 등

○ 개선 계획 : 일체형 수관적재 → 일체형 호스릴

기존 비상소화장치		일체형 호스릴 비상소화장치

□ 분리형 비상소화장치 일체형 추진

○ 분리형 비상소화장치 중 일체형으로 개선 가능한 곳 추진

○ 소방차 통행 곤란·불가 지역 우선 추진

○ 소화전과의 거리가 30m 이상인 곳 일체형 개선 및 이설 추진

○ 분리형 : 33개소(소화전과 비품적재함 분리)

이격거리 계	5m이내	10m이내	20m이내	30m이내	30m이상
33	22	6	2	2	1

Ⅴ		행정 사항

□ 현장대응단 및 119안전센터에서는 비상소화장치 운영 및 관리에 철저를 기할 것

□ 현장대응단장(지휘팀장) 및 119안전센터장은 직원과 주민 안전에 유의하여 교육·훈련 실시

□ 결과보고

○ 비상소화장치 일제점검 결과는 하반기 소방용수시설 일제점검 결과보고 시 제출(붙임2)

○ 전통시장에 설치된 비상소화장치(9개소) 교육·훈련 결과는 11.27.(수)한 제출(붙임3)  ※훈련대상 붙임4 참조

○ 그 외 대상(70개소) 교육·훈련 결과 119행정정보시스템 입력