붙임1)

세척수(퇴수량) 산정 기준

□ 관련 근거

- 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙」제2조 2항」

□ 산정 공식

1. 수압 있는 손실수량 : 오리피스공식 적용

가. 초당 손실수량

Q1 = CA

나. 시간당 손실수량

Q2 = Ca√2gH(오리피스공식)

Q2 = 0.64×10,000a√2×9.8×10p×3600=3.2aP1/2

Q2 = 시간당 손실수량 (㎥/hr)

C = 유량계수 (Ca × Cv)

※ Ca = 수축계수 (0.666적용)

※ Cv = 유속계수 (0.97적용)

※  C = 0.666 × 0.97 = 0.64

A = 면적(㎡) = 10,000a(㎠)

g = 중력가속도(9.8m/sec²)

H = 수두(m) = 10p

※ p = 수압(kg/㎠)

다. 수압에 의한 누수시간은 누수발생시각부터 제수 등으로 수압이"0"으로 되거나 보수가 완료된 시각까지로 하며 퇴수기간은 퇴수변 또는 소화전을 열고 닫은 시각 사이로 한다.

2. 수압이 없는 만수된 관내부의 손실수량

Q = A × L

※ Q = 손실수량 (㎥), A = 면적 (㎡), L = 연장 (m)

【 관련법 발췌 】

서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙

[시행 2013.4.11.] [서울특별시규칙 제3907호, 2013.4.11., 일부개정]

제1조(목적) 이 규칙은 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(개정 2006.05.11, 개정 2010.09.30.)

제2조(부담금의 산정) ① 생략

② 조례 제4조제2항 제2호에 따른 누수량 또는 퇴수량(이하 "손실수량"이라 한다)의 산정은 다음 각 호의 공식을 적용하되 0.5톤 이상의 수량은 1톤으로 한다.

1. 수압 있는 손실수량 : 오리피스공식 적용

가. 초당 손실수량

Q1 = CA

나. 시간당 손실수량

Q2=0.64×a÷10,000 ×3,600=3.2a

다. 수압에 의한 누수시간은 누수발생시각부터 제수 등으로 수압이 "0"으로 되거나 보수가 완료된 시각까지로 하며 퇴수기간은 퇴수변 또는 소화전을 열고 닫은 시각 사이로 한다.(개정 2010.09.30)

라. 지하로 누수 되는 손실수량에 대하여도 가목부터 다목 까지를 준용하여 산정한다.(개정 2010.09.30.)

2. 수압이 없는 만수된 관내부의 손실수량

~~~~~이하 생략