붙 임

상수도시설물 정밀안전진단 상세 현황

□ 현  황

○ 시설물별 정밀안전진단 현황

구 분	계	2013년	2014	2015	2016	2017년	비고
계	143	27	47	34	11	24
배수지	95	27	29	23	5	11
가압장	48	-	18	11	6	13

○ 정밀안전진단 결과

구 분	계	2013년	2014	2015	2016	2017	비고
계	143	27	47	34	11	24
A등급	16	2	9	2	3	-
B등급	103	25	38	32	8	-
C등급	0	-	-	-	-	-
진단중	24	-	-	-	-	24

□ 상수도시설물 정밀안전진단 시행 세부내역(’13년 ∼ ’17년)

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
계 : 143건
2013년	소계 : 27건
	남산(소)배수지	대한민국 상이군경회	실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수, 철근방청 및 단면보수
	도원배수지		실시	B	- 녹제거 및 도장보수, 균열부위 단면복구
	한남배수지		실시	B	- 철근방청 및 단면보수 등
	평창1배수지	대한민국 상이군경회	실시	B	- 녹발생 부위 녹제거 및 도장보수
	평창2배수지		실시	B	- 녹발생 부위 녹제거 및 도장보수
	경내배수지		실시	B	- 밸브실 녹제거 및 도장보수
	낙산배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	무악배수지		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수, 철근방청 및 단면보수
	혜명배수지		실시	B	- 밸브실 녹제거 및 도장보수 시행
	태진배수지	㈜제일ENG. 종합건축사 사무소 최태희	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	할미당배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	만리배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	능안배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	노고산배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	가좌배수지		실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(7,083㎡)
	독박골배수지	㈜세안안전 진단	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	삼우배수지		실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(3,546㎡)
	기자촌배수지		실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(474㎡)
	불광터널배수지	대한민국 상이군경회	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	금호배수지	㈜세기건설 안전 ENG.	실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	대현산배수지	㈜한국시설 안전연구원	실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(8,663㎡)
	용마배수지	(사)대한산업 안전협회	실시	B	- 표면처리, 단면복구, 균열보수(1,2지)
					- 표면처리, 단면복구, 균열보수(3,4지)
	용마소배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	남현배수지	한국건설 방재연구원	실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	사당3배수지	한국건설 안전기술원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	사당4배수지			B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	방배배수지	대한민국 상이군경회	실시	B	- 일부 철근노출 부위 단면보수 및 도장, 균열보수시행

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
2014년	소계 : 47건
	증산배수지	대진이엔씨	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	수색배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	중산(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	아차산배수지	한국재난 연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	아차산소배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	아차산(가)		실시	B	- 옥상 방수몰탈(7.75㎡)
	독산배수지	한국건설 품질연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	낙성대배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신림2배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	봉천11(소)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신림9배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신림2-1배수지		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	봉천6-2배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	낙성대(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	목동배수지	한국건설 품질연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신월배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신정배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	성아배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	개봉배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	우장산배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	오류2배수지		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	온수2배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	화곡배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신정(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	온수(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	개봉(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	우장산(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	화곡(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
2014년	공릉배수지	한국시설 안전연구원	실시	B	- 내부 방수방식공사시행(4개지)
	상계2배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	월계배수지		실시	B	- 월계배수지 상부 슬라브 신축이음부 죠인트 보수(L=204m)
	우이배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	수유1배수지		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	수유6배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	번동(소)배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	4.19배수지		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	상계(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	번동(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	수유(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	우이(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	미아(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	중계(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	쌍문1(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	쌍문2(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	반포배수지	대한민국상이군경회	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	반포(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	우면산(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
2015년	소계 : 34건
	상도배수지	㈜한국시설안전연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	상도3배수지		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신림6배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	상도배(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	상도3(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	거마배수지	㈜제일엔지니어링종합건축사무소	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	거마(가)		실시	B	- 균열 및 단면보수, 노후 배터리 교체 등 보수
	양재배수지	㈜한국재난연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	내곡배수지		실시	B	- 일부 철근노출 부위 단면보수 및 도장, 균열보수시행
	일원본배수지		실시	B	- 일부 철근노출 부위 단면보수 및 도장, 균열보수시행
	내곡(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	일원본(가)		실시	B	- 지하층 상부슬래브 도방 박리 등 보수

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
2015년	보광배수지	(재)한국재난연구원	실시	B	- 내부 방수방식 공사 중(2017년)
	남산배수지		실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(1,3지)
	성북1배수지		실시	B	- 부식부위 녹제거 및 도장보수
	인수배수지		실시	B	- 녹제거 및 도장, 단면보수 및 방수도장
	정릉2배수지		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수
	정릉3배수지		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수
	정릉4배수지		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수
	성북2저구배수지		실시	B	- 누수보수, 배관부식 녹제거 및 도장보수
	성북2고구배수지		실시	B	- 누수보수, 배관부식 녹제거 및 도장보수
	성북2(가)		실시	B	- 철근 노출부위 녹제거 및 도장보수
	성북2-2(가)		실시	B	- 철근 노출부위 녹제거 및 도장보수
	정릉4(가)		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수
	인수(가)		실시	B	- 철근 노출부위 녹제거 및 도장보수
	약수배수지		실시	B	- 배관부식 녹제거 및 도장보수
	홍은배수지	㈜백산엔지니어링	실시	B	내부 방수방식공사 시행(4,631㎡)
	홍은3배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	홍제배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	자하문배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	연희배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	응암배수지		실시	B	- 내부 방수방식공사 시행(3,203㎡)
	홍은3(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	녹신(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
2016년	소계 : 11건
	백련배수지	㈜삼림엔지니어링	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	북악터널배수지		실시	B	- 법면 벌개제근 및 녹생토 설치
	와우산배수지		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	백련배(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	북악터널배(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	와우산배(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	선우배수지	㈜미강엔지니어링	실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	법원(가)		실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리
	신림6배(가)		실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	종암(가)	㈜한맥도시개발	실시	A	- 상태양호로 일상적 유지관리
	서초배수지	㈜한국국토안전연구원	실시	B	- 상태양호로 일상적 유지관리

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
	소계 : 24건
2017년	가회배수지	㈜한국시설안전연구원	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	종암1배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	월곡배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	월곡소배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	삼청(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	종암(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	월곡(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	경내(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	효자(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	혜명(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	보광배(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	창천(가)	㈜삼림엔지니어링	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	금천배수지	(재)한국건설품질연구원	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	봉천11배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	금천가(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	봉천11(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	노량진배수지	㈜한국시설안전연구원	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	대방배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	봉현배수지		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	노량진(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	대방(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중
	길동배수지	㈜한국건설방재연구원	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	오금배수지	㈜미강엔지니어링	실시중		- 안전진단 용역 진행중
	오금(가)		실시중		- 안전진단 용역 진행중