좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	단절된 홍제천 구간 산책로 조성사업
신청기관	서대문구청 안전치수과
심의번호	26-1 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구 설치 시 교량의 보로 인해 음영지역이 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전의 문제가 없도록 격등 운영 보다는 균일한 조도(균제도)를 확보할 수 있는 디밍시스템 적용을 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설치 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경의선 홍대입구역 복합역사 개발사업
신청기관	마포구청 도시계획과
심의번호	26-2 (재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 지역적 특성 및 건축물의 규모를 고려하여 건축물 장식조명 설치(배면 및 좌측면)를 권장합니다. - 고보조명이 보안등과 중첩되지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 조형물 투광조명은 산란광이 없도록 해 주시기 바랍니다. - 메쉬망 조명은 과도한 용량을 하향조정하고, 간접조명 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	낙원상가 하부공간 환경개선 사업
신청기관	역사도심재생과
심의번호	26-3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 눈부심 발생우려가 있는 고천정용 등기구를 벽면과 바닥면을 함께 조사할 수 있는 형태(스크린 월에 가까이 매입하는 매쉬망 매입형 등)로 재검토 해 주시기 바랍니다. - 등기구의 상세사양 및 이미지 자료를 정확히 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	창덕궁 앞 도성한복한 주요가로 개선
신청기관	역사도심재생과
심의번호	26-4 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 「서을특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」제22조에 의거 적정 도로조명 광원의 색온도를 적용해 주시고, 서순라길 구간의 균제도를 상향 조정해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	논현동 211-14 업무시설 신축사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	26-6 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 조감도 상 이미지가 실제 구현될 수 있도록‘Type LB’등기구의 배광 및 색온도 재검토하고, 설치 전 현장 테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	효창공원 주변 걷고 싶은 거리 조성사업
신청기관	용산구청 토목과
심의번호	26-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 인근 주거지 빛공해 발생 여부를 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지 주․야간 환경을 분석하고, 정확한 휘도․조도 시뮬레이션 자료를 보완 해주시기 바랍니다. - 효창공원 주변에 대한 특화된 조명계획으로 재검토 해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑구 용마산둘레길 조명설치 사업
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	26-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 동선을 고려해 눈부심이 발생하지 않도록 설치 위치를 검토해 주시기 바랍니다. - 시인성 향상을 위해 보안등(전반 확산형)을 병행하여 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 광원의 색온도를 3,000 K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	선유도 걷고 싶은 거리 조명계획
신청기관	영등포구청 도로과
심의번호	26-10(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 수목투사등에 의한 눈부심이 발생하지 않도록 액세서리(후드) 부착을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 7. 31.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서대문 장천문화공원 공원등 설치 사업
신청기관	서대문구청 푸른도시과
심의번호	26-11(서면-심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 주간경관을 고려해 도로조명용 기구가 아닌 전체적으로 공원과 어울리는 형태의 등기구 적용을 적극 권장합니다. - 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.