좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	레미안 이수역 로이파크 조명계획
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	43-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 지층부 보안등으로 인한 세대 내 침입광이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 측벽 모서리 투광조명이 잘 연출 될 수 있도록 등기구의 용량, 위치, 설치방법 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	송파농협 종합시설 신축공사
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	43-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 실내 조명의 밝기를 고려해 TYPE AC 투광등은 현장 테스트 후 시설해 주시기 바랍니다.(눈부심 방지 후드 부착) - 5층 바닥등은 데크 단면을 사전확인(설치공간 부족)하여 시설해주시기 바랍니다. - IP54인 옥외 조명의 유지보수 사항을 사전검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	고덕동 주거복합 신축 개발사업
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	43-4	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 이용자 안전을 위해 중앙 오픈스페이스 부분의 수직조도를 향상해 주시기 바랍니다. - 장식조명과의 간섭을 고려해 공공청사 입주 예정부의 사이니지 조명 설치 여부를 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 과도한 용량의 보안등은 공간의 규모 및 기준조도를 고려해 하향조정해 주시기 바랍니다. - 고보조명의 연출계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	마곡지구 2공구 문화공원 조명계획
신청기관	서울주택도시공사
심의번호	43-5	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 에너지 절약 및 유지보수 사항을 고려하여 등기구의 광원은 LED광원으로 검토하고, 색온도는 3,500K 이하로 적용해 주시기 바랍니다. - 공원 이용자의 편안함과 시각적 불편함을 최소할 할 수 있도록 공간별 밝기의 위계를 적용하여 조명기구의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성수동 우리동네 안심길 조성 노후 보안등 개선사업
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	43-6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 빛방사허용기준 준수를 위한 조도 시뮬레이션을 재검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	한국교직원공제회관 미디어파사드 계획
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	43-7(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 우체국 방향의 장식조명은 기존 건축물 장식조명과의 조화를 고려하여 계획해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명의 콘텐츠 세부 운영계획 및 주·야간 전경등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울공예박물관 미디어파사드 계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	43-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 유지보수에 대한 사항을 고려하여 현장 테스트 후 설치해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 12. 12.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	구릉산 자연체험의숲 조성 공원등 설치
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	43-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 야간환경을 고려한 등기구 형태 및 배광을 재검토해 주시기 바랍니다. - 공원설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.