문서번호	물순환정책과-23646
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장

2016년도 하반기 민방위 비상급수시설 관리실태 점검 결과 보고

2016년도 하반기

민방위 비상급수시설 관리실태 점검결과 보고

2016. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

2016년도 하반기

민방위 비상급수시설 관리실태 점검결과 보고

2016년도 하반기 민방위 비상급수시설에 대한 상시 관리실태를 점검하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

관련근거

□ 2016년도 민방위시설장비 운영지침(국민안전처)

- 시·도계획에 따라 시·군·구는 반기 1회 이상 전 시설 일제 점검·조사

□ 2016년도 민방위비상급수시설 관리계획(물순환정책과-2209, 2016.2.5.)

시설점검 개요

□ 점검기간 : 2016. 11. 7. ~ 11. 30.

- 시․자치구 합동점검 : 2016. 11. 7. ~ 11. 30.

- 자치구 자체점검     : 2016. 11. 7. ~ 11. 30.

□ 점검인력 : 서울시 및 자치구 직원 등 26명

□ 점검대상 : 1,208개소

- 시․구 합동점검  :    65개소 (정부 및 지자체 시설 52, 공공음용 13)

- 자치구 자체점검 : 1,143개소 (시·구 합동점검 시설 제외)

(2016. 6. 30. 기준)

구분	계	정부지원 및 지자체시설			공공지정			민간지정
		소계	음용	생활	소계	음용	생활	소계	음용	생활
시설 (개소)	1,227	155	19	136	150	37	113	903	65	838
급수량 (톤/일)	170,714	29,391	2,631	26,760	31,588	2,848	28,740	109,735	6,983	102,752

중점 점검사항

□ 비상발전기 및 수중펌프 정상작동 여부

□ 시설점검표 비치 및 가동요령 부착 등

Ⅱ		점검결과

	총 평
점검결과 ○ 정부지원 및 지자체 비상급수시설(65개소)에 대해 시·구 합동 점검('16. 11. 7.~ 11.30.) 결과 - 대체로 비상급수 상시 작동상태와 비상발전기 작동 요령 등을 잘 숙지하고, 시설관리도 양호하였으나 - 비상발전기 고장 및 안내표지판 훼손 등 지적사항으로 5건 적발 ○ 금번 합동 점검대상에서 제외된 공공, 민간 시설 등 1,143개소는 자치구가 자체 점검 후 부적합(미흡) 사항 8건을 적발 후 조치 지적사항 조치계획 ○ 자치구청장에게는 - 경미한 지적사안은 ‘17. 1. 20.(금)까지 조치결과를 제출하고 장시간 및 예산이 소요되는 정비(시설고장, 교체)는 계획서 제출 ○ 민방위담당관에는 민방위 종합계획 등에 활용토록 점검결과 통보.

【시·구 합동점검 상세내역】

시구 합동점검 결과 조치사항

□ 점검 지적사항 : 5개소

(단위 : 개소)

구 분	점검 시설	점검결과 적합시설	점검결과 부적합 시설
			소 계	작동 불량	관리 미흡	시설 교체
시·구 합동점검	65	60	5	1	4	-

□ 조치사항

- 경미한 지적사안은 즉시 조치 : 비품 구매, 표지판 제작 등

- 예산 소요되는 지적사항은 정비계획을 수립 후 ‘17년 상반기에 정비

- 자체 정비계획 수립 및 정비완료 후 서울시로 결과 제출

부적합 시설 상세내역

□ 장비 작동 불량(고장) : 1개소

- 수중펌프 작동 불가(고장) : 월정초등학교(강서)

절연저항 측정	코일소손, 고장

□ 시설 관리미흡 : 4개소

- 안내표지판 미부착 및 예비용 유류 미비치 : 학수약수터(동작) 등 3개소

- 예비용 유류 미비치 : 중곡아파트(광진구)

폭포동(은평, 민방위용 표지판 미설치)	학수약수터(동작, 민방위용 표지판 미설치)

녹천약수터(동작, 민방위용 표지판 미설치)	중곡아파트(광진, 예비용 유류 미비치)

【자치구 자체점검 상세내역】

점검결과 조치사항

□ 점검 지적사항 : 8개소

(단위 : 개소)

구 분	점검 대상	점검결과 적합시설	점검결과 부적합 시설
			소 계	관리미흡	가동불량	지정해지
민간, 공공시설 등	1,143	1,135	8	5	3	-

□ 조치사항

- 관리부실 시설은 개선 권장 후 재점검

- 장비고장 등 시설은 정비 권고 후 재점검

- 채수 불가, 휴업, 시설폐쇄 등은 지정해지(대체 시설 확보)

부적합 시설 상세내역

□ 관리미흡 : 5개소

- 시설 내부 바닥 방수상태 불량 : 장미공원(도봉) 등 5개소

□ 작동불량 : 3개소

- 발전기 시동불량 : 어린이놀이터(서초) 등 2개소

- 비상급수 불가       : 꾸이꾸이(민간시설, 양천)

장미공원(도봉, 배터리 방전)	어린이놀이터(서초, 발전기 고장)

대치아이파크(강남, 바닥 도색불량)	힐스테이트(강남. 옥상 방수 불량)

Ⅲ		행정사항

지적사항 조치결과는 ‘17. 1. 20.(금)까지 제출(자치구)

□ 경미한 지적사항은 즉시 조치, 장시간 소요되는 개보수는 계획서 제출

□ 지정 해지된 민간 민방위용수 시설은 반드시 대체시설을 확보하여 각 자치구별로 비상급수시설 확보율이 저하되지 않도록 철저 관리

민방위 종합계획에 활용토록 점검결과 민방위담당관에 통보

붙임 : 민방위 비상급수시설 점검결과 지적사항  1부.  끝.