문서번호	시설관리과-16947
보존기간	년
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설관리과장	북부수도사업소장
협 조
	주무관
	주무관
	기전팀장

2018년 추석대비

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2018. 9.

북부수도사업소

시 설 관 리 과

2018년 추석대비

상수도 시설물 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림.

점검대상

배수지 (개소)	가압장(개소)			노출관로(㎞)	공동구
	계	무인	증압	현수관로
8	41	8	33	15개소(0.605㎞)	1.070㎞

점검기간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ‘18. 9. 3.(월) ~ ‘18. 9. 14.(금)(10일간)

❍ 추석 종합대책 추진기간 : ‘18. 9. 10.(월) ~ ‘18. 9. 19.(수)(10일간)

점검방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 실명제 체크리스트에 의거 안전점검 실시

❍ 점검 대상

- 지역배수지 2개소 : 공릉배수지, 월계배수지

- 특고압 수전 1개소 : 미아가압장

❍ 추석연휴 점검 일정 :  2018. 9. 10.(월)

❍ 점 검 자

- 본부 ┍ 시설분야 : 유세종, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 김진민, 오충환, 이승연

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

< 사업소 자체점검 >

❍ 점검 대상

배수지(8), 가압장(41), 현수관로 15개소, 공동구 1개소

❍ 점검 기간 :  ‘18. 9. 3.(월) ~ ‘18. 9. 14.(금)

❍ 점  검  자 : 점검반, 시설물 담당

구 분	계	현장순찰반	기전순찰반
계	4개반 8명	3개반 6명	1개반 2명
급수운영과	2개반 4명	2개반 4명	-
시설관리과	2개반 4명	1개반 2명	1개반 2명

※ 가압장 점검은 기전담당과 합동점검 시행

중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 등 상태 점검

- 상수도관 밸브류 등 상태점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

점검결과

❍ 적출건수 : 10건(본부 합동점검 : 1건, 자체점검 : 9건)

❍ 적출내용 및 조치현황(조치완료 9건, 조치중 1건)

《본부 합동점검》

① 월계배수지 1.2지 입구 타일 손상 : 10월 보수 예정

《자체점검》

② 수유가압장 제에전원용 UPS 출력전압 저하 : 조치 완료

③ 무수골증압장 2호기 인버터 이상으로 출력저하 : 조치 완료

④ 상계2배수지 방충망 미설치 : 방충망 설치 완료

⑤ 우이배수지 잡풀 : 풀제거 완료

⑥ 우이배수지 집수정 내 콘크리트 깨짐 : 조치완료

⑦ 미아아리수올림터 강화유리 깨짐 : 조치완료

⑧ 미아아리수올림터 전동샤쉬 고장 : 조치완료

⑨ 번동아리수올림터 측면 잡풀 및 보도포장 노후 : 조치완료

⑩ 도봉교 브라켓 노후 → 브라켓 교체완료

조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치함

❍ 미조치한 사항(1건)에 대하여 배수지 항청소시 시행(10월말까지)

행정 사항

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙 임   1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 기전시설물 점검표 1부.  끝.